Актуализированная схема теплоснабжения

Кузнечнинского городского

поселения Приозерского муниципального района  
 на период до 2028 г.

Том 2

Обосновывающие материалы

Кузнечнинское г.п

2024 год

| «УТВЕРЖДАЮ» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Генеральный директор ООО «Опора» | Глава администрации Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района |
| Белуха Д.А |  |
| «___» ________________ 2024 г. | «___» ________________ 2024 г. |

Актуализированная схема теплоснабжения

Кузнечнинского городского

поселения Приозерского муниципального района  
 на период до 2028 г.

Том 2

Обосновывающие материалы

Кузнечнинское г.п

2024 год

Список исполнителей

| Смирнов В. И. | Главный специалист отдела Инженерно-технического обеспечения и энергоэффективности |
| --- | --- |
| Кокарев Д. М. | Инженер отдела Инженерно-технического обеспечения и энергоэффективности |
| Гетманский Я. Н | Инженер-геодезист отдела Инженерно-технического обеспечения и энергоэффективности |

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	4

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	19

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	21

ВВЕДЕНИЕ	22

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	23

1.1.	Функциональная структура теплоснабжения	23

1.2.	Источники тепловой энергии	23

1.2.1	Структура и технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии	24

1.2.2	Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	37

1.2.3	Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	42

1.2.4	Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	42

1.2.5	Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	45

1.2.6	Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	49

1.2.7	Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	49

1.2.8	Среднегодовая загрузка оборудования теплоисточников	51

1.2.9	Способы учета количества тепла, отпущенного в тепловые сети	51

1.2.10	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	51

1.2.11	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	51

1.2.12	Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к затратам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	52

1.2.13	Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения	52

1.3.	Тепловые сети, сооружения на них	53

1.3.1	Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	53

1.3.2	Карты (схемы) тепловых сетей в зоне действия источника тепловой энергии	55

1.3.3	Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наиболее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	58

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	79

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	81

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	83

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	83

1.3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	83

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварий) за последние пять лет	91

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние пять лет	91

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	91

1.3.12 Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	91

1.3.13 Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения – плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенной тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	95

1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние три года	96

1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	96

1.3.16 Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	97

1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловой сети потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	99

1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	103

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	103

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	103

1.3.21 Перечень выявленных безхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	103

1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	104

1.3.23 Описание изменений технических характеристик тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	105

1.4.	Зоны действия источников тепловой энергии	106

1.5.	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	109

1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	109

1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	129

1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	145

1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления, за отопительный период и за год в целом	145

1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	145

1.5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	147

1.6.	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	158

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения	158

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения	159

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	159

1.6.4 Описание причин возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	160

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	160

1.6.6 Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	160

1.7.	Балансы теплоносителя	160

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	160

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительной установки теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах системы теплоснабжения	162

1.7.3 Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	162

1.8.	Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	162

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	162

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможностей их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	163

1.8.3 Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки	164

1.8.4 Использование местных видов топлива	165

1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Международным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доля и значения низшей теплоты сгорания топлив, используемых для производства тепловой энергии, по каждой системе теплоснабжения	165

1.8.6 Описание преобладающего в поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском округе	165

1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса городского округа	166

1.8.8 Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	167

1.9.	Надежность теплоснабжения	167

1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	170

1.9.2 Частота отключения потребителей	170

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	170

1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	170

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"	170

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в подпункте 1.9.5 настоящего пункта	170

1.9.7 Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	173

1.10.	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых компаний	174

1.10.1 Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	177

1.11.	Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	177

1.11.1 Динамика утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних трех лет	177

1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	184

1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	185

1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	186

1.11.5 Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	186

1.12.	Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения	186

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	186

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	189

1.12.3 Описание существующих проблем развития системы теплоснабжения	190

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	190

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	190

1.12.6 Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	190

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	192

2.1.	Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	192

2.2.	Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные жилые дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	192

2.3.	Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	193

2.4.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам потребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, на каждом этапе	196

2.5.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения, на каждом этапе	198

2.6.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода, пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	198

2.7.	 Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения при актуализации схемы теплоснабжения	198

2.7.1 Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	198

2.7.2 Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки	199

2.7.3 Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии	199

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения	200

3.1.	Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения и с полным топологическим описанием связности объектов	202

3.2.	Паспортизация объектов системы теплоснабжения	203

3.3.	Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное	203

3.4.	Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	203

3.5.	Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	204

3.6.	Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку	204

3.7.	Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	204

3.8.	Расчет показателей надежности теплоснабжения	205

3.9.	Групповые изменения характеристики объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения	205

3.10.	Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей	205

3.11.	 Изменения гидравлических режимов, определяемые в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	206

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	207

4.1.	Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения – балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды	207

4.2.	Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	208

4.3.	Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	208

4.4.	Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.	208

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа	209

5.1.	Общие принципы разработки Мастер-плана	209

5.1.1 Общие сведения	209

5.1.2 Критерии выбора решений и варианты Мастер-плана при актуализации схемы теплоснабжения	209

5.2.	Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения городского округа (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	211

5.3.	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения городского округа	212

5.4.	Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения городского округа на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения – на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения городского округа	215

5.5.	Описание изменений в Мастер-плане развития систем теплоснабжения городского округа за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	217

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	220

6.1.	Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	220

6.2.	Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	221

6.3.	Сведения о наличии баков-аккумуляторов	221

6.4.	Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	221

6.5.	Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	222

6.6.	Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	222

6.7.	Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	223

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	224

7.1.	Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	224

7.2.	Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	228

7.3.	Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	228

7.4.	Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	228

7.5.	Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	231

7.6.	Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных нагрузок	231

7.7.	Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	231

7.8.	Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	231

7.9.	Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	231

7.10.	Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	232

7.11.	Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки городского округа малоэтажными жилыми зданиями	232

7.12. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения	232

7.13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	232

7.14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения	233

7.15. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	233

7.16. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии	234

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	235

8.1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	236

8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	236

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	236

8.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	237

8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	237

8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	238

8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	238

8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	239

8.9. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них	239

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	240

9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытую систему горячего водоснабжения	240

9.2. Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)	240

9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии потребителям	241

9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	241

9.5. Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения	241

9.6. Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	242

9.7. Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов	242

Глава 10. Перспективные топливные балансы	243

10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного топлива для зимнего и летнего периодов, необходимых для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского округа	243

10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	244

10.3. Вид топлива, потребляемый по каждому источнику тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	245

10.4.	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь – вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемого для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	245

10.5.	Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском округе	246

10.6.	Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа	246

10.7.	Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии	247

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения	248

11.1.	Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	248

11.2.	Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	248

11.3.	Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	253

11.4.	Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	254

11.5.	Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	254

11.6	Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения	255

11.7	Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них	255

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	257

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	257

12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	258

12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций	259

12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации системы теплоснабжения	265

12.5. Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности	266

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения	268

13.1. Результаты оценки существующих и перспективных значений индикаторов развития систем теплоснабжения	268

13.1.1 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	269

13.1.2 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	269

13.1.3 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	269

13.1.4 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	270

13.1.5 Коэффициент использования установленной тепловой мощности	270

13.1.6 Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	271

13.1.7 Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения)	271

13.1.8 Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	272

13.1.9 Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	272

13.1.10 Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	272

13.1.11 Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	272

13.1.12 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения)	272

13.1.13 Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения)	273

13.1.14 Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	274

13.2. Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения	274

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия	275

14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения (существующие и прогнозные)	275

14.2. Прогнозная тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей теплоснабжающей организации (МП «ТеплоГарант»)	276

14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	277

14.4. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения	277

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций	279

15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения	279

15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	279

15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	279

15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	283

15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	284

15.6. Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений	286

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	288

16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	288

16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	288

16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	290

16.4. Сводная стоимость мероприятий, предусмотренных Схемой теплоснабжения	291

Глава 17. Замечания и предложения к проекту актуализации схемы теплоснабжения	292

17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	292

17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	292

17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	292

Глава 18. Сводный том изменений, выполненный в актуализированной схеме теплоснабжения	293

18.1 Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения	293

18.2. Сведения о мероприятиях утвержденной схемы теплоснабжения, выполненных за период, прошедший с даты утверждения (актуализации) схемы теплоснабжения	296

Приложения…………………………………………………………………………………………....289

# ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины и их определения, применяемые в настоящей работе, представлены в таблице ниже.

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности. |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями. |
| Схема теплоснабжения | Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем теплоснабжения поселения, городского округа, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и утверждаемый правовым актом, не имеющим нормативного характера, федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органа местного самоуправления. |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии. |
| Объекты теплоснабжения | Источники тепловой энергии, тепловые сети или их совокупность. |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств, предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок. |
| Тепловая мощность (далее – мощность) | Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени. |
| Тепловая нагрузка | Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени. |
| Потребитель тепловой энергии (далее потребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления. |
| Теплопотребляющая установка | Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии. |
| Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) | Теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации |
| Радиус эффективного теплоснабжения | Максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |

Продолжение таблицы

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения | Программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, строительства, капитального ремонта, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию исходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Управляющая организация | Юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, которые осуществляют управление многоквартирным домом на основании результатов конкурса. |
| Надежность теплоснабжения | Характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения |
| Живучесть | Способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после длительных (более пятидесяти четырех часов) остановок |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория поселения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения |
| Зона действия источника тепловой энергии | Территория поселения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Топливно-энергетичес-кий баланс | Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов |
| Комбинированная выработка электричес-кой и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Теплосетевые объекты | Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии. |
| Элемент территориаль-ного деления | Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц. |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения. |
| АИТП (ИТП) | Автоматизированный индивидуальный тепловой пункт – это комплекс устройств для распределения тепловой энергии в помещении и качественно-количественной регулировки теплоносителя одного здания/строения/сооружения на нужды отопления в соответствии с погодными условиями и фактическими потребностями. Используется для обслуживания группы потребителей (зданий, промышленных объектов). Чаще располагается в отдельно стоящем сооружении, но может быть размещен в подвальном или техническом помещении одного из зданий. |

# ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей работе применяются следующие сокращения:

МО – муниципальное образование;

НТД – нормативно-техническая документация;

ПИР – проектно-изыскательские работы;

ПРК – программно-расчетный комплекс;

ГИС – геоинформационная система;

ХВС – холодное водоснабжение;

ГВС – горячее водоснабжение;

ОВ – отопление/вентиляция;

ТСО – теплоснабжающая организация;

ОЭТС – организации, эксплуатирующие тепловые сети;

ЖКС – жилищно-коммунальный сектор;

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

ХВО – химводоочистка;

ТК – тепловая камера;

ЕТО – единая теплоснабжающая организация;

ИТП – индивидуальный тепловой пункт.

# ВВЕДЕНИЕ

Актуализация Схемы теплоснабжения Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района до 2028 г. выполнена   на основании:

- Федерального закона от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ "О теплоснабжении"                               (с изменениями на 01.05.2022 г.);

- «Требований к схемам теплоснабжения» (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 с изменениями и дополнениями от 7 октября 2014 г., 18, 23 марта, 12 июля 2016 г., 3 апреля 2018 г., 
16 марта 2019 г., 31 мая 2022 г.);

- Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации и Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.                     № 565/667;

- Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом министерства энергетики Российской Федерации от 5 марта 2019 г. № 212.

Согласно федеральному закону Схема теплоснабжения поселения, городского округа – документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффектив-ного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, её развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Схема теплоснабжения поселения разрабатывается с целью удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность), теплоноситель для обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом (с соблюдением принципа минимизации расходов) при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения разрабатывается на основании анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития, структуры топливного баланса региона, оценки технического состояния существующих источников тепла и тепловых сетей, возможности их дальнейшего использования.

## Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

### 1.1.	Функциональная структура теплоснабжения

Решением Совета депутатов муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области № 122 от 30 сентября 2021 г. было создано муниципальное предприятие «ТеплоГарант» для оказания коммунальных услуг теплоснабжения.

Теплоснабжающая компания, эксплуатирующая теплоисточники и тепловые сети, – муниципальное предприятие «ТеплоГарант» Кузнечнинского городского поседения Приозеркого муниципального района (МП «ТеплоГарант» Кузнечнинского ГП). Сведения о теплоснабжающей компании приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Сведения о теплоснабжающей компании

| Наименование организации | Адрес юридический, адрес почтовый | Должность руководителя организации ФИО (полностью) руководителя организации | № телефона эл. почты |
| --- | --- | --- | --- |
| МП «Тепло Гарант» Кузнечнинского ГП | 188751, Ленинградская область, Приозерский район, п.г.т. Кузнечное, ул. Гагарина, д. 5а | И.о. директора Клепиков А.А | 8-(81379) 98147 JKHKuzn2010@yandex.ru |

Теплоснабжение многоквартирных жилых домов ул. Привокзальная, 5 и 52 осуществляется от двух электрокотлов, расположенных в жилых домах. В подвалах жилых домов установлено по одному электрокотлу марки РУСНИТ 245М 
(ООО НПЦ завода «Красное знамя», г. Рязань) установленной тепловой мощностью 
45 кВт, год ввода в эксплуатацию – 2014. Максимальная температура сетевой воды – 
90 оС. Давление в системе отопления – 0,30 МПа.

На момент актуализации Схемы теплоснабжения в поселках муниципального образования индивидуальные жилые дома имеют автономные источники теплоснабжения.

### 1.2.	Источники тепловой энергии

Источниками централизованного теплоснабжения Кузнечнинского городского поселения являются две котельные МП «ТеплоГарант» Кузнечнинского ГП.

Микрорайон Ровное подключен к котельной № 1 «Ровное» (п.г.т. Кузнечное, промплощадка карьера «Ровное»), микрорайон КНИ подключен к котельной № 2 «КНИ» (п.г.т. Кузнечное).

Централизованные источники являются обособленными и не связаны между собой тепловыми сетями.

Потребителями тепла являются жилые, административно-бытовые и др. здания. Температурный график системы теплоснабжения поселения – 95/70 оС.

Ведомственная принадлежность источников теплоснабжения – муниципальная собственность. Переданы в хозяйственное ведение МП «ТеплоГарант» Кузнечнинского  ГП.

Теплоснабжение многоквартирных жилых домов ул. Привокзальная, 5 и 52 осуществляется от двух электрокотлов, расположенных в жилых домах. В подвалах жилых домов установлено по одному электрокотлу марки РУСНИТ 245М (ООО НПЦ завода «Красное знамя», г. Рязань) установленной тепловой мощностью 45 кВт.

    - Структура и технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии

Котельная № 1 «Ровное» (п.г.т. Кузнечное, промплощадка карьера «Ровное»).

Котельная была введена в эксплуатацию в 1963 г.

Основное здание котельной – 1963 года постройки (инв. № 281), трехэтажное, кирпичное. Общая площадь по наружному обмеру (с учетом пристроек) – 1213,5 м2, наружный объем – 7801 м3. В техническом паспорте основного здания (по состоянию на 09.08.2002 г., с изменениями на 04.08.2005 г.) указано наличие строительных дефектов: трещины наружных и внутренних капитальных стен, трещины чердачных железобетонных перекрытий, рассохшиеся рамы оконных проемов и др.

В 2021 г. был произведен ремонт кровли и отмостки здания котельной. В здании произведена частичная замена старых окон на окна ПВХ.

В комплекс зданий котельной входят здания насосной, бойлерной и мазутной станции, технические паспорта данных зданий отсутствуют.

Топливо для котельной – мазут.

Суммарная установленная тепловая мощность котельной – 16,25 Гкал/ч                            (18,88 МВт). Котельная работает в течение отопительного периода и обеспечивает нагрузки отопления и хозяйственно-бытового горячего водоснабжения.

Технические характеристики основного и вспомогательного оборудования котельной № 1 «Ровное» (п.г.т. Кузнечное, промплощадка карьера «Ровное») приведены в таблицах 1.1 – 1.2.

Таблица 1.1 – Технические характеристики котлоагрегатов, установленных в котельной № 1 «Ровное» (п.г.т. Кузнечное, промплощадка карьера «Ровное»)

| Марка котла | ст. N | Год ввода | Производи-тельность, Гкал/ч (т/ч) | Номинальная температура теплоносителя, °С, на входе в КА | Номинальная температура пара , °С, на выходе из КА | Вид сжигаемого топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | основное | резерв-ное |
| ДЕ 6,5/14 ГМ рег. № 30412, зав. № 9003 (Бийский котельный завод) | № 1 | 2009 | 4,06 (6,5) | 120 | 128 ÷ 139 | мазут | - |
| КЕ 6,5/14С рег. № 28695, зав. № 90909 (Щучинский котель-но-механический завод) | № 2 | 1991 – изг., 2000 – ввод в эксплуатацию | 4,06 (6,5) | 120 | 128 ÷ 139 | мазут | - |
| Е-6,5-14ГМ (ДКВр 6,5-14ГМ) зав. № 2108 (ООО «ПМП «Континент») | № 3 | 2021 – монтаж | 4,06 (6,5) | 120 | 194 | мазут | - |
| ДКВР 6,5/13ГМ рег. № 30911, зав. № 2013122 (ООО «Сибэнерго-тест») | № 4 | 2014 | 4,06 (6,5) | 120 | 128 ÷ 139 | мазут | - |

В 2021 г. была произведена замена выработавшего свой технический ресурс котлоагрегата Е-10-1,4 ГМ (ДЕ-10/14) с установкой нового котлоагрегата ДКВР 6,5/13 (зав. № 2108). Котлоагрегат ДКВР 6,5/13 ст. № 4 оборудован двумя газомазутными горелками ГМГ-5. Котлоагрегаты ДЕ 6,5/14 ст. № 1 и КЕ 6,5/14 ст. № 2 оборудованы двумя газомазутными горелками ГМГ-4,5, котлоагрегат ДКВР 6,5/13 ст. № 3 (2021 г. установки) – двумя газомазутными горелками ГМГ-4.

Котлоагрегат ДЕ 6,5/14 ГМ рег. № 30412, зав. № 9003 (Бийский котельный завод) ст. № 1 оборудован вентилятором ВДН 9 и дымососом ДН 11,2.

Котлоагрегаты:

- КЕ 6,5/14С рег. № 28695, зав. № 90909 (Щучинский котельно-механический завод), ст. № 2

- Е-6,5-14ГМ (ДКВр 6,5-14ГМ) зав. № 2108 (ООО «ПМП «Континент»), ст. № 3

- ДКВР 6,5/13ГМ, рег. № 30911, зав. № 2013122 (ООО «Сибэнерготест»), 
ст. № 4 оборудованы вентиляторами ВДН 8 и дымососами ДН 10.

Технические характеристики вентиляторов и дымососов приведены в таблице 1.2.

Котлы вырабатывают пар с параметрами: Р = 1,3 МПа, T = 194 оC.

Приготовление сетевой воды осуществляется в пароводяных теплообменниках марки ПП-1-53-7-4 (ст. № 1, зав. № 91), ПП-1-53,9-0,7-4 (ООО «Сукремсталь», ст. № 2, зав. № 112); ПП-1-53,9-0,7-2 (ООО «СРФ «Сантехпрогресс», ст. № 3). Пароводяной теплообменник ПП-1-32-0,7-2 ст. № 4 (резервный) был установлен в 2021 г. Также в котельной установлено два пароводяных теплообменника «Funke» ТЭП 41-51-1ЕМ 
(2 ед.) (находятся в нерабочем состоянии).

Таблица 1.2 – Технические характеристики вспомогательного оборудования, установленного в котельной № 1 «Ровное» 
(п.г.т. Кузнечное, промплощадка карьера «Ровное»)

| № | Наименование оборудования, тип, марка, регистрационный номер, заводской | Мощность двигателя, кВт | Число оборотов электродви-гателя, об./мин | Производи-тельность, м3 | Напор, давление, м в. ст | Марка двигателя | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Экономайзер ЭБ2- 236П котлоагрегата ст. № 1, зав. № 1732 | - | - | 236 м2 | 15 – 24 кгс/см2 | - | 2017 |
| 2 | Экономайзер ЭП-330 системы ВТ4 котлоагрегата ст. № 2, рег. № 20293 | - | - | 330 м2 | до 24 кгс/см2 | - | 1991 – изг., 2000 – ввод в эксплуатацию |
| 3 | Экономайзер ЭБ2- 236 котлоагрегата ст. № 3, зав. № 21119 | - | - | 236 м2 | 15 – 24 кгс/см2 | - | 2021 |
| 4 | Экономайзер ЭБ2- 236П котлоагрегата ст. № 4, зав. № 13507, рег. № 30911 | - | - | 236 м2 | 15 – 24 кгс/см2 | - | 2014 – установ-ка, 2013 – изго-товление |
| 5 | Вентилятор ВДН 9 № 1 правое вращение, зав. № 91008 | 15 | 1000 | 10,2 х 103 м3/час | 219 Па | А4160S6 | 2009 |
| 6 | Вентилятор ВДН 8 № 2 правое вращение | 15 | 1500 | 10,2 х 103 м3/час | 219 Па | А4160S6 | 1963 |
| 7 | Вентилятор ВДН 8 № 3 правое вращение, зав. № 2180 | 15 | 1500 | 10,46 х 103 м3/час | 223 Па | АИР160S4У3 | 2021 |
| 8 | Вентилятор ВДН 8 № 4 правое вращение | 15 | 1500 | 10,2 х 103 м3/час | 221 Па | АИР160S6У2 | 2014 |
| 9 | Дымосос ДН 11,2 № 1 правое вращение, зав. № 9407 | 11 | 1000 | 13,6 х 103 м3/час | 990 Па | 200L4 | 2012 |
| 10 | Дымосос ДН 10 № 2 правое вращение | 11 | 1000 | 13,6 х 103 м3/час | 990 Па | А4180M4 | 1963 |
| 11 | Дымосос ДН 10 № 3 левое вращение, зав. № 2179 | 11 | 1000 | 13,6 х 103 м3/час | 990 Па | АИР160S6У1 | 2021 |
| 12 | Дымосос ДН 10 № 4 левое вращение, зав. № 115 | 11 | 1000 | 13,6 х 103 м3/час | 990 Па | АИР160S8У1 | 2014 (2010 – изг.) |
| 13 | Сетевой насос Д 320-50 № 1, зав. № 8П1 | 75 | 1500 | 320 м3/час | 50 м вод. ст. | 4AM 200S4 | 2014 (2013 – изг.) |
| 14 | Сетевой насос Д 320-50 № 2, зав. № 4Т18 | 75 | 1500 | 320 м3/час | 50 м вод. ст. | 4AM 200S4 | 2016 |
| 15 | Подпиточный насос № 1 КМ 100-65-200СД | 30 | 3000 | 100 м3/час | 50 м вод. ст. | 5АИ180М2У2 | 2018 |
| 16 | Подпиточный насос № 2 КМ 100-65-200СД | 30 | 3000 | 100 м3/час | 50 м вод. ст. | 5АИ180М2У2 | 2018 |
| 17 | Питательный насос ЦНСГ 38/176 № 1 | 30 | 3000 | 38 м3/час | 176 | 5АИ 180М2У2 | 1998, отключен |
| 18 | Питательный насос ЦНСГ 38/176 № 2, зав. № 66 | 30 | 3000 | 38 м3/час | 176 | 5АИ 180М2У2 | 2007 |
| 19 | Питательный насос ЦНС(Г) 38/176 № 3 | 30 | 2950 | 38 м3/час | 176 | 5АИ 180М2У2 | 2018 |
| 20 | Насос ГВС № 1 1К 100-65-250а | 37 | 2920 | 80 м3/час | 70 | АИР200М2 | 2017 |
| 21 | Насос ГВС № 2 К 100-65-250А | 30 | 2900 | 90 м3/час | 67 | 4AM250 | 2007 (по году на шильде эл/дви-гателя) |

Продолжение таблицы 1.2

| № | Наименование оборудования, тип, марка, регистрационный номер, заводской | Мощность двигателя, кВт | Число оборотов электродви-гателя, об./мин | Производи-тельность, м3 | Напор, давление, м в. ст | Марка двигателя | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Мазутный насос НШ100А-3 № 1, 2, 4 | 66,4 | 32 об./с | 173,4 л/мин. | 16 – 21 МПа | н/д | 2018 – 2020 |
| 23 | Мазутный насос НШ100М-3 № 3 | 66,4 | 40 об./с | 173,4 л/мин. | 16 – 20 МПа | н/д |  |
| 24 | Мазутный насос Ш80-2,5-37,5/2,5 (нулевая отметка) (2 ед.) | 11 | 1000 | 37,5 м3/час | 2,5 кгс/см2 | 4AM112M2 | 2005 |
| 25 | Подогреватель мазута ПМ 25-6 (4 ед.) (зав. № 4475, б/н, 522, б/н) | - | - | 6 т/час | - | - | 1972 |
| 26 | Подогреватель мазута ПМБ 20-10-10 (нулевая отметка) (2 ед.) | - | - | 6 т/час | - | - | 2005 |
| 27 | Теплообменник сетевой ПП-1-53-7-4 № 1, зав. № 91 | - | - | 53 м2 | 0,7 МПа (корпус, пар)/ 1,6 МПа (трубное пространство, вода) | - | 2011 |
| 28 | Теплообменник сетевой ПП-1-53,9-0,7-4 № 2, зав. № 112 (ООО «Сукремсталь») | - | - | 53,9 м2 | 0,7 МПа (корпус, пар)/ 1,6 МПа (трубное пространство, вода) | - | 2013 |
| 29 | Теплообменник сетевой ПП-1-53,9-0,7-2 № 3, (ООО «СРФ «Сантехпрогресс») | - | - | 53,9 м2 | 0,7 МПа (корпус, пар)/ 1,6 МПа (трубное пространство, вода) | - | 2019 – изго-товление, 2020 –установка |
| 30 | Теплообменник сетевой ПП-1-32-0,7-4 № 4 | - | - | 32 м2 | 0,7 МПа (корпус, пар)/ 1,6 МПа (трубное пространство, вода) | - | 2021 |
| 31 | Теплообменник пароводяной Funke ТЭП 41-51-1ЕМ (2 ед.) (в нерабочем состоянии) | - | - | 32,9 м2 | - | - | 2008 |
| 32 | Теплообменник пластинчатый ГВС 6С-26 | - | - | - | 5 МПа/7 МПа (рабочее давление); 173/173 оС (рабочая температура). Объем внутренний 12 л/13 л | - | 2009 |
| 33 | Теплообменник пластинчатый ГВС ТЭП 37-45-1-1-EN («Funke») | - | - | Объем 12,87 л/22,3 л | 10 бар/160 оС | - | 2007 |
| 34 | Теплообменник подогрева исходной воды (марка неизвестна, шидлика нет, паспорт отсутствует) | - | - | - | нет данных | - | 2017 (сведения персонала) |
| 35 | Теплообменник подогрева химочищенной воды ПВВ 20-40 | - | - | - | 40 т/ч, 0,6 МПа | - | 2019 |
| 36 | Умягчительная колонка SF-3672X 3 ед. D = 32" | - | - | Qном = 39 м3/ч | - | - | 2007 |
| 37 | Бак-аккумулятор химочищенной воды | - | - | - | V = 100 м3 | - | 2021 |

Продолжение таблицы 1.2

| № | Наименование оборудования, тип, марка, регистрационный номер, заводской | Мощность двигателя, кВт | Число оборотов электродви-гателя, об./мин | Производи-тельность, м3 | Напор, давление, м в. ст | Марка двигателя | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Труба дымовая кирпичная | - | - | Ø 1600, H = 30 м | - | - | 1963 |
| 39 | Фильтр мазутный грубой очистки ФМ 25-30-65 (4 ед.) |  | - | 30 т/час Fф = 0,315 м2 | 2,5 МПа до 200 оС | - | 2004 (изго-товление), 2008 – уста-новка |
| 40 | Фильтр мазутный тонкой очистки ФМ 25-30-240 (4 ед.) |  | - | 30 т/час Fф = 0,315 м2 | 2,5 МПа до 200 оС | - | 1974 |
| 41 | Деаэратор КДА 50 (ООО «ПК «Boiler») (зав. № 7036) | - | - | 50 т/час, t = 104,25 оС Pизб. = 0,02 МПа | - | - | 2021 |
| 42 | Деаэратор 35 м3, инв. № 316 (не в работе) | - | - | 35 т/час | - | - | 2001 |
| 43 | Мазутная емкость приемная № 0 | - | - | 180 м3 | - | - | 2008 (паспорт) |
| 44 | Мазутная емкость РВС-400 (в работе) | - | - | 400 м3 | - | - | 1972 |
| 45 | Мазутная емкость РВС-200 (не работает) |  |  | 200 м3 |  |  | 1972 |
| 46 | Мазутная емкость РГС 100 № 2 | - | - | 100 м3 | - | - | 2008 (паспорт) |
| 47 | Мазутная емкость РГС 100 № 3 | - | - | 100 м3 | - | - | 2008 (паспорт) |
| 48 | Насос конденсатный К 20/30 (2 ед.) | 4,0 | 2880 | 20 м3/ч | 30 м вод. ст. | 4АМ 100 2У1 | 2022 |

Приготовление горячей воды на нужды хозяйственно-бытового горячего водоснабжения осуществляется в пластинчатых пароводяных теплообменниках: 
6С-26; ТЭП 37-45-1-1-EN («Funke»).

Оборудование химводоподготовки: умягчительные колонки марки SF-3672X 
(3 ед.), теплообменник подогрева химочищенной воды ПВВ 20-40, деаэратор КДА 50
 (ООО «ПК «Boiler»).

Существующий деаэратор V = 35 м3 не эксплуатируется ввиду физического износа. Подпитка химочищенной водой котлового контура и тепловой сети осуществляется из деаэратора КДА-50.

Параметры исходной и умягченной воды:

- общая и карбонатная жесткость:

      - исходная вода: карбонатная жесткость – 26 мг/дм3, общая жесткость – 700 – 850 экв/л;

      - умягченная вода: 0,02-0,05 млг-экв/л;

- концентрация растворенного кислорода:

- исходная вода – 90 ÷ 120 мг/л;

- деаэрированная вода – 5 ÷ 10 мг/л.

В котельной установлен один бак-аккумулятор для создания запаса химочищенной воды (V = 100 м3).

Мазут доставляется на склад автотранспортом. Поступающий мазут в цистернах при сливе разогревается «острым» водяным паром, затем сливается в заглубленную приемную емкость объемом V = 180 м3.

Для приема и хранения мазута используются: заглубленная приемная емкость 
№ 0 объемом 180 м3; мазутная емкость РВС-400 (в работе) и РВС-200 (в резерве); два горизонтальных мазутных резервуара РГС-100.

Для подогрева мазута используются теплообменники-подогреватели мазута 
ПМ 25-6 (4 ед.), ПМБ 20-10-10 (2 ед.) (нулевая отметка). Циркуляция мазута обеспечивается мазутными насосами НШ100А-3, НШ100М-3 № 1, 2, 3, 4; Ш80-2,5-37,5/2,5 (нулевая отметка) (2 ед.). Технические характеристики оборудования мазутного хозяйства приведены в таблице 1.2.

Характеристика насосного оборудования котельной приведена в таблице 1.2.

Дымовая труба – кирпичная, высота – 30 м, диаметр устья – 1,6 м. Год монтажа – 1963

В 2023 году источник оборудован приборами учета выработки/отпуска тепловой энергии.

Учет расхода холодной (исходной) воды осуществляется прибором учета 
ВЗЛЕТ-540ФВ, № 1927220. Дата установки – 24.01.2020 г. Первичная поверка – 14.11.2019 г.

Учет расхода электроэнергии на собственные нужды котельной осуществляется электросчетчиком НЕВА МТ314 0,5 AR Е4SR25 5 (10), № 54002537.

По результатам текущих измерений параметров, характеризующих режимы работы оборудования, в суточных ведомостях сменного/оперативного журналов учета котельной фиксируется следующая информация:

- основное оборудование (котлоагрегаты), находящееся в работе;

- температуры прямой и обратной сетевой воды;

- температуры воды, подаваемой в сети ГВС;

- давление прямой и обратной сетевой воды, подаваемой в сеть и возвращаемой в котельную;

- давление воды, подаваемой на ГВС в сеть;

- давление пара в котлоагрегатах;

- температура воды до и после экономайзера;

- температура отходящих газов;

- температура воздуха после вентилятора и подаваемого на форсунки горелок;

- давление и температура мазута;

- температура наружного воздуха.

Характеристики мощности котельной № 1 «Ровное» (п.г.т. Кузнечное, промплощадка карьера «Ровное») приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 Характеристики мощности котельной № 1 «Ровное» (п.г.т. Кузнечное, промплощадка карьера «Ровное»)

| Наименование | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжающая организация | - | МП «ТеплоГарант» Кузнечнинского ГП |
| Наименование источника | - | Котельная № 1 «Ровное» |
| Адрес источника | - | 188761, Ленинградская обл, Приозерский район, п. г т. Кузнечное, промплощадка карьера «Ровное» |
| Вид топлива | - | - |
| основное | т | мазут |
| резервное | т | - |
| Установленная мощность |  | 16,25 |
| в т.ч. в горячей воде | Гкал/ч | 16,25 |
| в т.ч. в паре | т/ч | - |
| Располагаемая мощность |  | 14,2 |
| в т.ч. в горячей воде | Гкал/ч | 14,2 |
| в т.ч. в паре | т/ч | - |
| Аварийный резерв | Гкал/ч | - |
| Резерв по договорам на поддер-жание резервной мощности | Гкал/ч | - |
| Подключенная (договорная) нагрузка (суммарно) | Гкал/ч | 9,161 |
| в т.ч. по горячей воде | - | 9,161 |
| Отопление | Гкал/ч | 7,077 |
| Вентиляция | Гкал/ч | - |
| Горячее водоснабжение | Гкал/ч | 2,084 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 11,4 % от выработки |

Котельная № 2 «КНИ» (п.г.т. Кузнечное).

Котельная была введена в эксплуатацию в 1955 г.

Здание котельной – 1955 года постройки (инв. № 272), одно-двухэтажное, кирпичное. Общая площадь по наружному обмеру – 805,7 м2, наружный объем – 
5759 м3. В техническом паспорте здания (по состоянию на 20.07.1999 г. с изменениями на 01.11.2004 г.) указано наличие строительных дефектов: мелкие трещины наружных и внутренних капитальных стен, неудовлетворительное состояние чердачных железобетонных перекрытий, неудовлетворительное состояние кровли, оконных проемов, полов и др.

В 2014 г. производился ремонт кровли, затем в 2021 г. был произведен ремонт кровли и отмостки здания котельной. В здании произведена частичная замена старых окон на окна ПВХ.

Топливо для котельной – мазут. Резерв топлива отсутствует.

Суммарная установленная тепловая мощность котельной – 8,13 Гкал/ч                            (9,45 МВт). Котельная работает в течение отопительного периода и обеспечивает нагрузки отопления и хозяйственно-бытового горячего водоснабжения.

В 2023 году источник оборудован приборами учета выработки/отпуска тепловой энергии.

Технические характеристики основного и вспомогательного оборудования котельной № 2 «КНИ» (п.г.т. Кузнечное) приведены в таблицах 1.4 – 1.5.

Таблица 1.4 – Технические характеристики котлоагрегатов, установленных в котельной № 2 «КНИ» (п.г.т. Кузнечное)

| Марка котла | ст. N | Год ввода | Производи-тельность, Гкал/ч (т/ч) | Номинальная температура теплоносителя, °С, на входе в КА | Номинальная температура пара , °С, на выходе из КА | Вид сжигаемого топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | основное | резер- вное |
| Е-4-1,3ГМ (ДКВР 4/13ГМ) рег. № 28677, зав. № 11315 (Бийс-кий котельный за-вод) Fнагр. конв.= 99 м2; Fнагр. рад.= 21 м2 | № 1 | 2001 | 2,50 (4) | 128 – 139 | 154 | мазут | - |
| LAVART 2,5 SV-159/6 (ЗАО «Омский завод инновационных технологий»), зав. № 1089, Fнагр. = 58,83 м2 оборудован горелкой SAACKE SKVJ25 | № 2 | 2020 – монтаж | 1,56 (2,5) | 128 – 139 | 154 | мазут | - |
| ДКВР 6,5/13 (ООО «Рос-комплект», г. Бийск) рег. № 30770 зав. № 2012135 | № 3 | 2013 | 4,06 (6,5) | 128 – 139 | 154 | мазут | - |

В 2020 г. была произведена замена выработавшего свой технический ресурс котлоагрегата ДКВР 4/13 ст. № 2 с установкой нового энергосберегающего газоплотного напольного стального котлоагрегата LAVART 2.5SV 159/6 M100.

Котлоагрегат ДКВР 6,5/13 ст. № 1 оборудован двумя газомазутными горелками ГМГ-4, котлоагрегат ДКВР 4/13 ст. № 3 – двумя газомазутными горелками ГМГ-2.

Котлоагрегат ДКВР 6,5/13 ст. № 1 также оборудован вентилятором ВД-6 и дымососом ДН-10, котлоагрегат ДКВР 4/13 ст. № 3 – вентилятором ВДН-10 и дымососом ДН-10 (технические характеристики приведены в таблице 1.5).

Вентилятор нового жаротрубного котлоагрегата LAVART 2.5SV 159/6 M100 встроен в горелку, дымосос отсутствует (котлоагрегат работает под наддувом).

Котлы вырабатывают пар с параметрами:

- котлоагрегаты ДКВР-4/13 (ст. № 1), ДКВР-6,5/13 (ст. № 3) – Р = 1,3 МПа,                       T = 194 оC;

- котлоагрегат LAVART 2,5 SV-159/6 (ст. № 2) – Р = 0,6 МПа, T = 159 оC.

Оборудование химводоподготовки: 3 натрий-катионитовых фильтра ФиПА I-0.7-0.6 Na D 700 мм, солерастворитель С-0,5-0,1 Dн 720 мм, деаэратор ДА-25 (производительность – 25 т/ч).

Параметры исходной и умягченной воды:

- общая и карбонатная жесткость:

      - исходная вода: карбонатная жесткость – 26 мг/дм3, общая жесткость – 700 – 850 экв/л;

      - умягченная вода: 0,02-0,05 млг-экв/л;

- концентрация растворенного кислорода:

- исходная вода – 90 ÷ 120 мг/л;

- деаэрированная вода – 5 ÷ 10 мг/л.

Подпитка котлового контура осуществляется химочищенной водой из деаэратора.

В котельной установлен один бак-аккумулятор для создания запаса подпиточной воды (V = 50 м3). Подпитка тепловой сети осуществляется из бака-аккумулятора.

Мазут доставляется на склад автотранспортом. Для приема и хранения мазута установлено четыре резервуара:

- приемный резервуар объемом V = 100 м3 (год установки – 1983);

- два резервуара РВС 200 № 1, № 3, объем каждого V = 200 м3 (год установки – 1992);

- один резервуар РВС 400 № 2 объемом V = 400 м3 (год установки – 1992).

Для подогрева мазута используются теплообменники-подогреватели мазута
ПМБ 25-6 (2 ед.). Циркуляция мазута обеспечивается мазутными насосами НШ-100А (3 ед.), 3В-4/25 (2 ед.), 12НА-22-6 (2 ед.).

Технические характеристики оборудования мазутного хозяйства приведены в таблице 1.5.

Таблица 1.5 – Технические характеристики вспомогательного оборудования, установленного в котельной № 2 «КНИ» (п.г.т. Кузнечное)

| № | Наименование оборудования, тип, марка, регистрационный номер, заводской | Марка двигателя | Мощность двигателя, кВт |  | Число обо-ротов элект-родвигателя, об./мин | Производитель-ность, м3 | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономайзер парового котлоагрегата ст. № 1 ЭП2-142 (Fто = 142 м2) зав. № 4689, рег. № 28677 | - |  | - | - | - | 1976 |
|  | Экономайзер парового котлоагрегата ст. № 3 ЭБ-2-142 (Fто = 142 м2), зав. № 21119 (Рраб. = 2,4 МПа) | - |  | - | - | - | 2021 |
|  | Дымосос ДН-10 парового котлоагрегата ст. № 1 ДКВР 4/13 правое вращение | АИР160S6 |  | 11,0 | 970 | нет данных | 1976, (сведения персонала), электродвигатель был заменен, год замены 2010) |
|  | Дымосос ДН-10 парового котлоагрегата ст. № 3 ДКВР 6,5/13 левое вращение (в наличии паспорт), зав. № 31182 | 5А-160М-6У3 |  | 15,0 | 970 | 13,1 · 103 м3/ч | 1983, 2004 –замена электродвигателя |
|  | Вентилятор парового котлоагрегата ст. № 1 ВД-6, правое вращение | АО2-41-4 |  | 5,5 | 1470 | - | 1976 (сведения персонала), замена электродвигателя - 2010 |
|  | Вентилятор парового котлоагрегата ст. № 3 ВДН-10 | 5А-160М-6У3 |  | 15 | 970 | 13,1 · 103 м3/ч | 1983, электродвигатель – был заменен |
|  | Питательный насос ЦНСГ 13/140 № 1 (13 м3/час; H = 140 м) | 5A 160 S2 У3 |  | 15 | 2920 | 13 м3/ч | 2007 – год установки на шильде электро-двигателя |
|  | Питательный насос ЦНСГ 38/220 № 2 (38 м3/час; H = 220 м) | 4АМЧ 160 S2 У2 |  | 30 | 3000 | 38 м3/ч | 2006 – год установки на шильде электро-двигателя |
|  | Питательный насос ЦНСГ 38/220 № 3 (38 м3/час; H = 220 м) (резерв) | нет данных |  | 30 | 2940 | 38 м3/ч | 1977 |
|  | Питательные насосы (котлоагрегат LAVART 2,5 SV-159/6, ст. № 2) Grundfos CR5-13A-A-A-E-HQQE (2 ед.) (Н = 1,26 МПа) | - |  | - | - | 6,9 м3/ч | 2021 |
|  | Насос питательный паровой ПДВ 16/20, зав. № 3949 (аварийный) (давление нагнетания – 20 кгс/см2) | - |  | - | - | 16 м3/ч | 1972 |

Продолжение таблицы 1.5

| № | Наименование оборудования, тип, марка, регистрационный номер, заводской | Марка двигателя | Мощность двигателя, кВт |  | Число обо-ротов элект-родвигателя, об./мин |  | Производитель-ность, м3 |  | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сетевой насос Д 200-36 № 1 поселок (Q = 200 м3/ч, Н = 36 м), зав. № 1006 | 4АМ250 У2 | 30 | 1450 |  | 200 м3/ч |  | 1980 – год производства насоса |  |
|  | Сетевой насос Д 320-50 № 2 поселок (Q = 320 м3/ч, Н = 50 м) | 4АМ 250 S4 220/380 | 75 | 1470 |  | 320 м3/ч |  | 1980 – принято по году установки насоса № 1 |  |
|  | Сетевой насос Д-320-50 № 3 (Q = 320 м3/ч, Н = 50 м) | 5АМ 250-4 220/380В | 75 | 1470 |  | 320 м3/ч |  | 2001 – год установки на шильде элект-родвигателя |  |
|  | Подпиточный насос К-20/30 № 1, № 2 | 4АМ 100 2У1 | 4 | 2880 |  | 20 м3/ч |  | 2007 |  |
|  | Насос собственных нужд 1К-20/30 № 1 (20 м3/час; H = 30 м) | 4АМ 100 2У1 | 4 | 2880 |  | 20 м3/ч |  | 2007 |  |
|  | Насос собственных нужд 1К-20/30 № 2 (20 м3/час; H = 30 м) | 4АМ 100 2У1 | 4 | 2880 |  | 20 м3/ч |  | 2007 |  |
|  | Конденсатный насос 1К-20/30 № 1 (20 м3/час; H = 30 м) (подача конденсата в деаэратор) | 4АМ 100 2У1 | 4 | 2880 |  | 20 м3/ч |  | 2019 |  |
|  | Конденсатный насос 1К-20/30 № 2 (20 м3/час; H = 30 м) (подача конденсата в деаэратор) | 5АИ100S2У2 | 4 | 2880 |  | 20 м3/ч |  | 2019 |  |
|  | Насос конденсатный (подача в аварийную емкость) 1К-20/30 (20 м3/час; H = 30 м) | - | 4 | 2880 |  | 20 м3/ч |  | 2020 |  |
|  | Насос топливный 3В-4/25 (4 м3/час; H = 250м, 25 кг/см2) (2 ед.) | 4А112М-2У3 | 7,5 | 3000 |  | 4 м3/ч |  | 2011 |  |
|  | Насос топливный НШ100А-3 | нет данных | 66,4 | - |  | 173,4 л/мин. |  | 2018 |  |
|  | Насос топливный НШ100А-3 | нет данных | 66,4 | - |  | 173,4 л/мин. |  | 2018 |  |
|  | Насос топливный НШ100А-3 | нет данных | 66,4 | - |  | 173,4 л/мин. |  | 2018 |  |
|  | Мазутный насос погружной перекачивающий 12НА-22-6 (150 м3/час; H = 54 м) зав. № 101 | нет данных | 29,4 | 1470 |  | 150 м3/ч |  | 1988 |  |
|  | Мазутный насос погружной перекачивающий 12НА-22-6 (150 м3/час; H = 54 м) зав. № 9288 | нет данных | 29,4 | 1470 |  | 150 м3/ч |  | 1988 |  |
|  | Деаэратор ДА-25 | - | - | - |  | 25 т/ч |  | 2017 (сведения персонала) |  |
|  | Подогреватель мазута паровой ПМ 25-6 (2 ед.) (пар/мазут – Р = 13/25 кгс/см2; 90/250 оС) | - | - | - |  | 6 т/ч |  | 1976 |  |
|  | Солерастворитель С-0,5-0,1 Dн 720 мм, зав. № 934 | - | - | - |  | 0,5 м3, 0,6 МПа |  | 2019 |  |

Продолжение таблицы 1.5

| № | Наименование оборудования, тип, марка, регистрационный номер, заводской | Марка двигателя | Мощность двигателя, кВт |  | Обороты об./мин | Производитель-ность, м3 | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Na-катионитовые фильтры ФиПА I-0.7-0.6Na (3 ед.) | - |  | - | - | 0,6 МПа, 90 оС 12 т/ч | 2021, 2020, 1974 |
|  | Подогреватель исходной воды ПП2-63-0,2-2, зав. № 004 (ООО СРФ «Сантехпрогресс») | - |  | - | - | 1,2 МПа (корпус)/ 1,0 МПа (трубное пространство) Температура пара – до 250 оС | 2018 |
|  | Подогреватель сетевой воды пароводяной ПП-1-53-7-4 (2 ед.) | - |  | - | - | 0,7 МПа (корпус, пар)/ 1,6 МПа (трубное пространство, вода) | 2013 (год установки, б/у оборудование, год изготов-ления неиз-вестен) |
|  | Водоводяной подогреватель ПВВ 20-40 (1 ед.), ООО «НЭТО» | - |  | - | - | 40 т/ч, 0,6 МПа | 2019 |
|  | Пароводяной подогреватель системы хозяйственно-бытового горячего водоснабжения (марка неизвестна) (2 ед.) (резервное оборудование, не эксплуатируется) | - |  | - | - | 10 бар/160 оС | 1982 (сведения персонала) |
|  | Теплообменник-охладитель непрерывной продувки 3Н-279-67 | - |  | - | - | F = 0,54 м2; 6 кгс/см2/100 оС | 1976 (сведения персонала) |
|  | Бак-аккумулятор подпиточной воды (V = 50 м3) | - |  | - | - | V = 50 м3 | 2021 |
|  | Фильтр грубой очистки ФМ 25-30-5 (2 ед.) («Красный котельщик») (зав. № 1913, б/н) | - |  | - | - | 25 кгс/см2, 60 оС | 1973 |
|  | Фильтр тонкой очистки ФМ 25-30-40 (3 ед.) («Красный котельщик») (зав. № 1222, 1295, 1299) | - |  | - | - | 30 т/час, 25 оС, 60 кгс/см2 | 1974, 1971, 1971 |
|  | Мазутная емкость приемная | - |  | - | - | 100 м3 | 1983 |
|  | Мазутная емкость РВС 200 | - |  | - | - | 200 м3 | 1992 |
|  | Мазутная емкость РВС 400 | - |  | - | - | 400 м3 | 1992 |
|  | Мазутная емкость РВС 200 | - |  | - | - | 200 м3 | 1992 |
|  | Труба дымовая кирпичная | - |  | - | - | H-30 м, D =1200 мм | 1983 |

В котельной установлено следующее теплообменное оборудование:

- подогреватель сетевой воды пароводяной ПП-1-53-7-4 (2 ед.);

- пароводяной подогреватель химочищенной воды ПВВ 20-40 (ООО «НЭТО»);

- подогреватель исходной воды ПП2-63-0,2-2.

- подогреватели хозяйственно-бытового горячего водоснабжения (исключено из схемы котельной, не эксплуатируется) (2 ед.).

Характеристика теплообменного и насосного оборудования котельной приведена в таблице 1.5.

Дымовая труба – кирпичная, высота – 30 м, диаметр устья – 1,2 м. Год монтажа – 1983.

В 2023 году источник оборудован приборами учета выработки/отпуска тепловой энергии.

Учет расхода холодной (холодной) воды осуществляется прибором учета APATOR Powogaz, № 11622706.

Учет расхода электроэнергии на собственные нужды котельной осуществляется электросчетчиком марки Меркурий 230 ART2-03, № 09259279.

По результатам текущих измерений параметров, характеризующих режимы работы оборудования, в суточных ведомостях сменного/оперативного журналов учета котельной фиксируется следующая информация:

- оборудование (котлоагрегаты), находящееся в работе;

- температуры прямой и обратной сетевой воды;

- температуры воды, подаваемой в сети ГВС;

- давление прямой и обратной сетевой воды, подаваемой в сеть и возвращаемой в котельную;

- давление воды, подаваемой на ГВС в сеть;

- давление пара в котлоагрегатах;

- температура воды до и после экономайзера;

- температура отходящих газов;

- температура воздуха после вентилятора и подаваемого на форсунки горелок;

- давление и температура мазута;

- температура наружного воздуха.

Характеристики мощности котельной № 2 «КНИ» (п.г.т. Кузнечное) приведены в таблице 1.6.

Таблица 1.6 Характеристики мощности котельной № 2 «КНИ» (п.г.т. Кузнечное)

| Наименование | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжающая организация | - | МП «ТеплоГарант» МО Кузнечнинское ГП |
| Наименование источника | - | Котельная № 2 «КНИ» |
| Адрес источника | - | 188761, Ленинградская обл, Приозерский район, п.г.т. Кузнечное |
| Вид топлива | - | - |
| основное | т | Мазут |
| резервное | т | - |
| Установленная мощность | - | 8,13 |
| в т.ч. в горячей воде | Гкал/ч | 8,13 |
| в т.ч. в паре | т/ч | - |
| Располагаемая мощность | - | 7,15 |
| в т.ч. в горячей воде | Гкал/ч | - |
| в т.ч. в паре | т/ч | - |
| Резервная тепловая мощность, в т.ч. | Гкал/ч | 4,457 |
| Аварийный резерв | Гкал/ч | - |
| Резерв по договорам на поддержание резервной мощности | Гкал/ч | - |
| Подключенная (договорная) нагрузка (суммарно) | Гкал/ч | 2,693 |
| в т.ч. по горячей воде | - | 2,693 |
| - отопление | Гкал/ч | 2,181 |
| - вентиляция | Гкал/ч | - |
| - горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,512 |
| - технологические нужды | Гкал/ч | - |
| в т.ч. по пару | - | - |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 11,4 % от выработки |
| Хозяйственные нужды источника | Гкал/ч | - |

    - Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

В таблице 1.7 приведена установленная тепловая мощность источников тепловой энергии ГП Кузнечное.

Теплофикационное оборудование котельных – теплообменное и насосное оборудование.

Таблица 1.7 Установленная тепловая мощность источников тепловой энергии                                 ГП Кузнечное

| Источник тепловой энергии | Основное оборудование источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип (марка) | Производи-тельность, Гкал/ч (паропроизво-дительность, т/ч) | Количество, шт. | Тепловая мощность основного обору-дования, Гкал/ч |
| Актуализированная информация |  |  |  |  |
| Котельная | ДЕ 6,5/14 ГМ ст. № 1, рег. № 30412, зав. № 9003 (Бийский котельный завод) | 4,06 (6,5) | 1 | 16,25 |
| № 1 «Ровное» (п.г.т. Куз-нечное, пром-площадка карьера «Ровное») | КЕ 6,5/14С ст. № 2, рег. № 28695, зав. № 90909 (ПО «Бийскэнергокомплект) | 4,06 (6,5) | 1 |  |
|  | ДКВР 6,5/13 ст. № 3, зав. № 2108 (ООО «Сибэнерготест») | 4,06 (6,5) | 1 |  |
|  | ДКВР 6,5/13ГМ ст. № 4, рег. № 30911, зав. № 2013122 (ООО «Сибэнерготест») | 4,06 (6,5) | 1 |  |
| Котельная № 2 «КНИ» | ДКВР 4/13 ст. № 1, рег. № 28677, зав. № 11315 (Бийский котельный завод) | 2,50 (4) | 1 | 8,13 |
|  | LAVART 2,5 SV-159/6 (ЗАО «Омский завод инновационных технологий») ст. № 2 | 1,56 (2,5) | 1 |  |
|  | ДКВР 6,5/13 ст. № 3, рег. № 30770 зав. № 2012135 (ООО «Роскомплект», г. Бийск) | 4,06 (6,5) | 1 |  |

В котельной № 1 «Ровное» (п. г. т. Кузнечное, промплощадка карьера «Ровное») установлено следующее теплообменное и насосное оборудование:

- экономайзер парового котла ДЕ 6,5/14 ГМ ст. № 1 марки ЭБ 2-236П, зав. № 1732, 
F = 236 м2, год установки – 2017;

- экономайзер парового котла КЕ 6,5/14С ст. № 2 марки ЭП-330 системы ВТ4, 
зав. № 20293, F = 330 м2, год изготовления – 1991, год установки – 2000;

- экономайзер парового котла ДКВР 6,5/13 ст. № 3 марки ЭБ2-236 
(ООО «ПК «Восток»), зав. № 21119, F = 236 м2, год установки – 2021;

- экономайзер парового котла ДКВР 6,5/13ГМ  ст. № 4 марки ЭБ 2-236П, 
зав. № 13507, рег. № 30911, F = 236 м2, год установки – 2014 (год изготовления – 2013);

- насос сетевой Д 320-50 ст. № 1, зав. № 8П1 – производительность Q = 320 м3/ч, напор 50 м вод. ст., электродвигатель марки 4AM200S4, установленная мощность электродвигателя N = 75 кВт, число оборотов электродвигателя – n = 1500 об./мин., 
год установки – 2014 (год изготовления – 2013);

- насос сетевой Д 320-50 ст. № 2, зав. № 4Т18 – производительность Q = 320 м3/ч, напор 50 м вод. ст., электродвигатель марки 4AM200S4, установленная мощность электродвигателя N = 75 кВт, число оборотов электродвигателя – n = 1500 об./мин., 
год установки – 2016;

- насос питательный ЦНСГ 38/176 ст. № 1 – производительность Q = 38 м3/ч, напор – 176 м вод. ст., электродвигатель марки 5АИ180М2У2, установленная мощность электродвигателя N = 30 кВт, число оборотов электродвигателя – n = 3000 об./мин., год установки – 1998 (в настоящее время отключен);

- насос питательный ЦНСГ 38/176 ст. № 2, зав. № 66 – производительность 
Q = 38 м3/ч, напор – 176 м вод. ст., электродвигатель марки 5АИ180М2У2, установленная мощность электродвигателя N = 30 кВт, число оборотов электродвигателя – n = 3000 об./мин., год установки – 2007;

- насос питательный ЦНС(Г) 38/176 ст. № 3 – производительность 
Q = 38 м3/ч, напор – 176 м вод. ст., электродвигатель марки 5АИ180М2У2, установленная мощность электродвигателя N = 30 кВт, число оборотов электродвигателя – n = 2950 об./мин., год установки – 2018;

- насос горячего водоснабжения 1К 100-65-250а № 1 – производительность 
Q = 80 м3/ч, напор – 70 м вод. ст., электродвигатель марки АИР200М2, установленная мощность электродвигателя N = 37 кВт, число оборотов электродвигателя – 
n = 2920 об./мин., год установки – 2017;

- насос горячего водоснабжения К 100-65-250а № 2 – производительность 
Q = 90 м3/ч, напор – 67 м вод. ст., электродвигатель марки АИР200М2, установленная мощность электродвигателя N = 30 кВт, число оборотов электродвигателя – 
n = 2900 об./мин., год установки – 2007 (по году на шильде электродвигателя);

- насос подпиточный КМ 100-65-200СД ст. № 1, ст. № 2 – производительность 
Q = 100 м3/ч, напор – 50 м вод. ст., электродвигатель марки 5АИ180М2У2, установленная мощность электродвигателя N = 30 кВт, число оборотов электродвигателя – n = 3000 об./мин., год установки – 2018;

- насос конденсатный К-20/30 ст. № 1, 2 – подача Q = 20 м3/час; напор 
H = 30 м вод. ст., электродвигатель марки 4АМ1002У1, установленная мощность электродвигателя N = 4 кВт, число оборотов электродвигателя – n = 2880 об./мин., 
год установки – 2022;

- теплообменник сетевой марки ПП-1-53-7-4 ст. № 1, зав. № 91 – F = 53 м2; рабочее давление 0,7 МПа (корпус, пар)/1,6 МПа (трубное пространство, вода); год установки – 2011;

- теплообменник сетевой ПП-1-53,9-0,7-4 ст. № 2, зав. № 112 
(ООО «Сукремсталь») – F = 53,9 м2; рабочее давление 0,7 МПа (корпус, пар)/1,6 МПа (трубное пространство, вода); год установки – 2013;

- теплообменник сетевой ПП-1-53,9-0,7-2 ст. № 3 (ООО «СРФ «Сантехпрогресс», 
ст. № 3) – F = 53,9 м2; рабочее давление 0,7 МПа (корпус, пар)/1,6 МПа (трубное пространство, вода); год изготовления – 2019 (год установки – 2020);

- теплообменник сетевой ПП-1-32-0,7-2 ст. № 4 (резервный) – F = 32 м2; рабочее давление – 0,7 МПа (корпус, пар)/1,6 МПа (трубное пространство, вода); год установки – 2021;

- теплообменник сетевой пароводяной ТЭП 41-51-1ЕМ «Funke» (2 ед.) (в нерабочем состоянии), год установки – 2008;

- теплообменник пластинчатый ГВС 6С-26 – рабочее давление – 5 МПа/7 МПа; рабочая температура – 173 оС; внутренний объем – 12 л/13 л, год установки – 2009;

- теплообменник пластинчатый ГВС ТЭП 37-45-1-1-EN («Funke») – рабочие параметры: 10 бар/160 оС, объем – 12,87 л/22,3 л, год установки – 2007;

- теплообменник подогрева исходной воды (марка неизвестна, шидлика нет, паспорт отсутствует), год установки – 2017 (сведения персонала);

- теплообменник подогрева химочищенной воды марки ПВВ 20-40 – производительность – 40 т/ч, рабочее давление – 0,6 МПа, год установки – 2019;

- теплообменник-подогреватель мазута марки ПМ 25-6 (4 ед.) (зав. № 4475, б/н, 522, б/н) – производительность по мазуту – 6 т/ч; рабочее давление (пар/мазут) – 
13/25 кгс/см2; рабочая температура (пар/мазут) – 90/250 оС; год установки – 1972;

- теплообменник-подогреватель мазута марки ПМБ 20-10-10 (нулевая отметка) 
(2 ед.) – производительность по мазуту – 6 т/ч; год установки – 2005;

- деаэратор КДА-50 (ООО «ПК «Boiler») (зав. № 7036) – производительность – 
50 т/ч, рабочие параметры: t = 104,25 оС, Pизб. = 0,02 МПа, год установки – 2021;

- деаэратор, инв. № 316 – V = 35 м3, год установки – 2001 (в нерабочем состоянии).

В котельной № 2 «КНИ» (п.г.т. Кузнечное) установлено следующее теплообменное и насосное оборудование:

- экономайзер парового котла ДКВР 4/13 ст. № 1 марки ЭП2-142, зав. № 4689, 
рег. № 28677 – Fто = 142 м2, год установки – 1976;

- экономайзер парового котла ДКВР 6,5/13 ст. № 3 марки ЭБ-2-142, зав. № 21119, Fто = 142 м2, год установки – 2021;

- насос питательный ЦНСГ 13/140 ст. № 1 – производительность Q = 13 м3/ч, напор – 220 м вод. ст., электродвигатель марки 5А160S2У3; установленная мощность электродвигателя N = 15 кВт, число оборотов электродвигателя – n = 2920 об./мин., год установки – 2007 (шильда электродвигателя);

- насос питательный ЦНСГ 38/220 ст. № 2 – производительность Q = 38 м3/ч, напор – 220 м вод. ст., электродвигатель марки 4АМЧ160S2У2, установленная мощность электродвигателя N = 30 кВт, число оборотов электродвигателя – n = 3000 об./мин., год установки – 2006 (шильда электродвигателя);

- насос питательный ЦНСГ 38/220 ст. № 3 – производительность Q = 38 м3/ч, напор – 220 м вод. ст., электродвигатель установленной мощностью N = 30 кВт, число оборотов электродвигателя – n = 2940 об./мин., год установки – 1977;

- питательные насосы (котлоагрегат LAVART 2,5 SV-159/6, ст. № 2) «Grundfos» 
CR5-13A-A-A-E-HQQE (2 ед.) – Н = 1,26 МПа, Q = 6,9 м3/ч, год установки – 2021;

- насос питательный паровой ПДВ 16/20, зав. № 3949 (аварийный) – давление нагнетания – 20 кгс/см2, Q = 16 м3/ч, год установки – 1972;

- насос сетевой Д 200-36 (подача сетевой воды на поселок), ст. № 1, зав. № 1006 – производительность Q = 200 м3/ч, H = 36 м, электродвигатель марки 4АМ250У2, установленная мощность электродвигателя N = 30 кВт, число оборотов электродвигателя – n = 1450 об./мин., 1980 – год производства насоса;

- насос сетевой Д 320-50 (подача сетевой воды на поселок), ст. № 2 – производительность Q = 320 м3/ч, H = 50 м; электродвигатель марки 4A 250S4 220/380, установленная мощность электродвигателя N = 75 кВт, число оборотов электродвигателя – n = 1470 об./мин., год установки – 1980 (принято по году установки сетевого насоса № 1);

- насос сетевой Д 320-50, ст. № 3 – производительность Q = 320 м3/ч, H = 50 м вод. ст.; электродвигатель марки 4АМ250-4 220/380, установленная мощность электродвигателя N = 75 кВт, число оборотов электродвигателя – n = 1470 об./мин., 
год установки – 2001 (шильда электродвигателя);

- насосы подпиточные К-20/30 ст. № 1, 2 – подача Q = 20 м3/час; напор 
H = 30 м вод. ст., электродвигатель марки 4АМ1002У1, установленная мощность электродвигателя N = 4 кВт, число оборотов электродвигателя – n = 2880 об./мин., 
год установки – 2007;

- насосы собственных нужд 1К-20/30 ст. № 1, 2 – подача Q = 20 м3/час; напор 
H = 30 м вод. ст., электродвигатель марки 4АМ1002У1, установленная мощность электродвигателя N = 4 кВт, число оборотов электродвигателя – n = 2880 об./мин., 
год установки – 2007;

- насос конденсатный 1К-20/30 ст. № 1, 2 – производительность Q = 20 м3/ч, напор 
30 м вод. ст., электродвигатель марки 4АМ1002У1; установленная мощность электродвигателя N = 4 кВт, число оборотов электродвигателя – n = 2880 об./мин., 
год установки – 2019;

- насос конденсатный 1К-20/30 (подача в аварийную емкость) – производительность Q = 20 м3/ч, напор 30 м вод. ст.; установленная мощность электродвигателя N = 4 кВт, число оборотов электродвигателя – n = 2880 об./мин., 
год установки – 2020;

- сетевой пароводяной подогреватель марки ПП-1-53-7-4 (2 ед.) – F = 53 м2; рабочее давление 0,7 МПа (корпус, пар)/1,6 МПа (трубное пространство, вода); год установки – 2013 (б/у оборудование), год изготовления неизвестен;

- подогреватель химочищенной воды ПВВ 20-40 (ООО «НЭТО») – производительность 40 т/ч, рабочее давление Рр = 0,6 МПа, год установки – 2019;

- подогреватель исходной воды марки ПП2-63-0,2-2, зав. № 004 – рабочее давление 1,2 МПа (корпус)/1,0 МПа (трубное пространство), температура пара –
до 250 оС, год установки – 2018;

- подогреватель хозяйственно-бытового горячего водоснабжения (2 ед.) (резервное оборудование, не эксплуатируется);

- подогреватель мазута паровой ПМ 25-6 (2 ед.) – производительность по мазуту 
6 т/ч, рабочее давление (пар/мазут) – 13/25 кгс/см2; рабочая температура (пар/мазут) – 90/250 оС, год установки – 1976;

- охладитель непрерывной продувки 3Н-279-67 – F = 0,54 м2; Рраб. = 6 кгс/см2; 
Т раб. = 100 оС, год установки – 1976 (сведения персонала);

- деаэратор Д-25 – производительность 25 т/ч, год установки – 2017 (сведения персонала).

    - Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Параметры располагаемой тепловой мощности оборудования котельных приведены в таблице 1.8.

Таблица 1.8 Параметры располагаемой тепловой мощности оборудования котельных

| Год | Суммарная тепловая мощность основного оборудования источников ТЭ, Гкал/ч | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Актуализированная информация |  |  |  |  |
| 2016 | 27,5 | 8,75 | 18,75 |
| 2017 | 27,5 | 8,75 | 18,75 |
| 2018 | 27,5 | 8,75 | 18,75 |
| 2019 | 27,5 | 8,75 | 18,75 |
| 2020 | 26,6 | 7,8 | 18,8 |
| 2021 | 24,38 | 3,03 | 21,35 |
| 2022 | 24,38 | 3,03 | 21,35 |
| 2023 | 24,38 | 3,03 | 21,35 |

    - Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

В таблице 1.9 приведен баланс системы теплоснабжения п.г.т. Кузнечное (данные по выработке и отпуску тепла котельными № 1, № 2) в 2016 – 2020 гг. Исходные данные предоставлены теплоснабжающими организациями – МП «ТеплоРесурс» (до 2021 г.),                                 МП «ТеплоГарант» (с 2021 г.).

Таблица 1.9 – Баланс системы теплоснабжения п.г.т. Кузнечное (данные по выработке и отпуску тепла котельными № 1, № 2) в 2016 – 2020 гг. (данные – МП «ТеплоРесурс»,                МП «ТеплоГарант»)

| Наимено- вание системы теплоснаб-жения | Число часов работы в год, ч | Производство тепловой энергии, Гкал | Собствен-ные нужды котельных, Гкал | Отпуск ТЭ в сеть, Гкал | Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал | Полезный отпуск тепловой энергии |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Отопление, вентиляция | ГВС |
| 2016 | 5400 | 29422 | 3330 | 26092 | 3076 | 23016 | 21373 | 1643 |
| 2017 | 5592 | 27494 | 3120 | 24374 | 2881 | 21493 | 20153 | 1340 |
| 2018 | 5376 | 27693 | 3218 | 24475 | 2902 | 21573 | 20442 | 1131 |
| 2019 | 5568 | 29310 | 3109 | 26201 | 2861 | 23340 | 21248 | 2092 |
| 2020 | 5832 | 26672 | 3037 | 23635 | 2806 | 20829 | 19794 | 1035 |

В таблице 1.10 приведен баланс полезного отпуска тепла от котельных № 1 и № 2 пгт Кузнечное в 2016 – 2021 гг. (данные – МП «ТеплоРесурс», МП «ТеплоГарант»).

Баланс системы теплоснабжения п.г.т. Кузнечное (данные по выработке и отпуску тепла котельными № 1, № 2) в 2022 – 2023 гг. (данные программы Balance.Warm.4.47, предоставлены МП «ТеплоГарант») приведен в таблице 1.11.

Таблица 1.10 – Баланс полезного отпуска тепла от котельных № 1 и № 2 
п.г.т. Кузнечное в 2016 – 2021 гг. (данные – МП «ТеплоРесурс», МП «ТеплоГарант»)

| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск теп-ловой энергии от ко-тельной, Гкал, всего, в том числе: | 23016 | 21493 | 21573 | 23340 | 20829 | 24855 |
| - отпуск населению | 20244 | 18821 | 18922 | 20696 | 18379 | 21669 |
| - отпуск бюджетным организациям | 2191 | 2127 | 2081 | 2126 | 2001 | 2362 |
| - отпуск прочим потребителям | 529 | 489 | 504 | 461 | 412 | 772 |
| - технологические нужды предприятия | 52 | 56 | 66 | 57 | 37 | 52 |
| Полезный отпуск на нужды отопления, Гкал | 22964 | 21437 | 21507 | 23283 | 20792 | 24803 |
| Полезный отпуск на нужды ГВС, Гкал | 1643 | 1340 | 1131 | 2092 | 1035 | 3160 |
| Полезный отпуск в отопительный период (без учета технологи-ческих нужд предприя-тия), Гкал | 22964 | 21437 | 21507 | 23283 | 20792 | 23613 |
| Фактические потери (Гкал), в т. ч. | 3076 | 2882 | 2902 | 2861 | 2806 | нет данных |
| - потери через изоля-цию | 1846 | 1729 | 1741 | 1717 | 1684 | нет данных |
| - потери с утечками | 1230 | 1153 | 1161 | 1144 | 1122 | 1336 |
| Удельный расход топ-лива на выработку теп-ловой энергии, кг у.т./Гкал | 203,7 | 218,4 | 199,0 | 187,0 | 199,0 | 204,3 |

Таблица 1.11 – Планируемый баланс системы теплоснабжения п.г.т. Кузнечное (данные по выработке и отпуску тепла котельными № 1, № 2) в 2024 – 2025 гг. (данные программы Balance.Warm.4.47, предоставлены МП «ТеплоГарант»)

| Наимено- вание системы теплоснаб-жения | Производство тепловой энергии, Гкал | Собствен-ные нужды котельных, Гкал | Отпуск ТЭ в сеть, Гкал | Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Отопление, вентиляция | Горячее водоснаб-жение |
| 2024, 2025 | 31820 | 3620 (11,38 % от выра-ботки ТЭ) | 28200 | 3340, в т. ч. потери с через изо-ляцию – 2340; потери с утечками – 1000. (11,84 % от отпуска в сеть) | 24860 | 21640 | 3170 |

Планируемый баланс полезного отпуска тепла от котельных № 1 и № 2 
п.г.т. Кузнечное в 2024 – 2025 гг. (данные программы Balance.Warm.4.47, предоставлены МП «ТеплоГарант») приведен в таблице 1.12.

Таблица 1.12 – Планируемый баланс полезного отпуска тепла от котельных № 1 и № 2 
п.г.т. Кузнечное в 2024 – 2025 гг. (данные программы Balance.Warm.4.47, предоставлены МП «ТеплоГарант»)

| Показатель | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- |
| Полезный отпуск тепловой энергии из сети, Гкал, всего, в том числе: | 24860 Гкал/год | 24860 Гкал/год |
| - отпуск населению | 21680 Гкал/год | 21680 Гкал/год |
| - отпуск бюджетным организациям | 2320 Гкал/год | 2320 Гкал/год |
| - отпуск прочим потребителям | 770 Гкал/год | 770 Гкал/год |
| - технологические нужды предприятия | 50 Гкал/год | 50 Гкал/год |
| Полезный отпуск на нужды отопления, Гкал | 21640 Гкал/год | 21640 Гкал/год |
| Полезный отпуск на нужды ГВС, Гкал | 3170 Гкал/год | 3170 Гкал/год |
| в т.ч. закрытые системы теплоснабжения без ИТП | 2555 Гкал/год | 2555 Гкал/год |
| закрытые системы теплоснабжения с ИТП | 620 Гкал/год | 620 Гкал/год |
| Нормативные потери, в т.ч. | 3340 Гкал/год | 3340 Гкал/год |
| - потери через изоляцию | 2340 Гкал/год | 2340 Гкал/год |
| - потери с утечками | 1000 Гкал/год | 1000 Гкал/год |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 199,0 | 199,0 |

Баланс тепловой мощности источников тепловой энергии ГП Кузнечное (располагаемая мощность источников, затраты на СН источников, тепловая мощность «нетто», тепловая нагрузка потребителей, потери тепловой энергии в сетях, резерв тепловой мощности источников) приведены в таблице 1.13. Исходные данные для расчета из программы Balance.Warm.4.47 предоставлены МП «ТеплоГарант».

Таблица 1.13 – Баланс тепловой мощности источников тепловой энергии ГП Кузнечное (исходные данные для расчета из программы Balance.Warm.4.47 предоставлены 
МП «ТеплоГарант»)

| Источник тепловой энергии | Распола- гаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/ч | Затраты тепло-вой мощности на собственные источника тепловой энергии, Гкал/ч | Тепловая мощ-ность нетто, Гкал/ч | Суммарная тепловая нагрузка потреби-телей, Гкал/ч2) | Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв (+) или дефицит (-) теп-ловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 «Ровное» (п.г.т. Кузнеч-ное, промпло-щадка карьера «Ровное») | 14,2 | 0,628 11,4 % от выработки ТЭ | 20,722 | 9,161 1) | 0,58 11,84 % от отпуска ТЭ в сеть | 8,868 |
| Котельные № 2 «КНИ» п.г.т. Кузнеч-ное | 7,15 |  |  | 2,693 1) |  |  |

Продолжение таблицы 1.13

| Источник тепловой энергии | Распола- гаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/ч | Затраты тепло-вой мощности на собственные источника тепловой энергии, Гкал/ч | Тепловая мощ-ность нетто, Гкал/ч | Суммарная тепловая нагрузка потреби-телей, Гкал/ч2) | Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв (+) или дефицит (-) теп-ловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего система централизо-ванного теп-лоснабжения ГП Кузнеч-ное: | 21,35 | 0,628 | 20,722 | 11,854 1) | 0,58 | 8,868 |
| 1) Договорные тепловые нагрузки, предоставленные МП «ТеплоГарант», МП «ТеплоРесурс» 2021 год, 2022 год. |  |  |  |  |  |  |

    - Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сроки ввода в эксплуатацию котлоагрегатов, сведения о проведении наружных и внутренних осмотров оборудования, гидравлических испытаниях, ТО приведены в таблице 1.14.

Таблица 1.14 – Сроки ввода в эксплуатацию котлоагрегатов, сведения о проведении наружных и внутренних осмотров оборудования, гидравлических испытаниях, ТО

| Марка котла | Ст. № | Год ввода | Освидетельствование | Год продления ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕ 6,5/14 | № 1 | 2009 | ТО – май 2018 | НВО – май 2022 ГИ – май 2026 |
| КЕ 6,5/14 | № 2 | 2000 | ТД – сентябрь 2019 | НВО, ГИ, ЭПБ – сентябрь 2020 |
| ДКВР 6,5/13 | № 3 | 2021 – монтаж | Первичное ТО – 04.12.2021 | - |
| ДКВР 6,5/13 | № 4 | 2014 | ТО – сентябрь 2019 | НВО, ГИ – сентябрь 2023 ТО металлоконструкций – сентябрь 2022 г. |
| ДКВР 4/13 | № 1 | 2001 | ТД – сентябрь 2019 | НВО, ГИ, ЭПБ – сентябрь 2021 г. |
| LAVART 2,5 SV-159/6 | № 2 | 2020 – монтаж | Первичное ТО – 04.12.2020 | НВО – декабрь 2024 ГИ – декабрь 2028 |
| ДКВР 6,5/13 | № 3 | 2013 | ТО – сентябрь 2019 | НВО, ГИ – сентябрь 2023 ТО металлоконструкций – сентябрь 2021 г. |

Сроки ввода вспомогательного оборудования котельной № 1 «Ровное» 
(п. г. т. Кузнечное, промплощадка карьера «Ровное»), котельной № 2 «КНИ» 
(п. г. т. Кузнечное) приведены в таблицах 1.15, 1.16.

Таблица 1.15 – Сроки ввода вспомогательного оборудования котельной № 1 «Ровное» 
(п. г. т. Кузнечное, промплощадка карьера «Ровное»)

| Наименование оборудования, тип, марка, регистрационный/заводской номер | Год установки |
| --- | --- |
| Экономайзер ЭБ2- 236П № 1, зав. № 1732 | 2017 |
| Экономайзер ЭП-330 системы ВТ4, рег. № 20293 | 1991 – изготовление, 2000 – ввод в эксплуатацию |
| Экономайзер ЭБ2-236 № 3, зав. № 21119 | 2021 |
| Экономайзер ЭБ2-236П № 4зав. № 13507, рег. № 30911 | 2014 (2013 – изготовление) |
| Вентилятор ВДН 9 № 1 правое вращение, зав. № 91008 | 2009 |
| Вентилятор ВДН 8 № 2 правое вращение | 1963 |
| Вентилятор ВДН 8 № 3 правое вращение, зав. № 2180 | 2021 |
| Вентилятор ВДН 8 № 4 правое вращение | 2014 |
| Дымосос ДН 11,2 № 1 правое вращение, зав. № 9407 | 2012 |
| Дымосос ДН 10 № 2 правое вращение | 1963 |
| Дымосос ДН 10 № 3 левое вращение, зав. № 2179 | 2021 |
| Дымосос ДН 10 № 4 левое вращение, зав. № 115 | 2014 |
| Сетевой насос Д 320/50 № 1, зав. № 8П1 | 2014 (2013 – изг.) |
| Сетевой насос Д 320/50 № 2, зав. № 4Т18 | 2016 |
| Подпиточный насос № 1 КМ 100-65-200СД | 2018 |
| Подпиточный насос № 2 КМ 100-65-200СД | 2018 |
| Питательный насос ЦНСГ 38/176 № 1 | 1998, отключен |
| Питательный насос ЦНСГ 38/176 № 2, зав. № 66 | 2007 |
| Питательный насос ЦНС(Г) 38/176 № 3 | 2018 |
| Насос ГВС № 1 1К 100-65-250а | 2017 |
| Насос ГВС № 2 К 100-65-250а | 2007 (по году на шильде электродвигателя) |
| Мазутный насос НШ 100А-3 № 1, 2, 4 | 2018 – 2020 |
| Мазутный насос НШ 100М-3 № 3 |  |
| Мазутный насос Ш80-2,5-37,5/2,5 (нулевая отметка) (2 ед.) | 2005 |
| Подогреватель мазута ПМ 25-6 (4 ед.) (зав. № 4475, б/н, 522, б/н) | 1972 |
| Подогреватель мазута ПМБ 20-10-10 (нулевая отметка) (2 ед.) | 2005 |
| Подогреватель пароводяной сетевой воды ПП-1-53-7-4 № 1, зав. № 91 | 2011 |
| Подогреватель пароводяной сетевой воды ПП-1-53,9-0,7-4 № 2, зав. № 112 (ООО «Сукремсталь») | 2013 |
| Подогреватель пароводяной сетевой воды ПП-1-53,9-7-2 № 3 (ООО «Сантехпрогресс») | 2019 (2020 – изготовление) |
| Подогреватель пароводяной сетевой воды ПП-1-32-0,7-2 № 4 (резервное оборудование) | 2021 |
| Теплообменник пароводяной Funke ТЭП 41-51-1ЕМ (2 ед.) (не в работе) | 2008 |
| Теплообменник пластинчатый ГВС 6С-26 | 2009 |
| Теплообменник пластинчатый ГВС ТЭП 37-45-1-1-EN («Funke») | 2007 |
| Теплообменник подогрева исходной воды (марка неизвестна, шидлика нет, паспорт отсутствует) | 2017 (сведения персонала) |
| Теплообменник пароводяной подогрева химочищенной воды ПВВ 20-40 | 2019 |
| Умягчительная колонка D = 32 дюйма (3 ед.) | 2007 |
| Бак-аккумулятор химочищенной воды (V = 100 м3) | 2021 |
| Труба дымовая кирпичная | 1963 |
| Фильтр мазутный тонкой очистки ФМ 25-30-240 (4 ед.) | 1974 |
| Фильтр мазутный грубой очистки ФМ 25-30-65 (4 ед.) | 2004 (изготовление) |
| Деаэратор КДА 50 (ООО «ПК «Boiler») (зав. № 7036) | 2021 |
| Деаэратор 35 м3, инв. № 316 | 2001, нерабочий |
| Мазутная емкость приемная № 0 (V = 180 м3) | 2008 (паспорт) |
| Мазутная емкость РВС-400 (в работе) (V = 400 м3) | 1972 |
| Мазутная емкость РВС-200 (не работает) (V = 200 м3) | 1972 (не работает) |
| Мазутная емкость РГС 100 № 2 (V = 100 м3) | 2008 (паспорт) |
| Мазутная емкость РГС 100 № 3 (V = 100 м3) | 2008 (паспорт) |
| Насос конденсатный К-20/30 № 1, № 2 | 2022 |

Таблица 1.16 – Сроки ввода вспомогательного оборудования котельной № 2 «КНИ» 
(п.г.т. Кузнечное)

| Наименование оборудования, тип, марка, регистрационный номер, заводской | Год установки |
| --- | --- |
| Экономайзер парового котлоагрегата ст. № 1 ЭП2-142 (Fто = 142 м2) зав. № 4689, рег. № 28677 | 1976 |
| Экономайзер парового котлоагрегата ст. № 3 ЭБ-2-142 (Fто = 142 м2), зав. № 21119 (Рраб. = 2,4 МПа) | 2021 |
| Дымосос ДН-10 парового котлоагрегата ст. № 1 ДКВР 4/13 правое вращение | 1976 (сведения персонала), электро-двигатель был заменен, год замены неизвестен |
| Дымосос ДН-10 парового котлоагрегата ст. № 3 ДКВР 6,5/13 левое вращение (в наличии паспорт), зав. № 31182 | 1983, 2004 – замена электродвигателя |
| Вентилятор парового котлоагрегата ст. № 1 ВД-6 | 1976 (сведения персонала), замена электродвигателя – 2010. |
| Вентилятор парового котлоагрегата ст. № 3 ВДН-10 | 1983, замена электродвигателя - 2004 |
| Питательный насос ЦНСГ 13/140 № 1 (13 м3/час; H = 140 м) | 2007 – год установки на шильде электро-двигателя |
| Питательный насос ЦНСГ 38/220 № 2 (38 м3/час; H = 220 м) | 2006 – год установки на шильде электро-двигателя |
| Питательный насос ЦНСГ 38/220 № 3 (38 м3/час; H = 220 м) | 1977 |
| Питательные насосы (котлоагрегат LAVART 2,5 SV-159/6, ст. № 2) Grundfos CR5-13A-A-A-E-HQQE (2 ед.) (Н = 1,26 МПа) | 2021 |
| Насос питательный паровой ПДВ 16/20, зав. № 3949 (аварийный) (давление нагнетания – 20 кгс/см2) | 1972 |
| Сетевой насос Д 200/36 № 1 поселок (Q = 200 м3/ч, Н = 36 м), зав. № 1006 | 1980 – год производства |
| Сетевой насос Д 320/50 № 2 поселок (Q = 320 м3/ч, Н = 50 м) | 1980 – год производства, принят аналогично насосу № 1 |
| Сетевой насос Д-320/50 № 3 (Q = 320 м3/ч, Н = 50 м) | 2001 – год установки, принят по году на шильде электро-двигателя |
| Подпиточный насос К-20/30 № 1, № 2 | 2007 |
| Насос собственных нужд 1К-20/30 № 1 | 2007 |
| Насос собственных нужд 1К-20/30 № 2 | 2007 |
| Конденсатный насос 1К-20/30 № 1 (20 м3/час; H = 30 м) (подача конденсата в деаэратор) | 2019 |
| Конденсатный насос 1К-20/30 № 2 (20 м3/час; H = 30 м) (подача конденсата в деаэратор) | 2019 |
| Насос топливный 3В-4/25 (4 м3/час; H = 250м, 25 кг/см2) (2 ед.) | 2011 |
| Насос топливный НШ100 А-3 № 1 | 2018 |
| Насос топливный НШ100 А-3 № 2 | 2018 |
| Насос топливный НШ100 А-3 № 3 | 2018 |
| Мазутный насос погружной перекачивающий 12НА-22-6 (150 м3/час; H = 54 м) | 1988 |
| Мазутный насос погружной перекачивающий 12НА-22-6 (150 м3/час; H = 54 м) | 1988 |
| Деаэратор ДА-25 | 2017 (сведения персонала) |
| Подогреватель мазута паровой ПМБ 25-6 (3 ед.) | 1976 |
| Солерастворитель С-0,5-0,1 Dн 720 мм, зав. № 934 | 2019 |
| Na-катионитовые фильтры ФиПА I-0.7-0.6Na (3 ед.) | 2021, 2020, 1974 |
| Подогреватель исходной воды ПП2-63-0,2-2, зав. № 004 | 2018 |

Продолжение таблицы 1.16

| Наименование оборудования, тип, марка, регистрационный номер, заводской | Год установки |
| --- | --- |
| Подогреватель сетевой воды пароводяной ПП-1-53-7-4 (2 ед.) | 2013 (год установки, б/у оборудование, год изготовления и начала эксплуатации неизвестен) |
| Водоводяной подогреватель химочищенной воды ПВВ 20-40 (1 ед.) (ООО «НЭТО») | 2019 |
| Пароводяной подогреватель системы хозяйственно-бытового горячего водоснабжения ТЭП 37-45 (2 ед.) (исключено из схемы котельной, не эксплуатируется) | 1982 (сведения персонала) |
| Теплообменник-охладитель непрерывной продувки 3Н-279-67 | 1976 (сведения персонала) |
| Фильтр грубой очистки ФМ 25-30-5 (2 ед) («Красный котельщик») (зав. № 1913, б/н) | 1973 |
| Фильтр тонкой очистки ФМ 25-30 (3 ед) («Красный котельщик») (зав. № 1222, 1295, 1299) | 1974, 1971, 1971 |
| Мазутная емкость приемная (V = 100 м3) | 1983 |
| Мазутная емкость РВС 200 (V = 200 м3) | 1992 |
| Мазутная емкость РВС 400 (V = 400 м3) | 1992 |
| Мазутная емкость РВС 200 (V = 200 м3) | 1992 |
| Труба дымовая кирпичная | 1983 |
| Бак-аккумулятор подпиточной воды | 2021 |

Наработка котлоагрегатов в часах в 2020 г. приведена в таблице 1.17.

Таблица 1.17 – Наработка котлоагрегатов котельных в часах (данные предоставлены теплоснабжающей компанией – МП «ТеплоГарант»)

| Период | Котельная № 1 «Ровное» |  |  |  |  |  | Котельная № 2 «КНИ» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ДЕ 6,5/14, ст. № 1 | ДЕ-10/14 (до 2021 г. – ст. № 2), демонтаж в 2021 г. | КЕ 6,5/14, до 2021 г.– ст. № 3 (после 2021 г. – ст. № 2) | ДКВР 6,5/13, установлен в 2021 г. (после 2021 г. – ст. № 3) | ДКВР 6,5/13, ст. № 4 | ДКВР 4/13, ст. № 1 |  | LAVART 2,5 SV-159/6 ст. № 2 | ДКВР 6,5/13, ст. № 3 |
| январь | - | 551 | - | Установлен в 2021 году | 243 | 744 |  | Установлен в 2020 году | - |
| февраль | - | 670 | - |  | - | 408 |  |  | 284 |
| март | - | 120 | - |  | 624 | 677 |  |  | 78 |
| апрель | - | 627 | - |  | 93 | 558 |  |  | 167 |
| май | - | 93 | - |  | 651 | 754 |  |  | - |
| июнь | - | - | - |  | - | - |  |  | - |
| июль | - | - | - |  | - | - |  |  | - |
| август | - | - | - |  | - | - |  |  | - |
| сентябрь | - | - | - |  | - |  |  |  | - |
| октябрь | - | - | - |  | 696 | 734 |  |  | - |
| ноябрь | - | - | - |  | 720 | 355 |  |  | 374 |
| декабрь | - | 375 | - |  | 744 | - |  |  | 724 |
| Всего 2020 год: | - | 2436 | - | - | 3771 | 4230 |  | - | 1627 |

В котельной № 1 в 2021 г. была произведена замена выработавшего свой технический ресурс котлоагрегата Е-10-1,4 ГМ (ДЕ-10/14) с установкой нового котлоагрегата ДКВР 6,5/13 (зав. № 2108).

В котельной № 2 в 2020 г. была произведена замена выработавшего свой технический ресурс котлоагрегата ДКВР 4/13 ст. № 2 с установкой нового энергосберегающего газоплотного напольного стального котлоагрегата 
LAVART 2,5SV 159/6 M100.

    - Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Источники тепловой энергии, работающие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в поселении отсутствуют.

    - Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Регулирование отпуска тепловой энергии от теплоисточников – центральное регулирование, качественное, основанное на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

Утвержденный температурный график котельной № 1 (мкр. Ровное) по данным МП «ТеплоГарант» – 95/70 оС (приведен в таблице 1.18).

Таблица 1.18 Температурный график отпуска тепловой энергии от котельной № 1

| Температура наружного воздуха, ºС | Для жилого фонда |  |
| --- | --- | --- |
|  | Температура воды в подающем трубопроводе, ºС | Температура воды в обратном трубопроводе, ºС |
| 8 | 41 | 35 |
| 7 | 42 | 36 |
| 6 | 44 | 37 |
| 5 | 46 | 39 |
| 4 | 48 | 40 |
| 3 | 50 | 41 |
| 2 | 51 | 42 |
| 1 | 53 | 43 |
| 0 | 55 | 44 |
| -1 | 57 | 45 |
| -2 | 58 | 46 |
| -3 | 60 | 48 |
| -4 | 61 | 49 |
| -5 | 63 | 50 |
| -6 | 65 | 51 |
| -7 | 66 | 52 |
| -8 | 68 | 53 |
| -9 | 69 | 54 |
| -10 | 71 | 55 |
| -11 | 73 | 56 |
| -12 | 74 | 57 |
| -13 | 76 | 58 |
| -14 | 77 | 59 |

Продолжение таблицы 1.18

| Температура наружного воздуха, ºС | Для жилого фонда |  |
| --- | --- | --- |
|  | Температура воды в подающем трубопроводе, ºС | Температура воды в обратном трубопроводе, ºС |
| -15 | 79 | 60 |
| -16 | 80 | 61 |
| -17 | 82 | 62 |
| -18 | 83 | 63 |
| -19 | 85 | 64 |
| -20 | 86 | 65 |
| -21 | 88 | 66 |
| -22 | 89 | 67 |
| -23 | 91 | 67 |
| -24 | 92 | 68 |
| -25 | 94 | 69 |
| -26 | 95 | 70 |

Утвержденный температурный график котельной № 2 (мкр. КНИ) по данным 
МП «ТеплоГарант» – 95/70 оС (приведен в таблице 1.19).

Таблица 1.19 Температурный график отпуска тепловой энергии от котельной № 2

| Температура наружного воздуха, ºС | Для жилого фонда |  |
| --- | --- | --- |
|  | Температура воды в подающем трубопроводе, ºС | Температура воды в обратном трубопроводе, ºС |
| 8 | 70 | 56 |
| 7 | 70 | 56 |
| 6 | 70 | 55 |
| 5 | 70 | 55 |
| 4 | 70 | 55 |
| 3 | 70 | 55 |
| 2 | 70 | 54 |
| 1 | 70 | 54 |
| 0 | 70 | 54 |
| -1 | 70 | 54 |
| -2 | 70 | 53 |
| -3 | 70 | 53 |
| -4 | 70 | 53 |
| -5 | 70 | 52 |
| -6 | 70 | 52 |
| -7 | 70 | 52 |
| -8 | 70 | 53 |
| -9 | 70 | 54 |
| -10 | 71 | 55 |
| -11 | 73 | 56 |
| -12 | 74 | 57 |
| -13 | 76 | 58 |
| -14 | 77 | 59 |
| -15 | 79 | 60 |
| -16 | 80 | 61 |
| -17 | 82 | 62 |
| -18 | 83 | 63 |
| -19 | 85 | 64 |
| -20 | 86 | 65 |
| -21 | 88 | 66 |
| -22 | 89 | 67 |
| -23 | 91 | 67 |
| -24 | 92 | 68 |
| -25 | 94 | 69 |
| -26 | 95 | 70 |

    - Среднегодовая загрузка оборудования теплоисточников

Котельная № 1 «Ровное» (п.г.т. Кузнечное, промплощадка карьера «Ровное») работает только в течение отопительного периода и обеспечивает нагрузки отопления и хозяйственно-бытового горячего водоснабжения.

Котельная № 2 «КНИ» работает в течение отопительного периода и обеспечивает нагрузки отопления и хозяйственно-бытового горячего водоснабжения.

Наработка котлоагрегатов обеих котельных в часах в 2020 г. приведена в таблице 1.17.

    - Способы учета количества тепла, отпущенного в тепловые сети

По результатам текущих измерений параметров, характеризующих режимы работы оборудования, в суточных ведомостях сменного/оперативных журналов учета котельных фиксируется следующая информация: оборудование (котлы), находящееся в работе; температуры прямой и обратной сетевой воды; температура воды, подаваемой в сети ГВС; давление прямой и обратной сетевой воды, подаваемой в сеть и возвращаемой в котельную; давление воды, подаваемой на ГВС в сеть; давление пара в котлоагрегатах; температура воды до и после экономайзера; температура отходящих газов; температура воздуха после вентилятора и подаваемого на форсунки горелок; давление и температура мазута; температура наружного воздуха.

    - Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Данные об авариях, отказах и восстановлениях основного и вспомогательного оборудования в течение всего срока эксплуатации теплоисточников отсутствуют.

    - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Сроки ввода в эксплуатацию котлоагрегатов, сведения о проведении наружных и внутренних осмотров оборудования, гидравлических испытаниях, ТО приведены в таблице 1.14 п. 1.2.5.

Сведения о наличии предписаний надзорных органов по запрещению эксплуатации оборудования котельных отсутствуют.

    - Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к затратам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

    - Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения

Актуализированы: состав оборудования источников тепловой энергии; установленная мощность источников тепловой энергии; способ учета количества тепла, отпускаемого в тепловые сети от котельных.

За период 2018 – 2023 гг. выполнены следующие мероприятия на источниках тепловой энергии:

- восстановление обмуровки котлоагрегата ДКВр 6,5-13 на котельной № 1 «Ровное» (2018 год);

- ремонт мазутопровода и паропровода от мазутного хозяйства до котельной № 2 «КНИ» (2018 год);

- замена выработавшего свой технический ресурс котлоагрегата ДКВР 4/13 
ст. № 2 с установкой нового энергосберегающего газоплотного напольного стального котлоагрегата LAVART 2.5SV 159/6 M100 на котельной № 2 «КНИ» (2020 год) (общая стоимость – 15486,495 тыс. рублей);

- замена выработавшего свой технический ресурс котлоагрегата Е-10-1,4 ГМ 
(ДЕ-10/14) с установкой нового котлоагрегата ДКВР 6,5/13 (зав. № 2108) на котельной № 1 «Ровное» (2021 год) (общая стоимость – 19236,3 тыс. рублей);

- ремонт кровли и отмостки зданий обеих котельных (общая стоимость – 
5891,4 тыс. рублей).

-оборудование источников приборами учета тепловой энергии.

Сведения о реализации мероприятий за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, приведены из отчетов главы администрации Кузнечнинского городского поселения за 2018 – 2023 гг.

### 1.3.	Тепловые сети, сооружения на них

    - Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Централизованное теплоснабжение в Кузнечнинском ГП осуществляется от двух котельных, расположенных в мкр. Ровное и мкр. КНИ. В населенном пункте 
п. Боровое теплоснабжение децентрализованное – от автономных источников, находящихся в личной собственности граждан, электрическое и печное отопление.

Тепловые сети в Кузнечнинского ГП находятся на балансе администрации Кузнечнинского ГП. Тепловые сети переданы в хозяйственное ведение 
  МП «ТеплоГарант» Кузнечнинского ГП.

Обслуживание и эксплуатацию тепловых сетей осуществляет теплоснабжающая организация – МП «ТеплоГарант» Кузнечнинского ГП.

Тепловые сети централизованной системы теплоснабжения от котельной № 1 «Ровное» выполнены по 2-х и 4-х трубной схеме, имеют радиальную структуру и охватывают микрорайон Ровное. Прокладка трубопроводов выполнена надземным и подземным способом (канальная и бесканальная). Суммарная протяженность эксплуатируемых тепловых сетей от котельной № 1 составляет 14122 м (в однотрубном исчислении), из них трубопроводы системы отопления – 7720 м (3860 м – в двухтрубном исчислении), трубопроводы системы ГВС – 6402 м (3201 м – в двухтрубном исчислении). ГВС потребителей осуществляется по отдельным трубопроводам – сетям горячего водоснабжения. Тип системы – закрытая.

От котельной № 1 «Ровное» выходит магистральный трубопровод сетевой воды диаметром 2Dу 250, который в центральной части города разделяется на две магистрали вдоль улицы Юбилейной и магистральный трубопровод ГВС Dу 200/150.

Модернизация трубопроводов тепловой сети осуществлялась в 2018 г., 2019 г., 2020 г. с применением труб (стальных труб и труб из сшитого полиэтилена PEX-a) в заводской изоляции из пенополиуретана (ППУ) и трубопроводов с тепловой изоляцией «Энергофлекс». Компенсация тепловых удлинений осуществляется за счет П-образного компенсатора и самокомпенсации. Эксплуатационные характеристики тепловой сети позволяют обеспечить потребность потребителей в полном объеме.

Тепловые сети централизованной системы теплоснабжения от котельной № 2 «КНИ» выполнены по 2-х трубной схеме. Прокладка трубопроводов выполнена подземным способом (канальная и бесканально). Суммарная протяженность эксплуатируемых тепловых сетей от котельной № 2 составляет 5126 м в однотрубном исчислении (2563 м – в двухтрубном исчислении). Система ГВС – закрытая, через теплообменники, установленные в жилых домах.От котельной № 2 «КНИ» выходит магистральный трубопровод сетевой воды диаметром 2Ду 200, который в центральной части города разделяется на две магистрали вдоль Приозерского шоссе.

Модернизация трубопроводов тепловой сети осуществлялась в 2017 г., 2020 г. с применением труб (стальных труб и труб из сшитого полиэтилена PEX-a) в заводской изоляции из пенополиуретана (ППУ) и трубопроводов с тепловой изоляцией «Энергофлекс». Компенсация тепловых удлинений осуществляется за счет самокомпенсации. Эксплуатационные характеристики тепловой сети позволяют обеспечить потребность потребителей в полном объеме.

В таблице 1.20 приведено распределение трубопроводов тепловой сети 
п.г.т. Кузнечное по диаметрам.

Таблица 1.20 – Распределение по диаметрам трубопроводов тепловой сети
п.г.т. Кузнечное

| Наименование | Протяженность в двухтрубном исполнении, м | Протяженность в однотрубном исполнении, м | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 «Ровное» |  |  |  |
| Трубопроводы системы отопления |  |  |  |
| Dу 250 мм | 785 | 1570 | 7,5 |
| Dy 200 мм | 311 | 622 | 8,6 |
| Dy 150 мм | 790 | 1580 | 18,28 |
| Dy 125 мм | 400 | 800 | 4,3 |
| Dy 100 мм | 577 | 1154 | 17,2 |
| Dy 80 мм | 267 | 534 | 16,1 |
| Dy 60 мм | 279 | 558 | 6,5 |
| Dy 50 мм | 177 | 354 | 6,5 |
| Dy 42 мм | 127 | 254 | 5,4 |
| Dy 32 мм | 309 | 618 | 9,7 |
| Всего: | 3860 | 7720 | 100 |
| Трубопроводы системы ГВС |  |  |  |
| Dy 200 мм | - | 91,5 | 1,3 |
| Dy 150 мм | - | 1192 | 17,3 |
| Dy 100 мм | - | 1192 | 17,3 |
| Dy 80 мм | - | 962,9 | 14 |
| Dy 60 мм | - | 137,5 | 2 |
| Dy 50 мм |  | 2017,4 | 29,3 |
| Dy 42 мм | - | 229 | 3,3 |
| Dy 32 мм |  | 229 | 3,3 |
| Dy 25 мм | - | 460,8 | 6,7 |
| Dy 20 мм | - | 366,6 | 5,3 |
| Всего: | - | 6402 | 100 |
| Котельная № 2 «КНИ» |  |  |  |
| Dу 200 мм | 126 | 252 | 4,8 |
| Dy 150 мм | 252,1 | 504,2 | 9,6 |
| Dy 125 мм | 63 | 126 | 2,4 |
| Dy 100 мм | 315,1 | 630,3 | 12 |
| Dy 80 мм | 189,1 | 378,2 | 7,2 |
| Dy 70 мм | 126 | 252 | 4,8 |
| Dy 50 мм | 315,1 | 630,3 | 12 |
| Dy 40 мм | 126 | 252 | 4,8 |
| Dy 32 мм | 1108 | 2216,7 | 42,2 |
| Всего: | 2563 | 5126 | 100 |

Из таблицы 1.20 видно, что в структуре тепловых сетей системы отопления от котельной № 1 «Ровное» преобладают трубопроводы диаметром Dу 150 мм 
(22,5 %), Dу 250 мм (18,0 %), Dу 80 мм (11,3 %). В структуре тепловых сетей системы горячего водоснабжения от котельной № 1 «Ровное» преобладают трубопроводы диаметром Dу 100 мм (35,2 %), Dу 50 мм (22,0 %), Dу 150 мм (20,7 %).

В структуре тепловых сетей системы отопления от котельной № 2 «КНИ»  преобладают трубопроводы диаметром Dу 80 мм (22,3 %), Dу 50 мм (15,5 %), 
Dу 150 мм (15,1 %).

    - Карты (схемы) тепловых сетей в зоне действия источника тепловой энергии

Электронная схема тепловых сетей в зоне действия источников тепловой энергии разработана в программном комплексе Zulu Thermo на основании предоставленных теплоснабжающей организацией материалов. Электронная схема тепловых сетей представляет собой графическое описание структуры тепловых сетей с отображением трассировки теплопроводов, мест расположения тепловых камер, точек подключения потребителей, основных характеристик элементов тепловой сети.

Карты-схемы тепловых сетей от котельной № 1 «Ровное»  и котельной № 2 «КНИ п.г.т. Кузнечное приведены на рисунках 1.2 – 1.3.

Рисунок 1.2 Карта-схема тепловых сетей от котельной № 1 «Ровное»

Рисунок 1.3 Карта-схема тепловых сетей от котельной № 2 «КНИ»

    - Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наиболее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Характеристика трубопроводов тепловой сети п.г.т. Кузнечное приведена в таблицах 1.21, 1.22.

Таблица 1.21 – Характеристика трубопроводов тепловой сети от котельной № 1 «Ровное» (по состоянию на 20.07.2022 года)

| Наименование участка трассы | Подающая труба |  | Обратная труба |  | Толщина стенки |  | Теплоизоляция (материал) | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки трубопровода | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наружный диаметр, мм | длина, м | наружный диаметр, мм | длина, м | подающая | обратная |  |  |  |  |
| Котельная № 1 «Ровное». Трубопроводы системы отопления Т1/Т2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосная - Точка Н1 | 273 | 410 | 273 | 410 | 7 | 7 | скорлупа | 1988 | надземная | 161,07 |
| Точка Н1 - Узел № 1 | 273 |  | 273 |  | 7 | 7 | скорлупа | 1988 | надземная | 63,88 |
| Узел № 1 -ТК-1 | 273 | 125 | 273 | 125 | 7 | 7 | ППУ | 2013 | надземная | 76,44 |
| ТК-1-ТК-2 | 273 | 35 | 273 | 35 | 7 | 7 | Маты минераловатные | 1998 | подземная канальная | 21,84 |
| ТК-2-ТК-2а | 273 | 40 | 273 | 40 | 7 | 7 | ППУ | 2018 | подземная бесканальная | 24,02 |
| ТК-2а - ТК-3 | 273 | 31 | 273 | 31 | 7 | 7 | ППУ | 2018 | подземная бесканальная | 16,93 |
| ТК-3-ТК-4 | 273 | 99 | 273 | 99 | 7 | 7 | ППУ | 2018 | подземная бесканальная | 48,18 |
| ТК-4 – ТК-5 | 219 | 31 | 219 | 31 | 5 | 5 | ППУ | 2018 | подземная бесканальная | 10,81 |
| ТК-5 –ТК-6 | 219 | 14 | 219 | 14 | 5 | 5 | ППУ | 2018 | подземная бесканальная | 5,41 |
| ТК-6-ТК-7 | 219 | 38 | 219 | 38 | 5 | 5 | ППУ | 2018 | подземная бесканальная | 13,04 |
| ТК-7 –ТК -7а | 159 | 106 | 159 | 106 | 4,5 | 4,5 | ППУ | 2011 | подземная бесканальная | 37,52 |
| ТК-7а –ТК -8 | 159 | 28 | 159 | 28 | 4,5 | 4,5 | ППУ | 2011 | подземная бесканальная | 8,27 |
| ТК-8 - ул. Юбилейная, 1 | 108 | 14 | 108 | 14 | 4 | 4 | ППУ | 2011 | подземная бесканальная | 2,52 |

Продолжение таблицы 1.21

| Наименование участка трассы | Подающая труба |  | Обратная труба |  | Толщина стенки |  | Теплоизоляция (материал) | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки трубопровода | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наружный диаметр, мм | длина, м | наружный диаметр, мм | длина, м | подающая | обратная |  |  |  |  |
| ТК-8 - ул. Юбилейная, 2 | 89 | 11 | 89 | 11 | 15 | 15 | ППУ | 2011 | подземная бесканальная | 1,98 |
| ТК-8 - ул. Юбилейная, 12 | 108 | 46 | 108 | 46 | 4 | 4 | ППУ | 2011 | подземная бесканальная | 13,53 |
| ТК-7а - маг. "Пятерочка" | 159 | 100 | 159 | 100 | 4,5 | 4,5 | ППУ | 2011 | подземная бесканальная | 11,34 |
| ТК-7 - ул. Юбилейная, 3 | 45 | 73 | 45 | 73 | 2,5 | 2,5 | ППУ | 2011 | подземная бесканальная | 0,89 |
| ТК-6 - ул. Юбилейная, 5 | 89 | 4 | 89 | 4 | 3,5 | 3,5 | ППУ | 2011 | подземная бесканальная | 1,25 |
| ТК -5 – ТВ-9-1 | 133 | 60 | 133 | 60 | 4 | 4 | Маты минераловатные | 2012 | подземная канальная | 15,96 |
| ТВ-9-1 - ТК-9 | 90 | 7 | 90 | 7 | 15 | 15 | Энергофлекс | 2020 | подземная бесканальная | 1,26 |
| ТК-9 - ул. Юбилейная, 10 | 90 | 10 | 90 | 10 | 15 | 15 | Энергофлекс | 2020 | подземная бесканальная | 2,52 |
| ТВ-9-1 - ТК-9а | 108 | 31 | 108 | 31 | 4 | 4 | Энергофлекс | 2011 | подземная канальная | 7,56 |
| ТК-9а - ул. Юбилейная, 11 | 90 | 58 | 90 | 58 | 15 | 15 | ППУ | 2015 | подземная бесканальная | 10,44 |
| ТК-9а - ТК-10 | 108 | 13 | 108 | 13 | 4 | 4 | Энергофлекс | 2011 | подземная канальная | 2,81 |
| ТК-10 - ул. Садовая, 3 | 50 | 16 | 50 | 16 | 8,3 | 8,3 | Энергофлекс | 2011 | подземная канальная | 1,60 |
| ТК-10 - ТВ-10-1 | 108 | 17 | 108 | 17 | 4 | 4 | Энергофлекс | 2011 | подземная канальная | 5,18 |

Продолжение таблицы 1.21

| Наименование участка трассы | Подающая труба |  | Обратная труба |  | Толщина стенки |  | Теплоизоляция (материал) | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки трубопровода | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наружный диаметр, мм | длина, м | наружный диаметр, мм | длина, м | подающая | обратная |  |  |  |  |
| ТВ-10-1 - ТК-12 | 108 | 17 | 108 | 17 | 4 | 4 | Энергофлекс | 2011 | подземная канальная | 3,67 |
| ТК-12 - ТК-11 | 108 | 2 | 108 | 2 | 4 | 4 | Энергофлекс | 2011 | подземная канальная | 0,43 |
| ТК-11 - Пожарная часть № 144 (ул. Садовая, 1) | 60 | 38 | 60 | 38 | 10,5 | 10,5 | Энергофлекс | 2011 | подземная канальная | 5,29 |
| ТК-12 - ул. Пионерская, 14 | 57 | 8 | 57 | 8 | 3 | 3,5 | Энергофлекс | 2011 | подземная канальная | 0,80 |
| ТВ-10-1 - ТК-13 | 89 | 16 | 89 | 16 | 4 | 4 | ППУ | 2012 | подземная бесканальная | 3,46 |
| ТК-13 - ул. Пионерская, 12 | 57 | 9 | 57 | 9 | 3 | 3,5 | Энергофлекс | 2011 | подземная канальная | 1,03 |
| ТК-13 - ТК-14 | 108 | 18 | 108 | 18 | 4 | 4 | Маты минераловатные | 1994 | подземная канальная | 3,89 |
| ТК -14 - ул. Пионерская, 10 | 108 | 23 | 108 | 23 | 4 | 4 | Энергофлекс | 2011 | подземная канальная | 4,32 |
| ТК -14 - ул. Юбилейная, 6 | 50 | 43 | 50 | 43 | 10,5 | 10,5 | Энергофлекс | 2011 | подземная канальная | 6,30 |
| ТК -4 - ул. Юбилейная, 7 | 89 | 5 | 89 | 5 | 3,5 | 3,5 | ППУ | 2018 | подземная бесканальная | 0,89 |
| ТК-3 - ТК-15 | 219 | 54 | 219 | 54 | 6 | 6 | ППУ | 2015 | подземная бесканальная | 22,78 |
| ТК-15 - ДК (ул. Гагарина, 8б) | 89 | 26 | 89 | 26 | 3,5 | 3,5 | ППУ | 2015 | подземная бесканальная | 4,27 |
| ТК-15 - ул. Гагарина, 7 | 89 | 8 | 89 | 8 | 3,5 | 3,5 | ППУ | 2015 | подземная бесканальная | 2,54 |

Продолжение таблицы 1.21

| Наименование участка трассы | Подающая труба |  | Обратная труба |  | Толщина стенки |  | Теплоизоляция (материал) | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки трубопровода | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наружный диаметр, мм | длина, м | наружный диаметр, мм | длина, м | подающая | обратная |  |  |  |  |
| ТК-15 - ТК-16 | 219 | 58 | 219 | 58 | 6 | 6 | ППУ | 2015 | подземная бесканальная | 23,65 |
| ТК-16 - ТВ-16а-1 | 108 | 30 | 108 | 30 | 4 | 4 | ППУ | 2015 | подземная бесканальная | 8,64 |
| ТВ-16а-1 - ул. Гагарина, 6 | 108 | 2 | 108 | 30 | 4 | 4 | ППУ | 2015 | подземная бесканальная | 0,43 |
| ТВ-16а-1 - ул. Гагарина, 5а | 57 | 60 | 57 | 60 | 3 | 3 | Маты минераловатные | 1992 | подземная канальная | 7,56 |
| ТК-16 - ТК-17 | 108 | 69 | 108 | 69 | 4 | 4 | Маты минераловатные | 2015 | надземная | 14,90 |
| ТК-17 - ул. Гагарина, 8 | 89 | 27 | 89 | 27 | 3,5 | 3,5 | ППУ | 2012 | подземная бесканальная | 3,03 |
| ТК-17 - ул. Юбилейная, 4 | 89 | 17 | 87 | 17 | 4 | 4 | ППУ | 2012 | подземная бесканальная | 3,67 |
| ТК-16 - ТВ-16-1 | 219 | 32 | 219 | 32 | 6 | 6 | ППУ | 2015 | подземная бесканальная | 14,02 |
| ТВ-16-1 - ул. Гагарина, 5 (ввод 1) | 89 | 15 | 89 | 15 | 3,5 | 3,5 | ППУ | 2015 | подземная бесканальная | 2,67 |
| ТВ-16-1 - ТВ-16-2 | 219 | 35 | 219 | 35 | 6 | 6 | ППУ | 2015 | подземная бесканальная | 15,33 |
| ТВ-16-2 - ул. Гагарина, 5 (ввод 2) | 89 | 10 | 89 | 10 | 3,5 | 3,5 | ППУ | 2015 | подземная бесканальная | 1,78 |
| ТВ-16-2 - ТК-19 | 219 | 28 | 219 | 28 | 6 | 6 | ППУ | 2015 | подземная бесканальная | 12,26 |
| ТК-19 - ТВ-19-1 | 89 | 20 | 89 | 20 | 3,5 | 3,5 | Энергофлекс | 2018 | подземная бесканальная | 3,56 |

Продолжение таблицы 1.21

| Наименование участка трассы | Подающая труба |  | Обратная труба |  | Толщина стенки |  | Теплоизоляция (материал) | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки трубопровода | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наружный диаметр, мм | длина, м | наружный диаметр, мм | длина, м | подающая | обратная |  |  |  |  |
| ТВ-19-1 - ул. Гагарина, 3 | 89 | 3 | 89 | 3 | 3,5 | 3,5 | Энергофлекс | 2018 | подземная бесканальная | 0,53 |
| ТВ-19-1 - ул. Гагарина, 4 | 76 | 136 | 76 | 136 | 3 | 3 | Энергофлекс | 2018 | подземная канальная | 16,64 |
| ТК-19 - ТК-20 | 159 | 43 | 159 | 43 | 4,5 | 4,5 | ППУ | 2012 | подземная бесканальная | 15,26 |
| ТК-20 - Больница (ул. Гагарина, 2а, главный корпус) | 108 | 110 | 108 | 110 | 3,5 | 3,5 | ППУ | 2008 | наземная | 19,58 |
| ТК-20 - ул. Гагарина, 2 | 50 | 9 | 50 | 9 | 10,5 | 10,5 | Энергофлекс | 2020 | подземная бесканальная | 1,13 |
| ТК-20 - ТК-21 | 159 | 24 | 159 | 24 | 4,5 | 4,5 | ППУ | 2007 | наземная | 7,63 |
| ТК-21 - ул. Гагарина, 1 | 159 | 15 | 159 | 15 | 4,5 | 4,5 | ППУ | 2012 | подземная бесканальная | 4,77 |
| ул. Гагарина, 1 (транзит) | 159 | 45 | 159 | 45 | 4,5 | 4,5 | ППУ | 2012 | подвальная | 14,31 |
| ул. Гагарина, 1 (транзит, на маг. «Солнышко)» | 50 | 53 | 50 | 53 | 8,3 | 8,3 | Энергофлекс | 2012 | подвальная | 5,30 |
| Ул. Гагарина, 1– магазин «Солнышко» (ул. Гагарина, 1а) | 50 | 17 | 50 | 17 | 8,3 | 8,3 | Энергофлекс | 2012 | подземная бесканальная | 1,70 |
| ТК-21 - ул. Новостроек, 4 | 159 | 151 | 159 | 151 | 4,5 | 4,5 | ППУ | 2012 | наземная | 44,84 |
| ТК-2а - ул. Юбилейная, 9 | 108 | 4 | 108 | 4 | 4 | 4 | ППУ | 2012 | подземная бесканальная | 1,91 |
| ТК-2 - ул. Молодежная, 9 | 50 | 36 | 50 | 36 | 8,3 | 8,3 | Энергофлекс | 2011 | подземная бесканальная | 4,54 |
| ТК-2 - ТК-22 | 159 | 41 | 159 | 41 | 4,5 | 4,5 | ППУ | 2020 | подземная бесканальная | 15,26 |

Продолжение таблицы 1.21

| Наименование участка трассы | Подающая труба |  | Обратная труба |  | Толщина стенки |  | Теплоизоляция (материал) | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки трубопровода | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наружный диаметр, мм | длина, м | наружный диаметр, мм | длина, м | подающая | обратная |  |  |  |  |
| ТК-22 - ул. Молодежная, 7 | 50 | 10 | 50 | 10 | 8,3 | 8,33 | Энергофлекс | 2019 | подземная бесканальная | 1,25 |
| ТК-22 - ТК-23 | 159 | 40 | 159 | 40 | 4,5 | 4,5 | ППУ | 2020 | подземная бесканальная | 11,45 |
| ТК-23 - ул. Молодежная, 5 | 63 | 11 | 63 | 11 | 10,5 | 10,5 | Энергофлекс | 2019 | подземная бесканальная | 1,39 |
| ТК-23 - ТК-24 | 159 | 40 | 159 | 40 | 4,5 | 4,5 | ППУ | 2020 | подземная бесканальная | 12,72 |
| ТК-24 - ул. Молодежная, 3 | 40 | 11 | 40 | 11 | 6,7 | 6,7 | Энергофлекс | 2018 | подземная бесканальная | 1,39 |
| ТК-24 - ТК-25 | 159 | 16 | 159 | 16 | 4,5 | 4,5 | ППУ | 2020 | подземная бесканальная | 4,45 |
| ТК-25 - ул. Пионерская, 4 | 57 | 24 | 57 | 24 | 3 | 3 | Энергофлекс | 2014 | подземная канальная | 1,82 |
| ТК-25 - ТК-27 | 159 | 17 | 159 | 17 | 4,5 | 4,5 | ППУ | 2020 | подземная бесканальная | 5,41 |
| ТК-27 - ул. Пионерская, 6 | 57 | 7 | 57 | 7 | 3 | 3 | Энергофлекс | 2016 | подземная канальная | 0,80 |
| ТК-27 - ТК-28 | 159 | 33 | 159 | 33 | 4,5 | 4,5 | ППУ | 2020 | подземная бесканальная | 10,49 |
| ТК-28 - ул. Пионерская, 8 | 50 | 10 | 50 | 10 | 8,3 | 8,3 | Энергофлекс | 2016 | подземная канальная | 1,26 |
| ТК-28 - ТК-28a | 159 | 32 | 159 | 35 | 4,5 | 4,5 | ППУ | 2020 | подземная бесканальная | 11,13 |
| ТК-28a - ТК-29 | 159 | 76 | 159 | 76 | 4,5 | 4,5 | ППУ | 2020 | подземная бесканальная | 22,90 |
| ТК-29 - ул. Пионерская, 1 | 89 | 6 | 89 | 6 | 3,5 | 3,5 | ППУ | 2020 | подземная бесканальная | 1,07 |
| ТК-29 - ТК-31 | 159 | 11 | 159 | 11 | 4,5 | 4,5 | ППУ | 2019 | подземная бесканальная | 3,82 |

Продолжение таблицы 1.21

| Наименование участка трассы | Подающая труба |  | Обратная труба |  | Толщина стенки |  | Теплоизоляция (материал) | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки трубопровода | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наружный диаметр, мм | длина, м | наружный диаметр, мм | длина, м | подающая | обратная |  |  |  |  |
| ТК-31 - ул. Ладожская, 5 | 108 | 74 | 108 | 74 | 3,5 | 3,5 | ППУ | 2019 | подземная бесканальная | 13,35 |
| ТК-31 - ул. Пионерская, 3 | 89 | 44 | 89 | 44 | 3,5 | 3,5 | ППУ | 2019 | подземная бесканальная | 7,65 |
| ТК-28a - ТК-30 | 90 | 36 | 90 | 36 | 15 | 15 | ППУ | 2020 | подземная бесканальная | 6,48 |
| ТК-30 - ул. Юбилейная, 8 | 60 | 22 | 60 | 22 | 3 | 3 | Энергофлекс | 2020 | подземная бесканальная | 2,17 |
| ТК-30 - Детский сад № 11 | 90 | 36 | 90 | 36 | 15 | 15 | Энергофлекс | 2014 | подземная бесканальная | 6,48 |
| ТК-1 - ул. Молодежная, 8 | 57 | 6 | 57 | 6 | 3 | 3 | Маты минераловатные | 1983 | подземная канальная | 0,91 |
| ТК-1 - ул. Молодежная, 6 | 57 | 36 | 57 | 36 | 3 | 3 | Маты минераловатные | 1993 | подземная канальная | 4,45 |
| Узел № 1 - Баня (ул. Молодеж-ная, 10 а) | 63 | 24 | 63 | 24 | 10,5 | 10,5 | Энергофлекс | 2011 | подземная бесканальная | 3,28 |
| Узел № 1 -ТК -1-1 | 133 | 10 | 133 | 10 | 4 | 4 | ППУ | 2013 | надземная | 3,19 |
| ТК-1 - 1 - Т-1 | 133 | 95 | 133 | 95 | 4 | 4 | ППУ | 2013 | надземная | 25,27 |
| Т-1 - Школа (ул. Пионерс-кая, 1а) | 133 | 321 | 133 | 321 | 4 | 4 | ППУ | 2013 | подземная бесканальная | 42,56 |
| ИТОГО: |  | 3860 |  | 3860 |  |  |  |  |  | 1097,96 |

Продолжение таблицы 1.21

| Наименование участка трассы | Подающая труба |  | Обратная труба |  | Толщина стенки |  | Теплоизоляция (материал) | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки трубопровода | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наружный диаметр, мм | длина, м | наружный диаметр, мм | длина, м | подающая | обратная |  |  |  |  |
| Котельная № 1 «Ровное». Трубопроводы ГВС Т3/Т4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бойлерная - Точка Н1 | 219 | 454 | 159 | 454 | 4,5 | 4,5 | скорлупа | 1988 | надземная | 100,93 |
| Точка Н1 - Узел № 1 | 219 |  | 159 |  | 4,5 | 4,5 | скорлупа | 1988 | надземная | 31,24 |
| Узел № 1 -ТК-1 | 159 | 125 | 159 | 125 | 4,5 | 4,5 | ППУ | 2013 | надземная | 37,38 |
| ТК-1-ТК-2 | 159 | 35 | 159 | 35 | 4,5 | 4,5 | Маты минераловатные | 1998 | подземная канальная | 10,68 |
| ТК-2-ТК-2а | 159 | 40 | 159 | 40 | 4,5 | 4,5 | ППУ | 2018 | подземная бесканальная | 11,75 |
| ТК-2а-ТК-3 | 159 | 31 | 159 | 31 | 4,5 | 4,5 | ППУ | 2018 | подземная бесканальная | 8,28 |
| ТК-3-ТК-4 | 159 | 99 | 159 | 99 | 4,5 | 4,5 | ППУ | 2018 | подземная бесканальная | 29,37 |
| ТК-4 – ТК-5 | 159 | 31 | 108 | 31 | 4,5 | 4 | ППУ | 2018 | подземная бесканальная | 9,08 |
| ТК-5 –ТК-6 | 159 | 14 | 108 | 14 | 4,5 | 4 | ППУ | 2018 | подземная бесканальная | 4,54 |
| ТК-6-ТК-7 | 159 | 38 | 108 | 38 | 4,5 | 4 | ППУ | 2018 | подземная бесканальная | 10,95 |
| ТК-7 –ТК -7а | 159 | 106 | 108 | 106 | 4,5 | 4 | ППУ | 2011 | подземная бесканальная | 31,51 |
| ТК-7а –ТК -8 | 159 | 28 | 108 | 28 | 4,5 | 4 | ППУ | 2011 | подземная бесканальная | 6,94 |
| ТК-8 - ГВС ул. Юбилейная, 1 | 90 | 14 | 90 | 14 | 15 | 15 | ППУ | 2011 | подземная бесканальная | 1,60 |

Продолжение таблицы 1.21

| Наименование участка трассы | Подающая труба |  | Обратная труба |  | Толщина стенки |  | Теплоизоляция (материал) | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки трубопровода | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наружный диаметр, мм | длина, м | наружный диаметр, мм | длина, м | подающая | обратная |  |  |  |  |
| ТК-8 - ГВС ул. Юбилейная, 2 | 89 | 11 | 89 | 11 | 3,5 | 3,5 | ППУ | 2011 | подземная бесканальная | 1,96 |  |
| ТК-8 - ТС ул. Юбилейная, 12 | 159 | 100 | 108 | 100 | 4,5 | 4 | ППУ | 2011 | подвальная | 21,17 |  |
| ТС ул. Юбилейная, 12 - ГВС ул. Юбилейная, 11 | 89 | 11 | 89 | 11 | 3,5 | 3,5 | ППУ | 2011 | подземная | 0,34 |  |
| ТС ул. Юбилейная, 12 - ГВС ул. Юбилейная, 11 | 57 | 9 | 57 | 3 | 3 | 3 | ППУ | 2011 | подвальная | 6,38 |  |
| ТК-5 – ТК-9 | 57 | 92 | 57 | 92 | 3 | 3 | ППУ | 2011 | подвальная | 15,96 |  |
| ТВ-9-1 - ГВС ул. Юбилейная, 10 | 57 | 10 | 57 | 10 | 3 | 3 | Энергофлекс | 2020 | подземная бесканальная | 1,06 |  |
| ТК-9 - ТК-9а | 108 | 35 | 57 | 35 | 4 | 3 | Энергофлекс | 2011 | подземная канальная | 5,78 |  |
| ТК-9а - ТК-10 | 108 | 13 | 108 | 13 | 4 | 4 | Энергофлекс | 2011 | подземная канальная | 2,81 |  |
| ТК-10 - ГВС ул. Садовая, 3 | 25 | 16 | 25 | 16 | 2 | 2 | Энергофлекс | 2011 | подземная канальная | 0,80 |  |
| ТК-10 - ТВ-10-1 | 108 | 21 | 108 | 21 | 4 | 4 | Энергофлекс | 2011 | подземная канальная | 5,18 |  |
| ТВ-10-1 - ТК-12 | 32 | 17 | 32 | 17 | 2,5 | 2,5 | Энергофлекс | 2011 | подземная канальная | 1,09 |  |
| ТК-12 - Пионерская, 14 | 26 | 8 | 26 | 8 | 3 | 3 | Энергофлекс | 2011 | подземная канальная | 0,45 |  |

Продолжение таблицы 1.21

| Наименование участка трассы | Подающая труба |  | Обратная труба |  | Толщина стенки |  | Теплоизоляция (материал) | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки трубопровода | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наружный диаметр, мм | длина, м | наружный диаметр, мм | длина, м | подающая | обратная |  |  |  |  |
| ТВ-10-1 - ТК-13 | 57 | 16 | 57 | 16 | 2,5 | 2,5 | ППУ | 2012 | подземная бесканальная | 1,02 |  |
| ТК-13 - ГВС ул. Пионерская, 12 | 32 | 9 | 32 | 9 | 2,5 | 2,5 | Энергофлекс | 2011 | подземная канальная | 0,58 |  |
| ТК -4 - ГВС ул. Юбилейная, 7 | 57 | 5 | 57 | 5 | 3 | 3 | ППУ | 2018 | подземная бесканальная | 0,57 |  |
| ТК-3 - ТК-15 | 159 | 54 | 108 | 54 | 4,5 | 4 | ППУ | 2015 | подземная бесканальная | 13,88 |  |
| ТК-15 - ГВС ул. Гагарина, 7 | 57 | 8 | 57 | 8 | 3 | 3 | ППУ | 2015 | подземная бесканальная | 0,91 |  |
| ТК-15 - ТК-16 | 159 | 58 | 108 | 58 | 4,5 | 4 | ППУ | 2015 | подземная бесканальная | 14,42 |  |
| ТК-16 - ГВС ул. Гагарина, 6 | 57 | 29 | 57 | 29 | 3 | 3 | ППУ | 2015 | подземная бесканальная | 3,31 |  |
| ТК-16 - ТК-17 | 89 | 69 | 89 | 69 | 4 | 3,5 | Маты минераловатные | 2015 | надземная | 13,59 |  |
| ТК-17 - ГВС ул. Гагарина, 8 | 60 | 27 | 60 | 27 | 3 | 3 | ППУ | 2012 | подземная бесканальная | 1,94 |  |
| ТК-17 - ГВС ул. Юбилейная, 4 | 108 | 17 | 89 | 17 | 4 | 3,5 | ППУ | 2012 | подземная бесканальная | 3,35 |  |
| ТК-16 - ТВ-16-1 | 159 | 32 | 108 | 32 | 4 | 3,5 | ППУ | 2015 | подземная бесканальная | 6,30 |  |
| ТВ-16-1 - ГВС ул. Гагарина, 5 (ввод 1) | 57 | 15 | 57 | 15 | 3 | 3 | ППУ | 2015 | подземная бесканальная | 1,71 |  |
| ТВ-16-1 - ТВ-16-2 | 159 | 35 | 108 | 35 | 4 | 3,5 | ППУ | 2015 | подземная бесканальная | 6,90 |  |

Продолжение таблицы 1.21

| Наименование участка трассы | Подающая труба |  | Обратная труба |  | Толщина стенки |  | Теплоизоляция (материал) | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки трубопровода | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наружный диаметр, мм | длина, м | наружный диаметр, мм | длина, м | подающая | обратная |  |  |  |  |
| ТВ-16-2 - ГВС ул. Гагарина, 5 (ввод 2) | 57 | 10 | 57 | 10 | 3 | 3 | ППУ | 2015 | подземная бесканальная | 1,14 |  |
| ТВ-16-2 - ТК-19 | 159 | 28 | 108 | 28 | 4 | 3,5 | ППУ | 2015 | подземная бесканальная | 5,52 |  |
| ТК-19 - ТВ-19-1 | 63 | 20 | 63 | 20 | 3 | 3 | Энергофлекс | 2018 | подземная бесканальная | 2,28 |  |
| ТВ-19-1 - ул. Гагарина, 3 | 57 | 3 | 57 | 3 | 3 | 3 | Энергофлекс | 2018 | подземная бесканальная | 0,34 |  |
| ТВ-19-1 - ГВС ул. Гагарина, 4 | 57 | 146 | 57 | 146 | 3 | 3 | Энергофлекс | 2018 | подземная бесканальная | 16,64 |  |
| ТК-19 - ТК-20 | 89 | 43 | 89 | 43 | 3,5 | 3,5 | ППУ | 2012 | подземная бесканальная | 7,01 |  |
| ТК-20 - ГВС ул. Гагарина, 2 | 40 | 9 | 40 | 9 | 2,5 | 2,5 | Энергофлекс | 2020 | подземная бесканальная | 0,68 |  |
| ТК-20 - ТК-21 | 159 | 24 | 108 | 24 | 3,5 | 3,5 | ППУ | 2007 | надземная | 3,50 |  |
| ТК-21 - ГВС ул. Гагарина, 1 | 159 | 19 | 89 | 19 | 4 | 3,5 | ППУ | 2012 | подземная бесканальная | 2,96 |  |
| ГВС ул. Гагарина, 1 (транзит) | 159 | 45 | 108 | 45 | 4 | 3,5 | ППУ | 2012 | подвальная | 8,87 |  |
| ТК-21 - ГВС ул. Новостроек, 4 | 89 | 151 | 76 | 151 | 3,5 | 3,5 | ППУ | 2012 | надземная | 25,10 |  |
| ТК-2а - ГВС ул. Юбилейная, 9 | 57 | 4 | 57 | 4 | 3 | 3 | ППУ | 2012 | подземная бесканальная | 0,68 |  |
| ТК-1 - ГВС ул. Молодежная, 8 | 32 | 6 | 32 | 6 | 3 | 3 | Маты минераловатные | 1983 | подземная канальная | 0,91 |  |
| ТК-2 - ТК-22 | 108 | 41 | 89 | 41 | 4 | 3,5 | ППУ | 2020 | подземная бесканальная | 9,46 |  |

Продолжение таблицы 1.21.

| Наименование участка трассы | Подающая труба |  | Обратная труба |  | Толщина стенки |  | Теплоизоляция (материал) | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки трубопровода | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наружный диаметр, мм | длина, м | наружный диаметр, мм | длина, м | подающая | обратная |  |  |  |  |
| ТК-22 -ГВС ул. Молодежная, 7 | 25 | 10 | 25 | 10 | 4,2 | 4,2 | Энергофлекс | 2019 | подземная бесканальная | 1,25 |  |
| ТК-22 - ТК-23 | 108 | 40 | 89 | 40 | 4 | 4 | ППУ | 2020 | подземная бесканальная | 7,09 |  |
| ТК-23 - ГВС ул. Молодежная, 5 | 25 | 11 | 25 | 11 | 3 | 3 | Энергофлекс | 2019 | подземная бесканальная | 1,25 |  |
| ТК-23 - ТК-24 | 108 | 40 | 89 | 40 | 4 | 3,5 | ППУ | 2020 | подземная бесканальная | 7,88 |  |
| ТК-24 - ГВС ул. Молодежная, 3 | 25 | 11 | 25 | 11 | 4,2 | 4,2 | Энергофлекс | 2018 | подземная бесканальная | 1,25 |  |
| ТК-24 - ТК-25 | 108 | 14 | 89 | 14 | 4 | 3,5 | ППУ | 2020 | подземная бесканальная | 2,76 |  |
| ТК-25 - ГВС ул. Пионерская, 4 | 57 | 24 | 57 | 24 | 3 | 3 | Энергофлекс | 2014 | подземная канальная | 1,82 |  |
| ТК-25 - ТК-27 | 108 | 17 | 89 | 17 | 4 | 3,5 | ППУ | 2020 | подземная бесканальная | 3,35 |  |
| ТК-27 - ТК-28 | 108 | 33 | 89 | 33 | 4 | 3,5 | ППУ | 2020 | подземная бесканальная | 6,50 |  |
| ТК-28 - ТК-28a | 108 | 32 | 89 | 32 | 4 | 3,5 | ППУ | 2020 | подземная бесканальная | 6,90 |  |
| ТК-28a - ТК-29 | 108 | 76 | 89 | 76 | 4 | 3,5 | ППУ | 2020 | подземная бесканальная | 14,18 |  |
| ТК-29 - ГВС ул. Пионерская, 1 | 57 | 6 | 57 | 6 | 3 | 3 | ППУ | 2020 | подземная бесканальная | 0,68 |  |
| ТК-29 - ТК-31 | 57 | 11 | 57 | 11 | 3,5 | 3,5 | ППУ | 2019 | подземная бесканальная | 2,14 |  |

Продолжение таблицы 1.21.

| Наименование участка трассы | Подающая труба |  | Обратная труба |  | Толщина стенки |  | Теплоизоляция (материал) | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки трубопровода | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наружный диаметр, мм | длина, м | наружный диаметр, мм | длина, м | подающая | обратная |  |  |  |  |
| ТК-31 - ГВС ул. Ладожская, 5 | 57 | 74 | 57 | 74 | 3 | 3 | ППУ | 2019 | подземная бесканальная | 8,55 |  |
| ТК-31 - ГВС ул. Пионерская, 3 | 57 | 44 | 57 | 44 | 3 | 3 | ППУ | 2019 | подземная бесканальная | 4,90 |  |
| ТК-28a - ТК-30 | 50 | 36 | 50 | 36 | 3 | 3 | ППУ | 2020 | подземная бесканальная | 4,10 |  |
| ТК-30 - ГВС Детский сад № 11 (ул. Юбилейная, 6а) | 57 | 36 | 57 | 36 | 3 | 3 | Энергофлекс | 2014 | подземная бесканальная | 4,10 |  |
| Узел № 1 - ГВС Баня (ул. Молодежная, 10а) | 50 | 24 | 50 | 24 | 8,3 | 8,3 | Энергофлекс | 2011 | подземная бесканальная | 2,94 |  |
| ТК-1-1 – Школа (ул. Пионерская, 1а) | 57 | 321 | 57 | 321 | 3 | 3 | ППУ | 2013 | подземная бесканальная | 42,56 |  |
| ИТОГО: |  | 3201 |  | 3201 |  |  |  |  |  | 635 |  |
| Примечание: «ТС» - транзитная сеть; «ТВ» - точка врезки; «ТК» - тепловая камера. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.22 – Характеристика трубопроводов тепловой сети от котельной № 2 «КНИ» (по состоянию на 20.07.2022 года)

| Наименование участка трассы | Подающая труба |  | Обратная труба |  | Толщина стенки |  | Теплоизоляция (материал) | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки трубопровода | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наружный диаметр, мм | длина, м | наружный диаметр, мм | длина, м | подающая | обратная |  |  |  |  |
| Котельная № 2 «КНИ». Трубопроводы системы отопления Т1/Т2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная – ТК-1 | 219 | 11,7 | 219 | 11,2 | 6 | 6 | Маты минераловатные | 2003 | подземная канальная | 8,76 |
| ТК-1 - КТ-2 | 219 | 94 | 219 | 93 | 6 | 6 | ППУ | 2012 | подземная бесканальная | 41,17 |
| КТ-2 - КТ-3 | 219 | 4 | 219 | 4 | 6 | 6 | ППУ | 2013 | подземная бесканальная | 1,75 |
| КТ-3 - КТ-4 | 219 | 52 | 219 | 52 | 6 | 6 | ППУ | 1989 | подземная канальная | 23,21 |
|  | 159 | 38 | 159 | 38 | 4,5 | 4,5 | ППУ | 1989 | подземная канальная | 4,38 |
| КТ-4 - КТ-5 | 159 | 82 | 159 | 82 | 4,5 | 4,5 | ППУ | 2016 | подземная канальная | 10,81 |
|  | 159 | 76 | 159 | 76 | 4,5 | 4,5 | ППУ | 2006 | подземная бесканальная | 3,82 |
| КТ-5 - КТ-6 | 159 | 48 | 159 | 48 | 4,5 | 4,5 | ППУ | 2006 | подземная бесканальная | 17,49 |
| КТ-6 - ТК-8 | 159 | 38 | 159 | 38 | 4,5 | 4,5 | ППУ | 2020 | подземная бесканальная | 25,76 |
| ТК-8 - КТ-9 | 159 | 62 | 159 | 62 | 4,5 | 4,5 | ППУ | 2020 | подземная бесканальная | 15,26 |
| КТ-9 - КТ-10а | 219 | 11,7 | 219 | 11,2 | 6 | 6 | Маты минераловатные | 2003 | подземная канальная | 12,08 |
| КТ-10а - КТ-10 | 219 | 94 | 219 | 93 | 6 | 6 | ППУ | 2012 | подземная бесканальная | 21,94 |

Продолжение таблицы 1.22.

| Наименование участка трассы | Подающая труба |  | Обратная труба |  | Толщина стенки |  | Теплоизоляция (материал) | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки трубопровода | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наружный диаметр, мм | длина, м | наружный диаметр, мм | длина, м | подающая | обратная |  |  |  |  |
| КТ-10 - Д-1 | 159 | 45 | 159 | 45 | 4,5 | 4 | ППУ | 2020 | подземная бесканальная | 14,31 |
| Д - 1 - КТ-12-1 | 133 | 55 | 133 | 55 | 4 | 4 | ППУ | 2020 | подземная бесканальная | 14,63 |
| КТ-12-1 - КТ-12 | 133 | 83 | 133 | 83 | 4 | 4 | ППУ | 2020 | подземная бесканальная | 23,41 |
| КТ-12 - КТ-13 | 108 | 75 | 133 | 75 | 4 | 4 | ППУ | 2020 | подземная бесканальная | 19,95 |
| КТ-13 - Приозерское шоссе, 4 | 108 | 54 | 108 | 54 | 4 | 4 | ППУ | 2020 | подземная бесканальная | 15,77 |
| КТ-13 - Приозерское шоссе, 6 | 108 | 9 | 108 | 9 | 4 | 4 | ППУ | 2020 | подземная бесканальная | 10,37 |
| КТ-12 - УТ-12-1 | 57 | 19 | 57 | 19 | 3 | 3 | ППУ | 2012 | подземная бесканальная | 2,17 |
| КТ-12 - УТ-12 | 57 | 44 | 57 | 44 | 3 | 3 | ППУ | 2012 | подземная бесканальная | 5,02 |
| УТ-12-1 - Приозерское шоссе, 6а | 40 | 10 | 40 | 10 | 6,7 | 6,7 | Энергофлекс | 2012 | подземная канальная | 0,76 |
| УТ-12-1 - Приозерское шоссе, 8 | 40 | 10 | 40 | 10 | 6.7 | 6.7 | ППУ | 2012 | подземная бесканальная | 0,76 |
| КТ-12 - Приозерское шоссе, 6б | 40 | 39 | 40 | 39 | 6.7 | 6.7 | Энергофлекс | 2010 | подземная канальная | 1,90 |

Продолжение таблицы 1.22

| Наименование участка трассы | Подающая труба |  | Обратная труба |  | Толщина стенки |  | Теплоизоляция (материал) | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки трубопровода | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наружный диаметр, мм | длина, м | наружный диаметр, мм | длина, м | подающая | обратная |  |  |  |  |
| КТ-12 - Приозерское шоссе, 8а (ввод 1) | 32 | 18 | 32 | 18 | 5,4 | 5,4 | ППУ | 2012 | подземная бесканальная | 0,76 |
| УТ-12 - Приозерское шоссе, 8а (ввод 2) | 40 | 6 | 40 | 6 | 6,7 | 6,7 | ППУ | 2012 | подземная бесканальная | 0,46 |
| УТ-12 - ул. Железнодорожная, 4 | 40 | 54 | 40 | 54 | 6,7 | 6,7 | Энергофлекс | 2012 | подземная бесканальная | 0,76 |
| КТ-12-1 - Спортзал "Алмаз" (Приозерское шоссе, 10а) | 89 | 37 | 89 | 37 | 3,5 | 3,5 | ППУ | 2020 | подземная бесканальная | 6,59 |
| КТ-10 - ул. Центральная, 6 | 50 | 61 | 50 | 61 | 8,3 | 8,3 | Энергофлекс | 2016 | подземная канальная | 6,95 |
| КТ-10 - Приозерское шоссе, 12 | 50 | 10 | 50 | 10 | 8,3 | 8,3 | ППУ | 2005 | подземная канальная | 1,14 |
| КТ-10а - Центральная, 1 (аптека) | 40 | 10 | 40 | 10 | 6,7 | 6,7 | ППУ | 2006 | подземная канальная | 1,06 |
| КТ-9 – КТ-9-1 | 40 | 25 | 40 | 25 | 6,7 | 6,7 | Энергофлекс | 2015 | подземная бесканальная | 6,76 |
| КТ-9-1 - Приозерское шоссе, 16 | 40 | 9 | 40 | 9 | 6,7 | 6,7 | Энергофлекс | 2016 | подземная бесканальная | 1,71 |
| КТ-9-1 - Приозерское шоссе, 14 | 32 | 18 | 32 | 18 | 5,4 | 5,4 | ППУ | 2012 | подземная бесканальная | 1,37 |

Продолжение таблицы 1.22

| Наименование участка трассы | Подающая труба |  | Обратная труба |  | Толщина стенки |  | Теплоизоляция (материал) | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки трубопровода | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наружный диаметр, мм | длина, м | наружный диаметр, мм | длина, м | подающая | обратная |  |  |  |  |
| КТ-9 - КТ-9-2 | 50 | 67 | 50 | 67 | 8,3 | 8,3 | ППУ | 2007 | подземная канальная | 14,24 |
| КТ-9-2 - Приозерское шоссе, 21 | 89 | 16 | 89 | 16 | 3,5 | 3,5 | ППУ | 2007 | подземная канальная | 2,49 |
| КТ-9-2 - Приозерское шоссе, 23 | 63 | 38 | 63 | 38 | 10,5 | 10,5 | ППУ | 2007 | подземная канальная | 5,17 |
| ТК-8 - Приозерское шоссе, 18 | 57 | 16 | 57 | 16 | 3 | 3 | Энергофлекс | 2015 | подземная бесканальная | 1,48 |
| КТ-6 - УТ-6-1 | 76 | 19 | 76 | 19 | 3,5 | 3,5 | Энергофлекс | 2009 | подземная канальная | 3,56 |
| УТ-6-1 – ул. Центральная, 5а | 32 | 10 | 32 | 10 | 2,5 | 2,5 | Энергофлекс | 2020 | подземная бесканальная | 0,91 |
| УТ-6-1 - ТК-19 | 76 | 33 | 76 | 33 | 3,5 | 3,5 | Энергофлекс | 2009 | подземная канальная | 6,76 |
| ТК-19 - ул. Центральная, 5 (ввод 1) | 32 | 3 | 32 | 3 | 2,5 | 2,5 | Энергофлекс | 2020 | подземная бесканальная | 0,23 |
| ТК-19 - ул. Центральная, 5 (ввод 2) | 40 | 13 | 40 | 13 | 6,7 | 6,7 | Энергофлекс | 2020 | подземная бесканальная | 0,23 |
| ТК-19 - ул. Центральная, 7 | 40 | 11 | 40 | 11 | 2,5 | 2,5 | Энергофлекс | 2020 | подземная бесканальная | 0,84 |
| ТК-19 - ТК-20 | 76 | 39 | 76 | 39 | 3,5 | 3,5 | Энергофлекс | 2020 | подземная бесканальная | 4,63 |
| ТК-20 - ул. Центральная, 14 | 40 | 23 | 40 | 23 | 6,7 | 6,7 | Энергофлекс | 2020 | подземная бесканальная | 0,76 |

Продолжение таблицы 1.22

| Наименование участка трассы | Подающая труба |  | Обратная труба |  | Толщина стенки |  | Теплоизоляция (материал) | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки трубопровода | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наружный диаметр, мм | длина, м | наружный диаметр, мм | длина, м | подающая | обратная |  |  |  |  |
| ТК-20 - УТ-20-1 | 75 | 55 | 75 | 55 | 12,5 | 12,5 | Энергофлекс | 2020 | подземная бесканальная | 3,92 |
| УТ-20-1 - ул. Центральная, 10 | 40 | 49 | 40 | 49 | 6,7 | 6,7 | Энергофлекс | 2020 | подземная бесканальная | 0,76 |
| УТ-20-1 - ул. Центральная, 12 | 57 | 6 | 57 | 6 | 3,5 | 3,5 | Энергофлекс | 2020 | подземная бесканальная | 1,82 |
| КТ-6 - ТВ-14 | 108 | 34 | 108 | 34 | 4 | 4 | ППУ | 2016 | подземная бесканальная | 7,34 |
| ТВ-14 - ул. Центральная, 7а | 32 | 12 | 32 | 12 | 5,4 | 5,4 | Энергофлекс | 2016 | подземная бесканальная | 0,91 |
| ТВ-14 - Приозерское шоссе, 22 | 32 | 12 | 32 | 12 | 5,4 | 5,4 | Энергофлекс | 2016 | подземная бесканальная | 0,91 |
| ТВ-14 - ТВ-15 | 89 | 60 | 89 | 60 | 3,5 | 3,5 | ППУ | 2016 | подземная бесканальная | 10,68 |
| ТВ-15 - УТ-15-1 | 57 | 31 | 57 | 31 | 3 | 3 | Энергофлекс | 2016 | подземная бесканальная | 3,53 |
| УТ-15-1 - ул. Центральная, 9а | 40 | 4 | 40 | 4 | 6,7 | 6,7 | Энергофлекс | 2016 | подземная бесканальная | 0,46 |
| УТ-15-1 - ул. Центральная, 9 | 40 | 32 | 40 | 32 | 6,7 | 6,7 | Энергофлекс | 2016 | подземная бесканальная | 0,46 |
| ТВ-15 - Приозерское шоссе, 24 | 32 | 12 | 40 | 12 | 5,4 | 6,7 | Энергофлекс | 2016 | подземная бесканальная | 0,91 |
| ТВ-15 - ТК-16 | 89 | 22 | 89 | 22 | 3,5 | 3,5 | ППУ | 2016 | подземная бесканальная | 3,92 |
| ТК-16 - УТ-16-1 | 57 | 18 | 57 | 18 | 3 | 3 | Энергофлекс | 2016 | подземная бесканальная | 3,53 |

Продолжение таблицы 1.22

| Наименование участка трассы | Подающая труба |  | Обратная труба |  | Толщина стенки |  | Теплоизоляция (материал) | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки трубопровода | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наружный диаметр, мм | длина, м | наружный диаметр, мм | длина, м | подающая | обратная |  |  |  |  |
| УТ-16-1 - ул. Центральная, 11а | 38 | 4 | 38 | 4 | 2,5 | 2,5 | Энергофлекс | 2016 | подземная бесканальная | 0,46 |
| УТ-16-1 - ул. Центральная, 11 | 38 | 31 | 38 | 31 | 2,5 | 2,5 | Энергофлекс | 2016 | подземная бесканальная | 1,22 |
| ТК-16 - Приозерское шоссе, 26 | 32 | 6 | 32 | 6 | 5,4 | 5,4 | Энергофлекс | 2016 | подземная бесканальная | 0,61 |
| ТК-16 - ТВ-17 | 89 | 62 | 89 | 62 | 3,5 | 3,5 | ППУ | 2016 | подземная бесканальная | 11,04 |
| ТВ-17 - ул. Центральная, 13 | 38 | 12 | 38 | 12 | 2,5 | 2,5 | Энергофлекс | 2016 | подземная бесканальная | 0,91 |
| ТВ-17 - Приозерское шоссе, 28 | 38 | 18 | 38 | 18 | 2,5 | 2,5 | Энергофлекс | 2016 | подземная бесканальная | 1,37 |
| ТВ-17 - ТК-18 | 89 | 33 | 89 | 33 | 3,5 | 3,5 | ППУ | 2016 | подземная бесканальная | 5,87 |
| ТК-18 - ул. Центральная, 15 | 40 | 12 | 40 | 12 | 6,7 | 6,7 | Энергофлекс | 2016 | подземная бесканальная | 0,91 |
| ТК-18 - ул. Центральная, 17 | 40 | 20 | 40 | 20 | 6,7 | 6,7 | Энергофлекс | 2016 | подземная бесканальная | 1,52 |
| ТК-18 - Приозерское шоссе, 30 | 40 | 23 | 40 | 23 | 6,7 | 6,7 | Энергофлекс | 2016 | подземная бесканальная | 1,75 |
| КТ-6 - Приозерское шоссе, 20 | 32 | 5 | 32 | 5 | 2,5 | 2,5 | Маты минераловатные | 2006 | подземная канальная | 0,76 |
| КТ-5 - Приозерское шоссе, 1 | 57 | 88 | 57 | 88 | 3 | 3 | Энергофлекс | 2016 | подземная канальная | 10,716 |

Продолжение таблицы 1.22

| Наименование участка трассы | Подающая труба |  | Обратная труба |  | Толщина стенки |  | Теплоизоляция (материал) | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки трубопровода | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наружный диаметр, мм | длина, м | наружный диаметр, мм | длина, м | подающая | обратная |  |  |  |  |
| КТ-4 – Приозерское шоссе, 3 | 57 | 12 | 57 | 12 | 3 | 3 | Энергофлекс | 2014 | подземная канальная | 1,14 |
| КТ-4 – Приозерское шоссе, 11 | 89 | 48 | 89 | 48 | 3,5 | 3,5 | Маты минераловатные | 1987 | подземная канальная | 9,26 |
| КТ-3 – Приозерское шоссе, 5 | 108 | 17 | 108 | 17 | 4 | 4 | Энергофлекс | 2017 | подземная бесканальная | 6,70 |
| КТ-2 – УТ-2а-1 | 108 | 114 | 108 | 114 | 4 | 4 | ППУ | 2017 | подземная бесканальная | 28,08 |
| УТ-2а-1 - Приозерское шоссе, 7 | 108 | 5 | 108 | 5 | 4 | 4 | ППУ | 2017 | подвальная | 1,08 |
| УТ-2а-1 - ТК-2а | 108 | 19,6 | 108 | 19,6 | 4 | 4 | ППУ | 2017 | подземная бесканальная | 4,97 |
| УТ-2а-2 – Приозерское шоссе, 9 | 108 | 20 | 108 | 20 | 4 | 4 | ППУ | 2017 | подвальная | 4,32 |
| ТК-2а - УТ-2а-2 | 76 | 28,8 | 76 | 28,8 | 4 | 4 | ППУ | 2017 | подземная бесканальная | 3,24 |
| УТ-2а-2 - УТ-2а-3 | 57 | 43,7 | 57 | 43,7 | 3 | 3 | ППУ | 2017 | подземная бесканальная | 5,81 |
| УТ-2а-3 - Приозерское шоссе, 13 | 38 | 6 | 38 | 6 | 2,5 | 2,5 | Энергофлекс | 2017 | подземная бесканальная | 0,46 |
| УТ-2а-3- Приозерское шоссе, 15 | 38 | 35,5 | 38 | 35,5 | 2,5 | 2,5 | Энергофлекс | 2017 | подземная бесканальная | 3,12 |
| ТК-2а – Приозерское шоссе, 17 | 108 | 60 | 108 | 60 | 3,5 | 3,5 | ППУ | 2017 | подземная бесканальная | 10,68 |
| ИТОГО: |  | 2563 |  | 2563 |  |  |  |  |  | 519,47 |
| Примечание: «ТС» – транзитная сеть; «ТВ» – точка врезки; «ТК», «КТ» – тепловая камера; УТ – узел тепловой; «Д» – изменение диаметра трубопровода. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Типы и количество секционирующей и регулирующей арматуры, установленной в тепловых камерах, приведено в таблице 1.23.

Таблица 1.23 Типы и количество секционирующей и регулирующей арматуры, установленной в тепловых камерах

| Номер камеры | Задвижки |  |  |  |  | Компенса-торы |  | Дренажная арматура |  | Воздушники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | условный диаметр, мм | Количество (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | чугунных | стальных |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | с ручным приводом | с электро-приводом | с гидропри- водом | условный диаметр, мм | количество, шт. | условный диаметр, мм | количество, шт. | условный диаметр, мм | количество, шт. |
| Тепловые сети от котельной № 1 «Ровное» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосная (т/с) | зтв 250 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | зтв 200 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | зтв 150 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Точка Н1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 2 |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 2 |
| Узел №1 | кш 250 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | кш 150 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | кш 100 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | зтв 80 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | кш 40 | - | 2 | - | - | - | - | 20 | 2 | - | - |
| ТК-1-1 | кш 125 | - | 2 | - | - | - | - | 89 | 2 | 25 | 2 |
| ТК-1 | зтв 50 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 20 | 2 |
|  | кш 30 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 25 | 2 |
| ТК-2 | кш 150 | - | 2 | - | - | - | - | 25 | 2 | 25 | 2 |
|  | кш 100 | - | 1 | - | - | - | - | 25 | 2 | 25 | 1 |
|  | кш 80 | - | 1 | - | - | - | - | 25 | 1 | 25 | 1 |
|  | кш 50 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТК-2а | кш 80 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | кш 50 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТК-3 | кш 250 | - | 2 | - | - | - | - | 20 | 2 | - | - |
|  | кш 200 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | кш 150 | - | 1 | - | - | - | - | 20 | 1 | - | - |
| ТК-4 | кш 80 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | кш 50 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТК-5 | кш 200 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | кш 150 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | зтв 100 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | кш 100 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | кш 50 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТК-6 | кш 80 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТК-7 | кш 150 | - | 3 | - | - | - | - | 25 | 2 | - | - |
|  | кш 100 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | кш 80 | - | 2 | - | - | - | - | 40 | 2 | - | - |
| ТК-7а | кш 50 | - | 2 | - | - | - | - | 89 | 2 | - | - |
|  | кш 40 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТК-8 | кш 100 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | кш 80 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТК-9 | кш 80 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | кш 32 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТК-9а | кш 100 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТК-10 | кш 50 | - | 2 | - | - | - | - | 20 | 2 | - | - |
|  | кш 20 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Продолжение таблицы 1.23.

| Номер камеры | Задвижки |  |  |  |  | Компенса-торы |  | Дренажная арматура |  | Воздушники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | условный диаметр, мм | Количество (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | чугунных | стальных |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | с ручным приводом | с электро-приводом | с гидропри- водом | условный диаметр, мм | количество, шт. | условный диаметр, мм | количество, шт. | условный диаметр, мм | количество, шт. |
| ТК-11 | кш 50 | - | 2 | - | - | - | - | 20 | 2 | - | - |
| ТК-12 | кш 50 | - | 4 | - | - | - | - | 20 | 4 | - | - |
|  | кш 25 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТК-13 | кш 50 | - | 2 | - | - | - | - | 25 | 2 | - | - |
|  | кш 25 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТК-14 | кш 100 | - | 2 | - | - | - | - | 20 | 2 | - | - |
|  | кш 50 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТК-15 | кш 80 | - | 4 | - | - | - | - | 32 | 2 | 20 | 2 |
|  | кш 50 | - | 2 | - | - | - | - | 20 | 2 | - | - |
| ТК-16 | кш 200 | - | 2 | - | - | - | - | 20 | 4 | - | - |
|  | кш 150 | - | 1 | - | - | - | - | 20 | 1 | - | - |
|  | кш 100 | - | 5 | - | - | - | - | 20 | 2 | 20 | 2 |
|  | зтв 80 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | кш 50 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТК-17 | кш 80 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | кш 50 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТК-19 | кш 80 | - | 4 | - | - | - | - | 20 | 2 | - | - |
|  | зтв 150 | - | 2 | - | - | - | - | 32 | 2 | - | - |
|  | кш 50 | - | 3 | - | - | - | - | 20 | 2 | 20 | 2 |
|  | зтв 80 | - | 2 | - | - | - | - | 20 | 2 | 20 | 2 |
| ТК-20 | зтв 80 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | кш80 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | зтв 50 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТК-21 | кш 150 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 20 | 2 |
|  | кш 80 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 20 | 2 |
| ТК-22 | кш 50 | - | 2 | - | - | - | - | 20 | 2 | 20 | 2 |
|  | кш 50 | - | 2 | - | - | - | - | 32 | 2 | 20 | 2 |
| ТК-23 | кш 50 | - | 4 | - | - | - | - | 20 | 2 | 20 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 2 | 20 | 2 |
| ТК-24 | кш 50 | - | 4 | - | - | - | - | 20 | 2 | 20 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 2 | 20 | 2 |
| ТК-25 | кш 150 | - | 2 | - | - | - | - | 20 | 4 | 20 | 4 |
|  | кш 100 | - | 1 | - | - | - | - | 20 | 2 | 20 | 2 |
|  | кш 80 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | кш 50 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТК-27 | кш 50 | - | 2 | - | - | - | - | 20 | 4 | 20 | 4 |
| ТК-28 | кш 50 | - | 4 | - | - | - | - | 20 | 4 | 20 | 4 |
| ТК-28а | кш 150 | - | 2 | - | - | - | - | 20 | 4 | 20 | 4 |
|  | кш 100 | - | 1 | - | - | - | - | 20 | 2 | - | - |
|  | кш 80 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | кш 90 | - | 2 | - | - | - | - | 32 | 2 | - | - |
|  | кш 50 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТК-29 | кш 150 | - | 2 | - | - | - | - | 25 | 4 | 20 | 4 |
|  | кш 80 | - | 4 | - | - | - | - | 20 | 2 | 20 | 2 |
|  | кш 50 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | кш 50 (перемычка.) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТК-30 | кш 60 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТК-31 | кш 100 | - | 2 | - | - | - | - | 25 | - | - | - |
|  | кш 80 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | кш 50 | - | 4 | - | - | - | - | 25 | 4 | 20 | 4 |

Продолжение таблицы 1.23.

| Номер камеры | Задвижки |  |  |  |  | Компенса-торы |  | Дренажная арматура |  | Воздушники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | условный диаметр, мм | Количество (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | чугунных | стальных |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | с ручным приводом | с электро-приводом | с гидропри- водом | условный диаметр, мм | количество, шт. | условный диаметр, мм | количество, шт. | условный диаметр, мм | количество, шт. |
| Тепловые сети от котельной № 2 «КНИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-1 | кш 200 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КТ-2 | кш 200 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | кш 100 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 20 | 2 |
| ТК-2а | кш 100 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | кш 65 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КТ-3 | кш 100 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 20 | 2 |
| КТ-4 | кш 80 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 20 | 2 |
|  | зтв 50 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КТ-5 | кш 50 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КТ-6 | кш 150 | - | 2 | - | - | - | - | 20 | 4 | - | - |
|  | кш 100 | - | 4 | - | - | - | - | 20 | 2 | - | - |
| КТ-8 | зтв 50 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КТ-9 | кш 150 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | кш 50 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | кш 40 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КТ-9-1 | кш 40 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КТ-9-2 | кш 50 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КТ-10 | кш 50 | - | 4 | - | - | - | - | 32 | 2 | 20 | 2 |
| КТ-10а | кш 32 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КТ-12 | кш 50 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КТ-12-1 | кш 80 | - | 2 | - | - | - | - | 20 | 2 | 20 | 2 |
| КТ-13 | кш 100 | - | 4 | - | - | - | - | 20 | 2 | 20 | 2 |
| ТВ-14* | кш 32 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТВ-15* | кш 32 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТК-16 | кш 32 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | кш 50 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТВ-17* | кш 32 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТК-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТК-19 | кш 32 | - | 6 | - | - | - | - | 20 | 4 | - | - |
| ТК-20 | кш 80 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Примечание Тепловые камеры № 7 и № 11 от котельной № 2 «КНИ» – демонтированы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Врезки сделаны и засыпаны грунтом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Информация по конструктивным параметрам тепловых камер приведена в таблице 1.24.

Таблица 1.24 Информация по конструктивным параметрам тепловых камер

| Номер камеры | Внутренние размеры, мм |  |  | Толщина, стенки, мм | Конструкция перекрытия | Наличие гидроизоляции | Наличие дренажа (выпуска) | Материал стенки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | высота | длина | ширина |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети от котельной № 1 (мкр. Ровное) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Узел № 1 | 4500 | 9000 | 5800 | 120 | плиты | нет | нет | кирпич |
| ТК-1-1 | 2500 | 4300 | 4300 | 150 | плиты | нет | нет | ж/б |
| ТК-1 | 2500 | 3000 | 2500 | 120 | плиты | нет | нет | кирпич |
| ТК-2 | 2500 | 5000 | 4000 | 120 | плиты | нет | нет | кирпич |
| ТК-2а | 1700 | диаметр |  | 2200 | плиты | нет | нет | ж/б, кирпич |
| ТК-3 | 2500 | 3000 | 3000 | 120 | плиты | нет | нет | кирпич |
| ТК-4 | 1600 | диаметр |  | 2200 | плиты | нет | нет | ж/б, кирпич |
| ТК-5 | 1250 | 3800 | 2300 | 120 | плиты | нет | нет | кирпич |
| ТК-6 | 1050 | 2100 | 2100 | 120 | плиты | нет | нет | кирпич |
| ТК-7 | 1500 | 2150 | 2050 | 120 | плиты | нет | нет | кирпич |
| ТК-7а | 800 | 1700 | 1700 | 120 | плиты | нет | нет | кирпич |
| ТК-8 | 1500 | 2700 | 2050 | 120 | плиты | нет | нет | кирпич |
| ТК-9 | 1800 | диаметр |  | 1100 | плиты | нет | нет | ж/б |
| ТК-9а | 500 | 1500 | 1000 | 120 | плиты | нет | нет | кирпич |
| ТК-10 | 800 | 1300 | 1000 | 120 | плиты | нет | нет | кирпич |
| ТК-11 | 1000 | 1300 | 1000 | 120 | плиты | нет | нет | кирпич |
| ТК-12 | 1000 | 1300 | 1300 | 120 | плиты | нет | нет | кирпич |
| ТК-13 | 1000 | 1500 | 1200 | 150 | плиты | нет | нет | ж/б |
| ТК-14 | 1500 | 1500 | 1500 | 150 | плиты | нет | нет | ж/б |
| ТК-15 | 1600 | 2300 | 2000 | 120 | плиты | нет | нет | кирпич |
| ТК-16 | 1800 | 2900 | 2700 | 120 | плиты | нет | нет | кирпич |
| ТК-17 | 1100 | 1100 | 1000 | 120 | плиты | нет | нет | кирпич |
| ТК-19 | 1800 | 2700 | 2700 | 120 | плиты | нет | нет | кирпич |
| ТК-20 | 1400 | 2700 | 2700 | 120 | плиты | нет | нет | кирпич |
| ТК-21 | 1500 | 1700 | 1700 | 120 | плиты | нет | нет | кирпич |
| ТК-22 | 2200 | 2900 | 2750 | 120 | плиты | нет | нет | кирпич |
| ТК-23 | 2200 | 2900 | 2750 | 150 | плиты | нет | нет | ж/б |
| ТК-24 | 2200 | 2900 | 2750 | 150 | плиты | нет | нет | ж/б |
| ТК-25 | 2200 | 2900 | 2750 | 150 | плиты | нет | нет | ж/б |
| ТК-27 | 2200 | 2900 | 2750 | 150 | плиты | нет | нет | ж/б |
| ТК-28 | 2200 | 2900 | 2750 | 150 | плиты | нет | нет | ж/б |
| ТК-28а | 2200 | 2900 | 2750 | 150 | плиты | нет | нет | ж/б |
| ТК-29 | 2200 | 2100 | 2100 | 150 | плиты | нет | нет | ж/б |
| ТК-30 | 1000 | Ø 1100 |  | 80 | плиты | нет | нет | ж/б |
| ТК-31 | 2200 | 2100 | 2100 | 150 | плиты | нет | нет | ж/б |
| Тепловые сети от котельной № 2 (мкр. КНИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-1 | 2500 | 3000 | 2500 | 120 | плиты | нет | нет | кирпич |
| КТ-2 | 1800 | Ø 1600 |  | 80 | плиты | нет | нет | ж/б |
| ТК-2а | на момент обследования доступа к камере не было |  |  |  |  |  |  |  |
| КТ-3 | 1800 | Ø 1600 |  | 80 | плиты | нет | нет | ж/б |
| КТ-4 | 1800 | 2300 | 2300 | 120 | плиты | нет | нет | кирпич |
| КТ-5 | 1600 | Ø 1100 |  | 80 | плиты | нет | нет | ж/б |
| КТ-6 | 2500 | 3000 | 2500 | 120 |  | нет | нет | кирпич |
| ТК-8 | 1900 | Ø 1100 |  | 80 | плиты | нет | нет | ж/б |
| КТ-9 | 1600 | 2600 | 2300 | 120 | плиты | нет | нет | кирпич |
| КТ-9-1 | 1600 | Ø 1100 |  | 80 | плиты | нет | нет | ж/б |
| КТ-9-2 | 1000 | Ø 650 |  | 80 | плиты | нет | нет | ж/б |
| КТ-10 | 1300 | Ø 1600 |  | 80 | плиты | нет | нет | ж/б |
| КТ-10а | 1200 | Ø 1700 |  | 80 | плиты | нет | нет | ж/б |

Продолжение таблицы 2.8.

| Номер камеры | Внутренние размеры, мм |  |  |  | Толщина, стенки, мм | Конструкция перекрытия | Наличие гидроизоляции | Наличие дренажа (выпуска) | Материал стенки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | высота | длина | ширина |  |  |  |  |  |  |
| КТ-12 | 1200 | Ø 1400 |  |  | 80 | плиты | нет | нет | ж/б |
| КТ-12-1 | 1200 | Ø 1400 |  |  | 80 | плиты | нет | нет | ж/б |
| КТ-13 | 1200 | Ø 1400 |  |  | 80 | плиты | нет | нет | ж/б |
| ТВ-14 | врезки сделаны и засыпаны грунтом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТВ-15 | врезки сделаны и засыпаны грунтом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-16 | 1800 | Ø 1400 |  |  | 80 | плиты | нет | нет | ж/б |
| ТВ-17 | врезки сделаны и засыпаны грунтом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-18 | 1800 | Ø 1400 |  |  | 80 | плиты | нет | нет | ж/б |
| ТК-19 | 1800 | 2000 |  | 1200 | 120 | плиты | нет | нет | кирпич |
| ТК-20 | 900 | 2000 |  | 2000 | 150 | плиты | нет | нет | ж/б |
| Примечание: Тепловые камеры № 7 и № 11 от котельной № 2 «КНИ» – демонтированы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Утвержденные температурные графики котельных (котельная № 1 «Ровное» , котельная № 2 «КНИ») по данным МП «ТеплоГарант», – 95/70 оС (приведены в 
п. 1.2.7).

Регулирование отпуска тепловой энергии в теплую сеть от источников – качественное, основанное на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

- 1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Приборы учёта тепловой энергии на источниках теплоснабжения отсутствуют.

Фактические температурные режимы отпуска тепла котельными № 1« Ровное» и  № 2 «КНИ») п.г.т. Кузнечное соответствуют графику регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети (приведены в п. 1.2.7).

- 1.3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

При разработке электронной модели системы теплоснабжения использован программный расчетный комплекс ГИС Zulu Thermo версии 8.0.

Электронная модель используется в качестве основного инструментария для проведения теплогидравлических расчетов для различных сценариев развития системы теплоснабжения Кузнечнинского городского поселения.

Пакет ГИС Zulu Thermo версии 8.0 позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Выборочные расчетные пьезометрические графики тепловой сети от котельных до тупиковых наиболее удаленных потребителей представлены на рисунках 1.4 – 1.9 (фактический режим работы тепловых сетей системы отопления, перспектива – при строительстве новой котельной).

В электронной модели возможно провести гидравлическую оценку теплоснабжения потребителей при различных сценариях развития ситуации, путем открытия/закрытия секционирующих задвижек, моделирования возникновения аварийной ситуации на тепловой сети, также возможно провести гидравлический расчет при прокладке новых участков теплосетей, строительства перемычек для увеличения надежности теплоснабжения потребителей и обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией в полном объеме.

На пьезометрическом графике отображаются:

•	линия давления в подающем трубопроводе красным цветом;

•	линия давления в обратном трубопроводе синим цветом;

•	линия поверхности земли.

Оценка обеспеченности потребителей расчетным количеством теплоносителя и тепловой энергии, и гидравлических режимов тепловых сетей проводится на основе гидравлических расчетов тепловых сетей.

Существующая схема тепловых сетей п.г.т. Кузнечное позволяет осуществлять достаточно равномерное распределение теплоносителя по всем основным потребителям с учетом подключенных нагрузок, что подтверждается гидравлическими расчетами, выполненными с помощью программного обеспечения Zulu Thermo 8.0 компании ООО «Политерм».

Рисунок 1.4 Пьезометрический график от котельной № 1 «Ровное», участок от «Насосной» до потребителя ул. Новостроек, 4

(фактический режим работы тепловых сетей)

Рисунок 1.5 Пьезометрический график от котельной № 1 «Ровное», участок от «Насосной» до потребителя ул. Юбилейная, 10

(фактический режим работы тепловых сетей)

Рисунок 1.6 Пьезометрический график от котельной № 2 «КНИ» до потребителя ул. Приозерское шоссе, 23

(фактический режим работы тепловых сетей)

Рисунок 1.7 Пьезометрический график от котельной № 2 «КНИ» до потребителя ул. Приозерское шоссе, 4

(фактический режим работы тепловых сетей)

Рисунок 1.8 Пьезометрический график от насосной «Ровное» до потребителя ул. Центральная, 12

(перспектива, при строительстве новой котельной)

Рисунок 1.9 Пьезометрический график от насосной «Ровное» до потребителя ул. Приозерское шоссе, 4

(перспектива, при строительстве новой котельной)

## 1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварий) за последние пять лет

Аварией на тепловых сетях считается ситуация, при которой при отказе элементов системы, сетей и источников теплоснабжения прекращается подача тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение в отопительный период на период более 36 часов.

Повреждения участков теплопроводов или оборудования сети, которые приводят к необходимости немедленного их отключения, рассматриваются как отказы. К отказам приводят повреждения элементов тепловых сетей: трубопроводов, задвижек, наружная коррозия.

Все рассмотренные выше причины, вызывающие повреждения элементов сетей, являются следствием воздействия на них различных факторов. При возникновении повреждения участка трубопровода его отключают, ремонтируют и вновь включают в работу.

Данные об авариях, отказах и восстановлениях (ремонтах) за период 2020 –                  2023 гг. отсутствуют.

## 1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние пять лет

Сведения о восстановлениях (ремонтах) за период 2020 – 2023 гг. отсутствуют.

## 1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Планирование текущих и капитальных ремонтов производится, исходя из нормативного срока эксплуатации, межремонтного периода объектов системы теплоснабжения, реального состояния оборудования.

## 1.3.12 Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Согласно МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения» тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

- гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

- испытаниям на максимальную температуру теплоносителя для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

- испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

- испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов.

Все виды испытаний должны проводиться раздельно. Совмещение во времени двух видов испытаний не допускается. На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая программа, которая утверждается главным инженером.

За два дня до начала испытаний утвержденная программа передается диспетчеру ОЭТС и руководителю источника тепла для подготовки оборудования и установления требуемого режима работы сети.

Рабочая программа испытания должна содержать следующие данные: задачи и основные положения методики проведения испытания; перечень подготовительных, организационных и технологических мероприятий; последовательность отдельных этапов и операций во время испытания; режимы работы оборудования источника тепла и тепловой сети (расход и параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания); сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания; точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой точке; оперативные средства связи и транспорта; меры по обеспечению техники безопасности во время испытания; список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий.

Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено после капитального ремонта до начала отопительного периода. Магистрали испытываются целиком или по частям в зависимости от технической возможности обеспечения требуемых параметров, а также наличия оперативных средств связи между диспетчером, персоналом источника тепла и бригадой, проводящей испытание, численности персонала, обеспеченности транспортом. Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, минимальное значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления. Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с указанными правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя неподвижные опоры. В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техническим руководителем в допустимых пределах, указанных выше.

При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых высоких точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет давления, развиваемого сетевым насосом источника тепла. При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля местности сетевые насосы не могут создать давление, равное пробному, применяются передвижные насосные установки и гидравлические прессы.

Длительность испытаний пробным давлением должна быть не менее 10 мин с момента установления расхода подпиточной воды на расчетном уровне. Осмотр производится после снижения пробного давления до рабочего.

Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и плотность, если при нахождении ее в течение 10 мин под заданным пробным давлением значение подпитки не превысило расчетного.

Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не должна превышать 40 °С.

Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя определяется руководителем.

Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника тепла до тепловых пунктов систем теплопотребления.

Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования отпуска тепла на источнике.

Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки, должны проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала отопительного периода.

Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не должна превышать 90 °С. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратный трубопровод не допускается во избежание нарушения нормальной работы сетевых насосов и условий работы компенсирующих устройств.

На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть отключены:

- отопительные системы детских и лечебных учреждений;

- неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные по закрытой схеме;

- отопительные системы с непосредственной схемой присоединения;

- калориферные установки.

Отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления производится первыми со стороны тепловой сети задвижками, установленными на подающем и обратном трубопроводах тепловых пунктов, а в случае неплотности этих задвижек — задвижками в камерах на ответвлениях к тепловым пунктам. В местах, где задвижки не обеспечивают плотности отключения, необходимо устанавливать заглушки.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей. График испытаний утверждается техническим руководителем.

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов. График испытаний устанавливается техническим руководителем.

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления.

При проведении любых испытаний абоненты за три дня до начала испытаний должны быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения систем теплопотребления с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение вручается под расписку ответственному лицу потребителя.

Должны быть организованы техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей.

Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети.

Объем технического обслуживания и ремонта должен определяться необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.

При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера (осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и проверки технического состояния) и технологические операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов).

Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты.

При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный или близкий к полному, ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, включая базовые.

При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, заменены и восстановлены отдельные их части.

Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный характер.

При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.

На все виды ремонтов необходимо составить годовые и месячные планы. Годовые планы ремонтов утверждает главный инженер.

Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с планом ремонта оборудования источников тепла.

Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных работ, порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния отремонтированных тепловых сетей должны соответствовать нормативно-технической документации.

## 1.3.13 Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения – плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенной тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Расчеты нормативных значений технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях и системах теплопотребления производятся в соответствии с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя», утвержденным Приказом Минэнерго РФ от 30 декабря 2008 г. № 325.

Технологические потери при передаче тепловой энергии складываются из тепловых потерь через тепловую изоляцию трубопроводов, а также с утечками теплоносителя.

Тепловые потери через изоляцию трубопроводов зависят от материальной характеристики тепловых сетей, а также года и способа прокладки тепловой сети.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям представлены в таблице 1.25.

Таблица 1.25 – Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии в тепловых сетях п.г.т. Кузнечное (расчет в соответствии с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя»)

| Наименование параметра |  | Значение |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 1 (мкр. Ровное) |  |  |
| Нормативные потери теплоносителя, м3/ч | с нормативной утечкой теплоносителя в тепловых сетях отопления | 0,4576 |
|  | с нормативной утечкой теплоносителя в тепловых сетях горячего водоснабжения | 0,1843 |
| Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал/ч | через изоляцию трубопроводов | 0,4171 |
|  | - тепловых сетей системы отопления | 0,2396 |
|  | - тепловых сетей системы горячего водоснабжения | 0,1775 |
|  | с затратами теплоносителя | 0,0321 |
|  | - в тепловых сетях системы отопления | 0,0228 |
|  | - в тепловых сетях системы горячего водоснабжения | 0,0093 |
|  | всего: | 0,4492 |
| Котельная № 2 (мкр. КНИ) |  |  |
| Нормативные потери теплоносителя, м3/ч | с нормативной утечкой теплоносителя в тепловых сетях отопления | 0,1189 |
| Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал/ч | через изоляцию трубопроводов системы отопления | 0,1265 |
|  | с затратами теплоносителя в сетях отопления | 0,0066 |
|  | всего: | 0,1331 |

## 1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние три года

Данные по фактическим потерям тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям в 2016 – 2020 гг. приведены в таблице 1.26 (данные МП «ТеплоГарант»).

Таблица 1.26 – Данные по фактическим потерям тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям в 2016 – 2020 гг.

| Источник теплоснабжения | Наименование параметра | Годовые потери, Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Котельная № 1 «Ровное» , Котельная № 2 «КНИ» | Фактические потери, в т.ч. | 3076 | 2882 | 2902 | 2861 | 2806 | нет данных |
|  | – через изоляцию трубопроводов системы отопления и ГВС | 1846 | 1729 | 1741 | 1717 | 1684 |  |
|  | – с утечкой теплоносителя в тепловых сетях отопления и ГВС | 1230 | 1153 | 1161 | 1144 | 1122 |  |

По данным таблицы 1.26 наблюдается ежегодное снижение фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям в период с 2016 по 2020 гг.

Данные по фактическим потерям тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за 2021 год не предоставлены.

Нормативные потери тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям представленные в таблице 1.26 (рассчитанные нормативы потерь тепловой энергии по приказу Минэнерго 
от 30.12.2008 № 325 (ред. от 01.02.2010)) составляют: 4341 Гкал, в т.ч. потери через изоляцию трубопроводов – 3831 Гкал, потери с утечкой теплоносителя – 255 Гкал.

- 1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Сведения о наличии предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

1.3.16 Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Потребителями системы централизованного теплоснабжения п.г.т. Кузнечное являются:

– от котельной № 1 «Ровное»: жилые здания, МОУ «Кузнеченская СОШ», ГБУЗ ЛО «Приозерская МБ», МДОУ «Детский сад № 11», МУК КСЦ «Юбилейный» 
МО КГП (дом культуры), ГКУ Леноблпожспас (ПЧ № 144), Администрация 
МО Кузнечнинское городское поселение, баня, прачечная (ул. Молодежная, 10), магазин «Пятерочка», ООО «Кузнечное сервис» (офис), ИП Лысенков (продуктовый и промтоварный магазин «Солнышко»);

– от котельной № 1 «Ровное»: жилые здания, МУК КСЦ «Юбилейный» МО КГП (спортклуб «Алмаз») (расположен в жилом доме ул. Приозерское шоссе, д. 10), 
баня, ЗАО «ЛСР-Базовые» (общежитие).

Горячим водоснабжением от котельной № 1 «Ровное» обеспечиваются жилые дома, МДОУ «Детский сад № 11» и баня. Узлы ввода не оборудованы системами автоматического регулирования.

Потребитель МОУ «Кузнеченская СОШ» подключен по схеме с насосным присоединением системы отопления (насос на обратном трубопроводе).

Все потребители от котельной № 1 «Ровное» подключены к тепловым сетям напрямую по зависимой схеме, температурный график источника 95/70 ºС, схема тепловых сетей – двух- и четырехтрубная. Принципиальные схемы присоединения потребителей приведены на рисунке 1.10.

| а) |  |
| --- | --- |
| б) |  |
| в) |  |

Рисунок 1.10 Схемы присоединения потребителей от котельной № 1 «Ровное» :

а) с непосредственным присоединением системы отопления;

б) с непосредственным присоединением системы ГВС и циркуляционной линией;

в) насосным присоединением системы отопления (насос на обратном трубопроводе).

Условные обозначения схем подключения потребителей:

τ1 – линия подающего трубопровода теплосети;

τ2 – линия обратного трубопровода теплосети;

τ3 – линия подающего трубопровода теплосети системы ГВС;

τ4 – линия циркуляционного трубопровода теплосети системы ГВС;

СО – система отопления здания;

ГВС – система горячего водоснабжения здания;

Ш СОп – дроссельное устройство на подающем трубопроводе теплосети СО;

Ш СОо – дроссельное устройство на обратном трубопроводе теплосети СО;

Ш в цирк. – дроссельное устройство циркуляционной линии ГВС.

Все потребители котельной № 2 «КНИ» подключены к тепловым сетям напрямую по зависимой схеме. Горячее водоснабжение жилых домов, подключенных от котельной № 2 «КНИ» осуществляется по закрытой схеме через теплообменники, установленные в тепловых пунктах жилых домов.

Принципиальные схемы присоединения потребителей приведены на рисунке 1.11.

| а) |  |
| --- | --- |
| б) |  |

Рисунок 1.11 Схемы присоединения потребителей от котельной № 2 «КНИ» :

а) с непосредственным присоединением системы отопления;

б) с параллельным подключением подогревателя ГВС и непосредственным присоединением системы отопления.

Условные обозначения схем подключения потребителей:

τ1 – линия подающего трубопровода теплосети;

τ2 – линия обратного трубопровода теплосети;

τ3 – линия подающего трубопровода теплосети системы ГВС;

τ4 – линия циркуляционного трубопровода теплосети системы ГВС;

СО – система отопления здания;

ГВС – система горячего водоснабжения здания;

Ш СОп – дроссельное устройство на подающем трубопроводе теплосети СО;

Ш СОо – дроссельное устройство на обратном трубопроводе теплосети СО;

Ш в цирк. – дроссельное устройство циркуляционной линии ГВС.

- 1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловой сети потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Анализ оснащенности приборами учета тепловой энергии потребителей                         п.г.т. Кузнечное (на основании данных, предоставленных теплоснабжающей организацией) приведен в таблице 1.27.

Таблица 1.27 – Анализ оснащенности приборами учета тепловой энергии потребителей п.г.т. Кузнечное

| Наименование показателя | Потребность в оснащении приборами учета | Фактическое оснащение | Уровень оснащенности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия на нужды отопления |  |  |  |
| Всего абонентов, подк-люченных к системе централизованного теплоснабжения | 102 | 15 | 14,7 |
| в том числе: |  |  |  |
| многоквартирные жилые дома | 81 | 3 | 3,7 |
| административные и общественные объекты | 21 | 12 | 57,1 |
| Тепловая энергия на нужды ГВС |  |  |  |
| Всего абонентов, подк-люченных к системе централизованного горячего водоснабже-ния | 46 | 2 | 4,3 |
| в том числе: |  |  |  |
| многоквартирные жилые дома | 42 | 0 | 0 |
| административные и общественные объекты | 4 | 2 | 50,0 |

Характеристика коммерческих приборов учета расхода тепловой энергии потребителей п.г.т. Кузнечное приведены в таблице 1.28.

Таблица 1.28 – Характеристика коммерческих приборов учета расхода тепловой энергии потребителей п.г.т. Кузнечное

| № п/п | Наименование потребителя | Наименование приборов, тип | Заводской № | Место установки | Дата государственной поверки | Дата очеред-ной государственной поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Административные и общественные объекты |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация МО Кузнечнинское ГП | Тепловычислитель ВКТ-7 | 167675 | Система отопления | 2019 | 2023 |
|  |  | Электромагнитный расходомер ПРЭМ Ду 32 | 358437 |  | 2019 | 2023 |
|  |  | Электромагнитный расходомер ПРЭМ Ду 32 | 358389 |  | 2019 | 2023 |
|  |  | Комплект термопреобразователей сопротивления КТСП-Н | 20477/20477А |  | 2019 | 2023 |
| 2 | ГБУЗ ЛО «Приозерская МБ» | Тепловычислитель ТРСВ-032 | 716149 | Система отопления | 15.06.2020 | 2024 |
|  |  | Расходомер-счетчик ЭРСВ-420Л Ду50 | 619090 |  | 10.06.2020 | 2024 |
|  |  | Расходомер-счетчик ЭРСВ-420Л Ду50 | 620113 |  | 10.06.2020 | 2024 |
|  |  | Комплект термопреобразователей сопротивления ТПС | 1440205/ 1440405 |  | 08.06.2020 | 2024 |
| 3 | МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 11» | Тепловычислитель ВКТ-7 | 155084 | Система отопления | 2020 | 24.07.2024 |
|  |  | Электромагнитный расходомер ПРЭМ Ду20 | 449131 |  | 2020 | 11.07.2024 |
|  |  | Электромагнитный расходомер ПРЭМ Ду20 | 449120 |  | 2020 | 09.07.2024 |
|  |  | Комплект термопреобразователей сопротивления КТПТР-01 | 1097/1097А |  | 2020 | 30.07.2024 |
|  |  | Тепловычислитель ТСРВ-032 | 505960 | Система ГВС | 2019 | 2023 |
|  |  | Расходомер-счетчик ЭРСВ-420Л Ду20 | 742879 |  | 2019 | 2023 |
|  |  | Расходомер-счетчик ЭРСВ-420Л Ду20 | 743158 |  | 2019 | 2023 |
|  |  | Комплект термопреобразователей сопротивления ТПС | 710645/1/2 |  | 2019 | 2023 |
| 4 | МКУ КСЦ «Юбилейный» МО КГП: ДК «Юбилейный» | Тепловычислитель ТРСВ-032 | 717844 | Система отопления | 2019 | 2023 |
|  |  | Расходомер-счетчик ЭРСВ-420Л Ду32 | 738728 |  | 2019 | 2023 |
|  |  | Расходомер-счетчик ЭРСВ-420Л Ду32 | 738590 |  | 2019 | 2023 |
|  |  | Комплект термопреобразователей сопротивления ТПС | 709710/1/2 |  | 2019 | 2023 |
| 5 | МКУ КСЦ «Юбилейный» МО КГП: Спортклуб «Алмаз» | Тепловычислитель ВКТ-7 | 167668 | Система отопления | 2021 | 07.07.2025 |
|  |  | Электромагнитный расходомер ПРЭМ Ду 20 | 444855 |  | 2021 | 08.07.2025 |
|  |  | Электромагнитный расходомер ПРЭМ Ду 20 | 444574 |  | 2021 | 08.07.2025 |
|  |  | Комплект термопреобразователей сопротивления КТСП-Н | 12115/12115А |  | 2021 | 05.07.2025 |
| 6 | МОУ «Кузнеченская СОШ» | Тепловычислитель СПТ 943-2 | 37267 | Система отопления | 2021 | 14.07.2025 |
|  |  | Электромагнитный расходомер ПРЭМ-80 | 477212 |  | 2021 | 08.07.2025 |
|  |  | Электромагнитный расходомер ПРЭМ-80 | 473640 |  | 2021 | 08.07.2025 |
|  |  | Комплект термопреобразователей сопротивления КТПТР-05 | 4003/4003А |  | 2021 | 12.07.2025 |

Продолжение таблицы 1.28.

| № п/п | Наименование потребителя | Наименование приборов, тип | Заводской № | Место установки | Дата государ-ственной поверки | Дата очередной государст-венной поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Баня ул. Молодежная, 10 (теплоснабжение от котельной «Ровное») | Тепловычислитель ВКТ-7 | 153905 | Теплоузел | 2021 | 07.2025 |
|  |  | Электромагнитный расходомер ПРЭМ Ду20 | 411292 |  |  |  |
|  |  | Электромагнитный расходомер ПРЭМ Ду20 | 413972 |  |  |  |
|  |  | Электромагнитный расходомер ПРЭМ Ду20 | 411301 |  |  |  |
|  |  | Электромагнитный расходомер ПРЭМ Ду20 | 411292 |  |  |  |
|  |  | Комплект термопреобразователей сопротивления КТПТР-01 | 36658/36658А |  |  |  |
|  |  | Комплект термопреобразователей сопротивления КТПТР-01 | 26403/26404 |  |  |  |
| 8 | Баня (теплоснабжение от котельной «КНИ») | Тепловычислитель ВКТ-7 | 156857 | Теплоузел, временно отключена | 2021 | 07.2025 |
|  |  | Электромагнитный расходомер ПРЭМ Ду20 | 411734 |  |  |  |
|  |  | Электромагнитный расходомер ПРЭМ Ду20 | 410912 |  |  |  |
|  |  | Комплект термопреобразователей сопротивления КТПТР-01 | 9619/9619А |  |  |  |
| 9 | ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» (магазин «Пятерочка») | Тепловычислитель ВКТ-7 | 183218 | Система отопления | 07.09.2018 | 06.09.2022 |
|  |  | Электромагнитный расходомер ПРЭМ Ду20 | 465856 |  | 07.09.2018 | 06.09.2022 |
|  |  | Электромагнитный расходомер ПРЭМ Ду20 | 471019 |  | 07.09.2018 | 06.09.2022 |
|  |  | Комплект термопреобразователей сопротивления КТПТР-01 | 16273/16273А |  | 10.09.2018 | 09.09.2022 |
| 10 | ИП Лысенков (магазин «Солнышко») | Тепловычислитель ULTRAHEAT 2WR, 1 ед. | 67291370 | Система отопления | Нет данных |  |
|  |  | Электромагнитный расходомер, 1 ед. | Нет данных |  |  |  |
|  |  | Комплект термопреобразователей сопротивления НСХ Pt 500, 2 ед. | Нет данных |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом ул. Приозерское шоссе, д.4 | Тепловычислитель СПТ 941.11 | 18898 | Система отопления | 2021 | 28.06.2025 |
|  |  | Электромагнитный расходомер ПРЭМ Ду50 | 183565 |  | 2021 | 17.06.2025 |
|  |  | Электромагнитный расходомер ПРЭМ Ду50 | 227656 |  | 2021 | 17.06.2025 |
|  |  | Комплект термопреобразователей сопротивления КТПТР-01 | 16291/16291А |  | 2021 | 22.06.2025 |
| 2 | Жилой дом ул. Приозерское шоссе, д.6 | Тепловычислитель СПТ 941.10 | 36150 | Система отопления | 2021 | 04.07.2025 |
|  |  | Электромагнитный расходомер ПРЭМ Ду50 | 208333 |  | 2021 | 17.06.2025 |
|  |  | Электромагнитный расходомер ПРЭМ Ду50 | 216860 |  | 2021 | 17.06.2025 |
|  |  | Комплект термопреобразователей сопротивления КТПТР-01 | 19935/19935А |  | 2021 | 21.06.2025 |
| 3 | Жилой дом ул. Юбилейная, д.12 | Тепловычислитель ТВ-7 | 20-106752 | Система отопления | 22.07.2021 | 21.07.2025 |
|  |  | Расходомер ПИТЕРФЛОУ Ду40 | 239686 |  | 06.08.2021 | 05.08.2025 |
|  |  | Расходомер ПИТЕРФЛОУ Ду40 | 241817 |  | 06.08.2021 | 05.08.2025 |
|  |  | Комплект термопреобразователей сопротивления КТПТР-05 | 4056/4056А |  | 02.08.2021 | 01.08.2025 |

## 1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

На тепловых сетях п.г.т. Кузнечное предусмотрена фиксация случаев аварий и повреждений при проведении плановых осмотров и обходов участков сети и тепловых камер. Аварии и повреждения устраняются эксплуатирующей организацией – 
МП «ТеплоГарант» Кузнечнинского  ГП.

## 1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Насосные станции и центральные тепловые пункты отсутствуют.

## 1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей от превышения давления осуществляется на теплоисточнике путем установки предохранительных клапанов.

Установленное оборудование удовлетворяет требованиям СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» и СП 89.13330.2016 «Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76».

## 1.3.21 Перечень выявленных безхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона № 190-ФЗ                                               «О теплоснабжении» (с учетом дополнений Федерального закона от 02.07.2021                       № 348-ФЗ) до определения организации, которая будет осуществлять содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения (безхозяйных сетей теплоснабжения), орган местного самоуправления поселения уведомляет орган государственного энергетического надзора о выявлении такого объекта теплоснабжения и направляет в орган государственного энергетического надзора заявление о выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию бесхозяйного объекта теплоснабжения.

В течение тридцати дней с даты принятия органом регистрации прав на учет бесхозяйного объекта теплоснабжения, но не ранее приведения его в соответствие с требованиями безопасности, подготовки и утверждения документов, необходимых для безопасной эксплуатации объекта теплоснабжения, и до даты регистрации права собственности на бесхозяйный объект теплоснабжения орган местного самоуправления поселения обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с тепловой сетью, являющейся бесхозяйным объектом теплоснабжения, либо единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят тепловая сеть и (или) источник тепловой энергии, являющиеся бесхозяйными объектами теплоснабжения, и которая будет осуществлять содержание и обслуживание указанных объектов теплоснабжения (далее - организация по содержанию и обслуживанию), если органом государственного энергетического надзора выдано разрешение на допуск в эксплуатацию указанных объектов теплоснабжения. Бесхозяйный объект теплоснабжения, в отношении которого принято решение об определении организации по содержанию и обслуживанию, должен быть включен в утвержденную схему теплоснабжения.

С даты выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения и до определения организации по содержанию и обслуживанию орган местного самоуправления поселения, отвечает за соблюдение требований безопасности при техническом обслуживании бесхозяйного объекта теплоснабжения. После определения организации по содержанию и обслуживанию, за соблюдение требований безопасности при техническом обслуживании бесхозяйного объекта теплоснабжения отвечает такая организация. Датой определения организации по содержанию и обслуживанию считается дата вступления в силу решения об определении организации по содержанию и обслуживанию, принятого органом местного самоуправления поселения (дополнено на основании Федерального закона от 02.07.2021 № 348-ФЗ).

Орган регулирования обязан включить затраты на содержание, ремонт, эксплуатацию бесхозяйных объектов теплоснабжения, тепловая мощность которых распределена в отношении тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к системе теплоснабжения в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации (дополнено на основании Федерального закона от 02.07.2021 № 348-ФЗ).

Принятие на учёт бесхозяйных тепловых сетей должно осуществляться на основании приказа Министерства экономического развития РФ от 10 декабря 2015 г. № 931 «Об установлении порядка принятия на учет безхозяйных недвижимых вещей» и Федерального закона от 13.07.2015 г. «О государственной регистрации недвижимости».

На момент актуализации в системе теплоснабжения поселения бесхозяйные объекты централизованной системы теплоснабжения не были выявлены.

## 1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Данные энергетических характеристик тепловых сетей приведены в таблицах 1.21, 1.22 п. 1.3.3.

1.3.23 Описание изменений технических характеристик тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Актуализирована карта-схема тепловых сетей в зоне действия источников тепловой энергии: котельной № 1 «Ровное», котельной № 2 «КНИ» . В 2018 г., 2019 г., 2020 г. произведена модернизация участков тепловой сети:

– объект: «Замена участка тепловой сети и ГВС от ТК1 до ТК7 с врезками в
 дома д. 9, 7, 5, 3 мкр. «Ровное» п.г.т. Кузнечное» (307 м.п., стоимость работ 11422,303 тыс. руб.);

– объект: «Замена тепловых сетей и ГВС по трем участкам в мкр. Ровное по следующим адресам: ул. Молодежная, ул. Пионерская, от ул. Пионерская до д.5 по ул. Ладожской с вводом в дома № 1 и 3 по ул. Пионерской» (общая протяженность по трем участкам составила 1812 м, стоимость работ 17 049, 468 тыс. руб.);

– объект: «Замена тепловых сетей от ул. Приозерское шоссе 16 до д. № 4 по 
ул. Приозерское шоссе с врезками в д. № 4 и № 6, в спортивный клуб «Алмаз» (общая протяженность по трем участкам составила 990 м, стоимость работ составила:7898,3 тыс. руб.) (источник информации – Отчеты о социально-экономическом развитии муниципального образования Кузнечное за 2018 – 2021 годы, http://kuznechnoe.lenobl.ru/).

Актуализированы параметры тепловых сетей.

Разработаны подпункты по типу и количеству секционирующей и регулирующей арматуры, типу и строительным особенностям тепловых камер.

Актуализированы: температурные графики котельных (приведены в п. 1.2.7). Определены нормативы технологических потерь (в соответствии с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя», утвержденным Приказом Минэнерго РФ от 30 декабря 2008 г. № 325) и фактические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям. Актуализирована характеристика коммерческих приборов учета расхода тепловой энергии потребителей.

### 1.4.	Зоны действия источников тепловой энергии

Зона действия источника тепловой энергии – территория поселения, границы которой устанавливаются секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Централизованное теплоснабжение на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение имеется только в п.г.т. Кузнечное. В п. Боровое отопление печное. Садоводства муниципального образования «Кузнечное» отапливаются от собственных источников теплоты.

Источниками централизованного теплоснабжения Кузнечнинского городского поселения являются две мазутные котельные. Микрорайон Ровное подключен к котельной № 1 «Ровное» (п.г.т. Кузнечное, промплощадка карьера «Ровное»), микрорайон КНИ подключен к котельной № 2 «КНИ» (п.г.т. Кузнечное). Централизованные источники являются обособленными и не связаны между собой тепловыми сетями.

Потребителями тепла являются жилые, административно-бытовые и др. здания.

Теплоснабжение многоквартирных жилых домов ул. Привокзальная, 5 и 52 осуществляется от двух электрокотлов, расположенных в жилых домах. В подвалах жилых домов установлено по одному электрокотлу марки РУСНИТ 245М 
(ООО НПЦ завода «Красное знамя», г. Рязань) установленной тепловой мощностью 
45 кВт.

Зона централизованного теплоснабжения (зона действия источников тепловой энергии) п.г.т. Кузнечное приведена на рисунках 1.12 – 1.13.

.

Рисунок 1.12 Зона действия котельной «Ровное»

(п.г.т. Кузнечное, промплощадка карьера «Ровное»)

Рисунок 1.13 Зона действия котельной «КНИ» (п.г.т. Кузнечное)

### 1.5.	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Потребители, подключенные к системе централизованного теплоснабжения 
ГП Кузнечное – многоквартирные жилые дома, общественные и административные здания (бюджетные организации и прочие потребители).

Характеристика потребителей тепловой энергии п.г.т. Кузнечное по состоянию на 01.06.2022 г. приведена в таблице 1.29.

В соответствии с СП 131.13330.2020 Свод правил. Строительная климатология для п.г.т. Кузнечное климатические параметры (принимаются по таблице 3.1 для                  г. Выборга) составляют:

- tн.в. = минус 26 ºС – температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92;

- tср.от. = минус 1,9 ºС – средняя температура наружного воздуха отопительного периода;

- Тот.п. = 221 суток – продолжительность отопительного периода.

## 1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Договорные тепловые нагрузки из актуализированной редакции схемы теплоснабжения ГП Кузнечное приведены в таблице 1.30.

Договорные тепловые нагрузки потребителей ГП Кузнечное в 2021 г., (предоставлены МП «ТеплоГарант») приведены в таблице 1.31.

Таблица 1.29 – Характеристика потребителей тепловой энергии п.г.т. Кузнечное по состоянию на 01.06.2024 г.

| Адрес дома | Год пост-рой- ки | Этаж- ность | Общая площадь здания, м2 | Жилая площадь, м2 | Коли-чество квартир | Число жильцов, чел. | Отапли-ваемый объем здания, м3 | Строи-тельная высота здания, м | Мате-риал наруж-ных стен | Наличие у потребителя коммерчес-кого прибора учета расхода ТЭ |  | Наличие хозяйственно-бытового горячего водо-снабжения | Наличие ИТП, теплового узла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 «Ровное» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Гагарина, 1 | 1975 | 5 | 4 187,30 | 2 840,50 | 90 | 196 | 16911 | 14,5 | кирпич | - |  | + | теплоузел |
| ул. Гагарина, 2 | 1976 | 5 | 1 433,45 | 940,67 | 30 | 54 | 6012 | 12,5 | кирпич | - |  | + | теплоузел |
| ул. Гагарина, 3 | 1976 | 5 | 5 119,01 | 2 830,19 | 90 | 199 | 17376 | 15 | кирпич | - |  | + | теплоузел |
| ул. Гагарина, 4 | 1976 | 5 | 1 394,59 | 930,90 | 30 | 59 | 5781 | 12,5 | кирпич | - |  | + | теплоузел |
| ул. Гагарина, 5 | 1981 | 5 | 3 169,30 | 1 661,40 | 60 | 104 | 12066 | 14,85 | кирпич | - |  | + | теплоузел |
| ул. Гагарина, 6 | 1984 | 5 | 4 016,16 | 2 439,0 | 90 | 201 | 16034 | 12,5 | кирпич | - |  | + | теплоузел |
| ул. Гагарина, 7 | 1984 | 5 | 2 421,10 | 1 386,40 | 45 | 110 | 10950 | 12,5 | нет данных |  | - | + | теплоузел |
| ул. Гагарина, 8 | 1984 | 5 | 2 425,80 | 1 390,50 | 45 | 130 | 11036 | 12,5 | крупные панели |  | - | + | теплоузел |
| ул. Юбилейная, 1 | 1970 | 5 | 2 700,42 | нет данных | 60 | 115 | 15655 | нет данных | нет данных |  | - | + | теплоузел |
| ул. Юбилейная, 2 | 1967 | 5 | 2 562,59 | 1 631,63 | 60 | 100 | 10534 | 12,5 | кирпич |  | - | + | теплоузел |
| ул. Юбилейная, 3 | 1965 | 4 | 1 882,69 | 1 252,91 | 44 | 81 | 10049 | 10,0 | кирпич |  | - | - | теплоузел |
| ул. Юбилейная, 4 | 1973 | 5 | 4 306,19 | 2 827,90 | 90 | 202 | 15365 | 12,5 | кирпич |  | - | + | теплоузел |
| ул. Юбилейная, 5 | 1964 | 4 | 1 993,14 | 1 276,30 | 48 | 86 | 9785 | 10 | кирпич |  | - | - | теплоузел |
| ул. Юбилейная, 6 | 1961 | 2 | 556,4 | 372 | 16 | 24 | 2358 | 6,1 | кирпич |  | - | - | теплоузел |
| ул. Юбилейная, 7 | 1963 | 4 | 1 791,34 | 1 200,90 | 44 | 76 | 9665 | 10 | кирпич |  | - | + | теплоузел |
| ул. Юбилейная, 8 | 1961 | 2 | 598,32 | 365,52 | 16 | 32 | 2523 | 6,45 | кирпич |  | - | - | теплоузел |

Продолжение таблицы 1.29

| Адрес дома | Год пост-рой- ки | Этаж- ность | Общая площадь здания, м2 | Жилая площадь, м2 | Коли-чество квартир | Число жильцов, чел. | Отапли-ваемый объем здания, м3 | Строи-тельная высота здания, м | Мате-риал наруж-ных стен | Наличие у потребителя коммерчес-кого прибора учета расхода ТЭ | Наличие хозяйственно-бытового горячего водо-снабжения | Наличие ИТП, теплового узла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Юбилейная, 9 | 1963 | 4 | 1 851,67 | 1 201,49 | 44 | 88 | 9823 | 10 | кирпич | - | + | теплоузел |
| ул. Юбилейная, 10 | 1988 | 5 | 3 221,90 | 1 868,40 | 60 | 187 | 14226 | 12,5 | крупные панели | - | + | теплоузел |
| ул. Юбилейная, 11 | 1985 | 5 | 3 237,10 | 1 816,60 | 60 | 147 | 14215 | 12,5 | крупные панели | - | + | теплоузел |
| ул. Юбилейная, 12 | 1986 | 5 | 3 241,90 | 1 865,40 | 60 | 167 | 14226 | 12,5 | крупные панели | + | + | ИТП |
| ул. Пионерская, 1 | 1986 | 5 | 3 286,50 | 1 841,90 | 60 | 166 | 14780 | 14,6 | крупные панели | - | + | теплоузел |
| ул. Пионерская, 3 | 1986 | 5 | 3 242,40 | 1 862,10 | 60 | 171 | 14780 | 12,5 | крупные панели | - | + | теплоузел |
| ул. Пионерская, 8 | 1957 | 2 | 702,42 | 409,49 | 12 | 30 | 3087 | 6,6 | кирпич | - | - | теплоузел |
| ул. Пионерская, 10 | 1957 | 2 | 927,1 | нет данных | 18 | 26 | 3129 | нет данных | нет данных | - | - | теплоузел |
| ул. Пионерская, 12 | 1957 | 2 | 383,75 | 263,8 | 6 | 12 | 1788 | 5 | кирпич | - | + | теплоузел |
| ул. Пионерская, 14 | 1959 | 2 | 396,13 | 245,1 | 6 | 25 | 1833 | 5 | кирпич | - | + | теплоузел |
| ул. Молодёжная, 3 | 1959 | 2 | 497,69 | 294,26 | 8 | 17 | 2314 | 7,03 | кирпич | - | + | теплоузел |
| ул. Молодёжная, 5 | 1959 | 2 | 498,42 | 295 | 8 | 15 | 2312 | 7,05 | кирпич | - | + | теплоузел |

Продолжение таблицы 1.29

| Адрес дома | Год пост-рой- ки | Этаж- ность | Общая площадь здания, м2 | Жилая площадь, м2 | Коли-чество квартир | Число жильцов, чел. | Отапли-ваемый объем здания, м3 | Строи-тельная высота здания, м | Мате-риал наруж-ных стен | Наличие у потребителя коммерчес-кого прибора учета расхода ТЭ | Наличие хозяйствен-но-бытового горячего водо-снабжения | Наличие ИТП, теплового узла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Молодёжная, 6 | 1959 | 2 | 454,5 | 204 | 6 | 22 | 2341 | 7,05 | кирпич | - | - | теплоузел |
| ул. Молодёжная, 7 | 1959 | 2 | 503,35 | 296,52 | 8 | 23 | 2319 | 7,05 | кирпич | - | + | теплоузел |
| ул. Молодёжная, 8 | 1959 | 2 | 430,08 | 290,44 | 8 | 15 | 2228 | 7,05 | кирпич | - | + | теплоузел |
| ул. Молодёжная, 9 | 1962 | 2 | 550,29 | 365,08 | 8 | 28 | 2458 | 6,35 | кирпич | - | - | теплоузел |
| ул. Садовая, 3 | 1959 | 2 | 449,0 | 295,6 | 8 | 19 | 2309 | 7,05 | кирпич | - | + | теплоузел |
| ул. Новостроек, 4 | 1990 | 5 | 5 452,60 | 2 803,4 | 90 | 237 | 17433 | 14 | крупные панели | - | + | теплоузел |
| Общежитие ул. Ладожская, д. 5 | 1973 | 5 | 4 835,0 | - | - | 210 | 17902 | - |  | - | + | теплоузел |
| Администра-тивные и обще-ственные пот-ребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГБУЗ ЛО «Прио-зерская МБ» (ул. Гагарина, 2а) (инв. № 207) | 1976 | 3 | 2 691,70 | - | - | - | 10825 | 2,6-3,2…6,8 | кирпич | + | - | теплоузел |
| МДОУ «Детский сад № 11» (ул. Юбилейная, 6а) | 1962 | одноэт. с двухэт. прист-ройкой | 1 428,10 | - | - | - | 5941 | 3,4...6,8 | кирпич | + | + | ИТП |

Продолжение таблицы 1.29

| Адрес дома | Год пост-рой- ки | Этаж- ность | Общая площадь здания, м2 | Жилая пло-щадь, м2 | Коли-чество квартир | Число жильцов, чел. | Отапли-ваемый объем здания, м3 | Строи-тельная высота здания, м | Мате-риал наруж-ных стен | Наличие у потребителя коммерчес-кого прибора учета расхода ТЭ | Наличие хозяйственно-бытового горячего водо-снабжения | Наличие ИТП, теплового узла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУК КСЦ «Юбилейный» МО КГП (дом культуры) (ул. Юбилейная, 7а) (инв. № 143) | 1967 | 2 | 1 329,50 | - | - | - | 10401 | н/д | кирпич | + | - | теплоузел |
| МОУ «Кузнеченская СОШ» (ул. Пионерская, 1а) | 1969 | 1-но- 2-хэт. | 10 035,80 | - | - | - | 48124 | 2,75...4,7 | кирпич | + | - | теплоузел |
| ГКУ Ленобл-пожспас (ПЧ № 144 ул. Садовая, 1) | 1960 | 1 | 228,4 | - | - | - | 1115 | 3,32…3,77 | кирпич | + | - | теплоузел |
| Администрация МО Кузнечнин-ское городское поселение (ул. Гагарина, 5а) (инв. № 209) | 1979 | 2 | 1 607,40 | - | - | - | 6214 | - | кирпич | + | - | теплоузел |
| МУ ДО «КДШИ» (школа искусств) (расположено в здании админи-страции, ул. Гагарина, 5а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1.29

| Адрес дома | Год пост-рой- ки | Этаж- ность |  | Общая площадь здания, м2 |  | Жилая пло-щадь, м2 | Коли-чество квартир | Число жильцов, чел. | Отапли-ваемый объем здания, м3 | Строи-тельная высота здания, м |  | Мате-риал наруж-ных стен |  | Наличие у потребителя коммерчес-кого прибора учета расхода ТЭ |  | Наличие хозяйствен-но-быто-вого горя-чего водо-снабжения | Наличие ИТП, теплового узла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баня, пра-чечная) (ул. Мо-лодежная, 10) (инв. № 60) | 1985 | 2 |  | 1 861,40 |  | - | - | - | 6050 | 6,5 |  | кирпич |  | + |  | + | ИТП |
| Супермаркет «Пятерочка» (ул. Новостроек) | На момент актуализации схемы теплоснабжения информация не предоставлена. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | - | теплоузел |
| ООО "Кузнечное сервис" (офис) | На момент актуализации схемы теплоснабжения информация не предоставлена. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИП Лысенков (продуктовый и промтоварный магазин «Сол-нышко») | На момент актуализации схемы теплоснабжения информация не предоставлена. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | - | теплоузел |
| Котельная № 2 «КНИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Центральная, 1 | 1963 |  | 1 |  | 212,8 | 78,6 | 2 | 9 | 933 |  | 3,4 |  | кирпич |  | - | - | теплоузел |
| ул. Центральная, 5 | 1957 |  | 1 |  | 107,34 | 73,17 | 4 | 9 | 481 |  | 2,65...3,05 |  | кирпич |  | - | - | теплоузел |
| ул. Центральная, 5а | 1960 |  | 1 |  | 113 | 76,1 | 4 | 13 | 339 |  | 3 |  | кирпич |  | - | - | теплоузел |
| ул. Центральная, 6 | 1964 |  | 2 |  | 491,55 |  | 12 | 18 | 2050 |  | 6 |  | кирпич |  | - | + | теплоузел |
| ул. Центральная, 7 | 1961 |  | 1 |  | 124,8 | 75,6 | 4 | 7 | 374,4 |  | 3 |  | кирпич |  | - | - | теплоузел |
| ул. Центральная, 7а | 1960 |  | 1 |  | 153,92 | 75,3 | 4 | 7 | 461,76 |  | 3 |  | кирпич |  | - | - | теплоузел |

Продолжение таблицы 1.29

| Адрес дома | Год пост-рой- ки | Этаж- ность | Общая площадь здания, м2 | Жилая площадь, м2 | Коли-чество квартир | Число жиль-цов, чел. | Отапли-ваемый объем здания, м3 | Строи-тельная высота здания, м | Мате-риал наруж-ных стен | Наличие у потребителя коммерческого прибора учета расхода ТЭ | Наличие хозяйст-венно-бытового горячего водоснаб-жения | Наличие ИТП, теплового узла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Центральная, 9 | 1958 | 1 | 110,66 | 77,7 | 4 | 11 | 531 | 2,55….3,2 | кирпич | - | - | теплоузел |
| ул. Центральная, 9а | 1958 | 1 | 107,86 | 76,68 | 4 | 8 | 475 | 2,9 | кирпич | - | - | теплоузел |
| ул. Центральная, 10 | 1962 | 1 | 124,5 | 77,6 | 2 | 4 | 373,5 | 3 | кирпич | - | - | теплоузел |
| ул. Центральная, 11 | 1960 | 1 | 111,83 | 76,22 | 4 | 7 | 497 | 3,05 | кирпич | - | - | теплоузел |
| ул. Центральная, 11а | 1961 | 1 | 110,6 | 75,96 | 4 | 6 | 475 | 2,6….2,9 | кирпич | - | - | теплоузел |
| ул. Центральная, 12 | 1990 | 1 | 110,9 | 68,4 | 2 | 5 | 332,7 | 3 | кирпич | - | - | теплоузел |
| ул. Центральная, 13 | 1957 | 1 | 107,97 | 73,39 | 4 | 7 | 473 | 2,65...2,95 | кирпич | - | - | теплоузел |
| ул. Центральная, 14 | 1962 | 1 | 161,1 | 90,7 | 4 | 12 | 483,3 | 3 | кирпич | - | - | теплоузел |
| ул. Центральная, 15 | 1961 | 1 | 131,3 | 79,3 | 2 | 7 | 393,9 | 3 | кирпич | - | - | теплоузел |
| ул. Центральная, 17 | 1960 | 1 | 108,2 | 65,9 | 2 | 7 | 449 | 3,1 | кирпич | - | - | теплоузел |
| ул. Железнодо-рожная, 4 | 1957 | 1 | 175,4 | 117,16 | 4 | 6 | 807 | 3,2 | кирпич | - | - | теплоузел |
| ул. Приозерское шоссе, 1 | 1967 | 3 | 531,68 | 301,35 | 12 | 17 | 3120 | 7,5 | кирпич | - | + | ИТП |
| ул. Приозерское шоссе, 4 | 1983 | 4 | 2588,2 | 1495,2 | 48 | 122 | 10256 | 11,0 | кирпич | + | + | ИТП |
| ул. Приозерское шоссе, 5 | 1990 | 4 | 2595,2 | 1520,4 | 48 | 139 | 6240 | 10,0 | кирпич | - | + | ИТП |

Продолжение таблицы 1.29

| Адрес дома | Год пост-рой- ки | Этаж- ность | Общая площадь здания, м2 | Жилая площадь, м2 | Коли-чество квартир | Число жиль-цов, чел. | Отапли-ваемый объем здания, м3 | Строи-тельная высота здания, м | Мате-риал наруж-ных стен | Наличие у потребителя коммерческого прибора учета расхода ТЭ | Наличие хозяйст-венно-бытового горячего водоснабже-ния | Наличие ИТП, теплово-го узла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Приозерское шоссе, 6 | 1980 | 4 | 2591,5 | 1508,4 | 4 | 103 | 10259 | 11,0 | кирпич | + | + | ИТП |
| ул. Приозерское шоссе, 6а | 1954 | 1 | 172,62 | 112,3 | 4 | 16 | 788 | 3,1 | кирпич | - | - | теплоузел |
| ул. Приозерское шоссе, 6б | 1950 | 1 | 173,44 | 112,75 | 4 | 7 | 783 | 2,6 3,1 | кирпич | - | - | теплоузел |
| ул. Приозерское шоссе, 7 | 1969 | 3 | 958,85 | 585,56 | 24 | 42 | 3120 | 7,5 | кирпич | - | + | ИТП |
| ул. Приозерское шоссе, 8 | 1954 | 1 | 172,99 | 114,99 | 4 | 11 | 763 | 2,9 | кирпич | - | - | теплоузел |
| ул. Приозерское шоссе, 8а | 1954 | 1 | 173,48 | 115,07 | 4 | 19 | 747 | 2,9 | кирпич | - | - | теплоузел |
| ул. Приозерское шоссе, 9 | 1971 | 3 | 965,01 | 590,54 | 24 | 34 | 3120 | 7,5 | кирпич | - | + | ИТП |
| ул. Приозерское шоссе, 11 | 1971 | 3 | 1223,65 | 802,92 | 27 | 53 | 4925 | 8,75 | кирпич | - | + | ИТП |
| ул. Приозерское шоссе, 13 | 1957 | 1 | 111,42 | 76,04 | 4 | 8 | 486 | 2,95 | кирпич | - | - | теплоузел |
| ул. Приозерское шоссе, 14 | 1966 | 2 | 535,37 | 307,46 | 12 | 17 | 2575 | 2,7…6,0 | кирпич | - | + | ИТП |
| ул. Приозерское шоссе, 15 | 1962 | 1 | 94,09 | 51,09 | 4 | 8 | 282,27 | 3 | кирпич | - | - | теплоузел |
| ул. Приозерское шоссе, 16 | 1969 | 2 | 533,98 | 302,73 | 12 | 30 | 2080 | 5 | кирпич | - | + | ИТП |
| ул. Приозерское шоссе, 17 | 1986 | 4 | 2557,5 | 1494,6 | 48 | 115 | 10069 | 11,0 | кирпич | - | + | ИТП |

Продолжение таблицы 1.29

| Адрес дома | Год пост-рой- ки | Этаж- ность | Общая площадь здания, м2 | Жилая пло-щадь, м2 | Коли-чество квартир | Число жиль-цов, чел. | Отапли-ваемый объем здания, м3 | Строи-тельная высота здания, м | Материал наружных стен | Наличие у потребителя коммерчес-кого прибора учета расхода ТЭ | Наличие хозяйственно-бытового горячего водо-снабжения | Наличие ИТП, тепло-вого узла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Приозерское шоссе, 18 | 1965 | 2 | 532,8 | 305 | 12 | 21 | 2100 | 6 | кирпич | - | + | ИТП |
| ул. Приозерское шоссе, 20 | 1960 | 1 | 111 | 75,44 | 4 | 10 | 355,2 | 3,2 | кирпич | - | - | теплоузел |
| ул. Приозерское шоссе, 21 | 1993 | 1 | 272,9 | 174,25 | 2 | 5 | 873,28 | 3,2 | кирпич | - | - | теплоузел |
| ул. Приозерское шоссе, 22 | 1960 | 1 | 128,91 | 75,8 | 4 | 7 | 412,512 | 3,2 | кирпич | - | - | теплоузел |
| ул. Приозерское шоссе, 23 | 2000 | 1 | 489 | 356,3 | 4 | 8 | 1564,8 | 3,2 | кирпич | - | - | теплоузел |
| ул. Приозерское шоссе, 24 | 1957 | 1 | 107,95 | 74,54 | 4 | 10 | 473 | 2,9 | кирпич | - | - | теплоузел |
| ул. Приозерское шоссе, 26 | 1958 | 1 | 114,05 | 79,07 | 4 | 9 | 487 | 2,95 | кирпич | - | - | теплоузел |
| ул. Приозерское шоссе, 28 | 1992 | 1 | 130,9 | 66,4 | 4 | 4 | 392,7 | 3 | кирпич | - | - | теплоузел |
| ул. Приозерское шоссе, 30 | 1957 | 1 | 113,68 | 76,4 | 4 | 12 | 494 | 2,95 | кирпич | - | - | теплоузел |
| Квартира в спорт-клубе «Алмаз» (ул. Приозерское шоссе, 10) | - | - | 79,89 | - | - | 5 |  |  | - | - | + | теплоузел в здании спортклуба |
| Здание столо-вой-общежития ул. Приозерское шоссе, д. 3 | 1973 | 2 | 702,3 | 221 | - | 27 | 4194 | 6,65 | кирпич | - | + | тепло-узел |

Продолжение таблицы 1.29

| Адрес дома | Год пост-рой- ки | Этаж- ность | Общая площадь здания, м2 | Жилая пло-щадь, м2 | Коли-чество квартир | Число жиль-цов, чел. | Отапли-ваемый объем здания, м3 | Строи-тельная высота здания, м | Материал наружных стен | Наличие у потребителя коммерчес-кого прибора учета расхода ТЭ | Наличие хозяйственно-бытового горячего водо-снабжения | Наличие ИТП, тепло-вого узла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Администра-тивные и общественные потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУК КСЦ «Юбилейный» МО КГП (спорт-клуб «Алмаз») (расположено в здании спорт-клуба ул. Прио-зерское шоссе, д. 10) | - | 3 | 527,2 | - | - | - | - | - | - | + |  | - |
| Баня (временно отключена) | данные отсутст-вуют | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | ИТП |
| ЗАО «ЛСР-Базовые» (общежитие) | 1969 | 1 | 417,5 | - | - | - | 1818 | - | нет данных | - | - | теплоузел |
| Жилой дом ул. Привокзаль-ная, 5 (от электрокотла РУСНИТ 245М 45 кВт ) | 1989 | 2 | 1281,3 | 427,3 | 16 | нет данных | 4875 | 5,9 | кирпич | - | - | - |

Продолжение таблицы 1.29

| Адрес дома | Год пост-рой- ки | Этаж- ность | Общая площадь здания, м2 | Жилая пло-щадь, м2 | Коли-чество квартир | Число жиль-цов, чел. | Отапли-ваемый объем здания, м3 | Строи-тельная высота здания, м | Материал наружных стен | Наличие у потребителя коммерчес-кого прибора учета расхода ТЭ | Наличие хозяйственно-бытового горячего водо-снабжения | Наличие ИТП, тепло-вого узла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой дом ул. Привокзаль-ная, 7 (электро-обогреватели) | 1962 | 2 | 514,4 | нет данных | 12 | нет данных | 1912 | 5,7 | кирпич | - | - | - |
| Жилой дом ул. Привок-зальная, 8 (электро- обогреватели) | 1962 | 2 | 515 | нет данных | 12 | нет данных | 1912 | 5,7 | кирпич | - | - | - |
| Жилой дом ул. Привокзаль-ная, 9 (электро-обогреватели) | 1962 | 2 | 458,3 | 293,4 | 12 | нет данных | 1920 | 5,7 | кирпич | - | - | - |
| Жилой дом ул. Привокзальная, 1.51 (бытовые печи) (планиру-ется снос) | 1961 | 2 | 454,3 | 293,6 | 12 | нет данных | 1920 | 5,7 | кирпич | - | - | - |
| Жилой дом ул. Привокзальная, 52 (от электро-котла РУСНИТ 245М 45 кВт ) | 1978 | 2 | 512,7 | 350,2 | 12 | нет данных | 1988 | 6 | круп-ные панели | - | - | - |

Таблица 1.30 – Договорные тепловые нагрузки из актуализированной редакции схемы теплоснабжения ГП Кузнечное

| Абонент | Адрес | Тепловая нагрузка Гкал/ч (без учета потерь в тепловых сетях) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС средне часовое | Суммарная, расчетная (договорная) нагрузка |
| Котельная № 1 «Ровное» |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |
| ГКУ «Леноблпожспас» | ул. Садовая, д.1 пожарная часть | 0,032 | - | - | 0,032 |
| ГБУЗ ЛО «Приозерская МБ» | ул. Гагарина, 2а поликлиника | 0,204 | - | - | 0,204 |
| МБОУ ДОД «КДШИ» | ул. Гагарина, д.5а школа искусств | 0,042 | - | - | 0,0415 |
| Дом культуры «Юбилейный» | ул. Юбилейная, д.7а | 0,105 | - | - | 0,105 |  |
| Молодежный центр «Надежда» | ул. Новостроек, 4а | - | - | 0,001 | 0,001 |  |
| МДОУ «Детский сад комбинированного вида №11» | ул. Юбилейная, д. ба | 0,1033 | - | 0,012 | 0,1153 |  |
| Администрация Кузнечнинского городского поселения | ул. Гагарина, д.5а офис | 0,034 | - | - | 0,034 |  |
| МБОУ «Кузнеченская СОШ» | ул. Пионерская, д.1а школа | 0,633 | - | - | 0,633 |  |
| Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Агроторг Кузнечное» | ул. Новостроек, 1 магазин | 0,04277 | - | - | 0,04277 |  |
| ООО «Кузнечное сервис» | ул. Молодежная, д.11 офисное здание | 0,0222 | - | - | 0,0222 |  |
| МУП «Фармация» | ул. Юбилейная, д. 3 аптека | 0,00254 | - | - | 0,00254 |  |

Продолжение таблицы 1.30

| Абонент | Адрес | Тепловая нагрузка Гкал/ч (без учета потерь в тепловых сетях) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС средне часовое | Суммарная, расчетная (договорная) нагрузка |
| ЗАО «ФармаРин» | ул. Юбилейная, д. 7 аптека | 0,00266 | - | - | 0,00266 |  |
| МП «ЖКО Кузнечнинское ГП» | Офис ул. Гагарина, д. 5а | 0,0011 | - | - | 0,0011 |  |
| МП «ЖКО Кузнечнинское ГП» | БК ул. Молодежная, д.10 | 0,086 | - | 0,01 | 0,0994 |  |
| ИП Афанасьева М.В | . ул. Юби-лейная, д. 7 продуктовый магазин | 0,0033 | - | - | 0,0033 |  |
| ИП Лысенков Н.И. | ул. Гагарина, д. 1а продуктовый и промтоварный магазин | 0,078 | - | - | 0,078 |
| ИП Власова О.В. | ул. Молодежная, д. 10 парикмахерская | 0,003 | - | 0,0002 | 0,0032 |
| ИП Кирияк Е.Ю. | ул. Молодежная, д.10 парикмахерская | 0,0005 | - | 0,0001 | 0,0006 |
| ИП Иванова И.В. | Ул. Юбилейная, д.3 стоматология | 0,0016 | - | - | 0,0016 |
| ИП Исаева А. С. | ул. Юбилейная, д.5 промтоварный магазин | 0,0015 | - | - | 0,00153 |
| ИП Фазылов А. А. | ул. Юбилейная, д.7 продов. магазин | 0,0014 | - | - | 0,0014 |
| ИП Прохорова В. Д | . ул. Юбилейная, д. 1 продов. магазин | - | - | 0,0004 | 0,0004 |
| ИП Рябцев В.В | . ул. Юбилейная, д.1 продов. магазин | - | - | 0,0004 | 0,0004 |
| ИП Юркова Л.В. | ул. Молодежная, д.10 маникюрный кабинет | 0,0004 | - | - | 0,0004 |

Продолжение таблицы 1.30

| Абонент | Адрес | Тепловая нагрузка Гкал/ч (без учета потерь в тепловых сетях) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Рубикон» | ул. Новостроек, д.4 кабельное телеви-дение | 0,0021 | - | - | 0,0021 |
| ИП Ягодкина Ю.В. | ул. Садовая, д.3 промтов. магазин | 0,0034 | - | - | 0,0034 |
| ИП Кибирова Л.Н. | ул. Юбилейная, д. 3 промтов. магазин | 0,0028 | - | - | 0,0028 |
| ОАО ПСК | ул. Ладожская, д. 5 офис | 0,0008 | - | - | - |
|  | Жилой фонд | 5,714 | - | 1,351 | 7,065 |
| Итого по котельной № 1: |  | 7,52 | - | 1,38 | 8,9 |
| Котельная № 2 «КНИ» |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |
| Спортклуб «Алмаз» | ул. Приозерское шоссе, д. 10 | 0,062 | - | 0,001 | 0,063 |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |
| «ЖКО Кузнечнинское ГП» | Баня мкр-н КНИ МП | 0,027 | - | 0,0065 | 0,034 |
| ООО «Рубикон» | ул. Приозерское шоссе, д. 17 кабельное телевидение | 0,002 | - | - | 0,002 |
| АО «ЛСР. Базовые» | ул. Приозерское шоссе, д. 12 общежитие | 0,041 | - | - | 0,041 |
| ИП Забавина Е.Н. | ул. Приозерское шоссе, д. 1 | 0,0056 | - | 0,0004 | 0,006 |
|  | Жилой фонд | 2,047 | - | 0,334 | 2,381 |
| Итого по котельной № 2: |  | 2,2 | - | 0,34 | 2,54 |
| Всего тепловые нагрузки котельных ГП Кузнечное: |  | 9,72 | - | 1,72 | 11,44 |

Таблица 1.31 – Договорные тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии ГП Кузнечное (данные МП «ТеплоГарант», 2023 год)

| № п/п | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Этаж-ность зданий | Общая площадь жилых помещений МКД |  |  | Численность проживающих, чел. |  |  | Отопление и вентиляция, среднечасовая тепловая нагрузка, Гкал/ч | ГВС, максимальная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 (тепловые нагрузки ЖКС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Гагарина, 1 | 1975 | 5 | 4 160,83 | кв.м | 196 |  | чел. | 0,313 |  | 0,135 | 0,448 |
| 2 | ул. Гагарина, 2 | 1976 | 5 | 1 433,45 | кв.м | 54 |  | чел. | 0,129 |  | 0,037 | 0,166 |
| 3 | ул. Гагарина, 3 | 1976 | 5 | 4 155,49 | кв.м | 199 |  | чел. | 0,322 |  | 0,137 | 0,459 |
| 4 | ул. Гагарина, 4 | 1976 | 5 | 1 394,59 | кв.м | 59 |  | чел. | 0,126 |  | 0,041 | 0,167 |
| 5 | ул. Гагарина, 5 | 1981 | 5 | 2 753,70 | кв.м | 104 |  | чел. | 0,23 |  | 0,072 | 0,302 |
| 6 | ул. Гагарина, 6 | 1984 | 5 | 4 016,16 | кв.м | 201 |  | чел. | 0,297 |  | 0,139 | 0,436 |
| 7 | ул. Гагарина, 7 | 1984 | 5 | 2 421,10 | кв.м | 110 |  | чел. | 0,182 |  | 0,076 | 0,258 |
| 8 | ул. Гагарина, 8 | 1984 | 5 | 2 425,80 | кв.м | 130 |  | чел. | 0,183 |  | 0,09 | 0,273 |
| 9 | ул. Юбилейная, 1 | 1970 | 5 | 2 700,42 | кв.м | 115 |  | чел. | 0,238 |  | 0,079 | 0,317 |
| 10 | ул. Юбилейная, 2 | 1967 | 5 | 2 562,59 | кв.м | 100 |  | чел. | 0,203 |  | 0,069 | 0,272 |
| 11 | ул. Юбилейная, 3 | 1965 | 4 | 1 882,69 | кв.м | 81 |  | чел. | 0,158 |  | 0 | 0,158 |
| 12 | ул. Юбилейная, 4 | 1973 | 5 | 4 306,19 | кв.м | 202 |  | чел. | 0,285 |  | 0,139 | 0,424 |
| 13 | ул. Юбилейная, 5 | 1964 | 4 | 1 993,14 | кв.м | 86 |  | чел. | 0,162 |  | 0 | 0,162 |
| 14 | ул. Юбилейная, 6 | 1961 | 2 | 555,86 | кв.м | 24 |  | чел. | 0,061 |  | 0 | 0,061 |
| 15 | ул. Юбилейная, 7 | 1963 | 4 | 1 791,34 | кв.м | 76 |  | чел. | 0,152 |  | 0,052 | 0,204 |
| 16 | ул. Юбилейная, 8 | 1961 | 2 | 556,02 | кв.м | 32 |  | чел. | 0,064 |  | 0,061 | 0,125 |
| 17 | ул. Юбилейная, 9 | 1963 | 4 | 1 851,67 | кв.м | 88 |  | чел. | 0,151 |  | 0 | 0 |
| 18 | ул. Юбилейная, 10 | 1988 | 5 | 3 221,90 | кв.м | 187 |  | чел. | 0,227 |  | 0,129 | 0,356 |
| 19 | ул. Юбилейная, 11 | 1985 | 5 | 3 237,10 | кв.м | 147 |  | чел. | 0,227 |  | 0,101 | 0,328 |
| 20 | ул. Юбилейная, 12 | 1986 | 5 | 3 241,90 | кв.м | 167 |  | чел. | 0,228 |  | 0,115 | 0,343 |
| 21 | ул. Пионерская, 1 | 1987 | 5 | 3 258,84 | кв.м | 166 |  | чел. | 0,233 |  | 0,114 | 0,347 |
| 22 | ул. Пионерская, 3 | 1986 | 5 | 3 242,40 | кв.м | 171 |  | чел. | 0,232 |  | 0,118 | 0,35 |

Продолжение таблицы 1.31

| № п/п | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Этаж-ность зданий | Общая площадь жилых помещений МКД |  |  | Численность проживающих, чел. |  | Отопление и вентиляция, среднечасовая тепловая нагрузка, Гкал/ч | ГВС, максимальная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | ул. Пионерская, 8 | 1957 | 2 | 650,96 | кв.м | 30 |  | чел. | 0,076 | 0 | 0,076 |
| 24 | ул. Пионерская, 10 | 1957 | 2 | 927,1 | кв.м | 26 |  | чел. | 0,077 | 0 | 0,077 |
| 25 | ул. Пионерская, 12 | 1957 | 2 | 383,75 | кв.м | 12 |  | чел. | 0,048 | 0,008 | 0,056 |
| 26 | ул. Пионерская, 14 | 1959 | 2 | 396,13 | кв.м | 25 |  | чел. | 0,049 | 0,017 | 0,066 |
| 27 | ул. Молодёжная, 3 | 1959 | 2 | 405,56 | кв.м | 17 |  | чел. | 0,06 | 0,012 | 0,072 |
| 28 | ул. Молодёжная, 5 | 1959 | 2 | 445,25 | кв.м | 15 |  | чел. | 0,06 | 0,01 | 0,07 |
| 29 | ул. Молодёжная, 6 | 1959 | 2 | 453,4 | кв.м | 22 |  | чел. | 0,06 | 0 | 0,06 |
| 30 | ул. Молодёжная, 7 | 1959 | 2 | 426,46 | кв.м | 23 |  | чел. | 0,06 | 0,016 | 0,076 |
| 31 | ул. Молодёжная, 8 | 1959 | 2 | 392,81 | кв.м | 15 |  | чел. | 0,057 | 0,019 | 0,076 |
| 32 | ул. Молодёжная, 9 | 1962 | 2 | 549,95 | кв.м | 28 |  | чел. | 0,063 | 0 | 0,063 |
| 33 | ул. Садовая, 3 | 1959 | 2 | 449,2 | кв.м | 19 |  | чел. | 0,06 | 0,013 | 0,073 |
| 34 | ул. Новостроек, 4 | 1990 | 5 | 4 803,35 | кв.м | 237 |  | чел. | 0,323 | 0,163 | 0,486 |
| 35 | Общежитие ул. Ладожская, д.5 | 1973 | 5 | 1 926,00 | кв.м | 210 |  | чел. | 0,219 | 0,086 | 0,305 |
|  | Итого тепловые нагрузки ЖКС от котельной № 1: |  |  | 70 126,57 |  | 3413 |  |  | 5,714 | 2,059 | 7,773 |
| Котельная № 1 (прочие внешние потребители) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГБУЗ ЛО «Приозерская МБ» (поликлиника) | - | - | - | - | - |  | - | 0,204 | 0 | 0,204 |
| 2 | МДОУ «Детский сад № 11» | - | - | - | - | - |  | - | 0,1029 | 0,0132 | 0,1161 |
| 3 | МУК КСЦ «Юбилейный» МО КГП (ДК) | - | - | - | - | - |  | - | 0,144 | 0 | 0,144 |
| 4 | МОУ «Кузнеченская СОШ» | - | - | - | - | - |  | - | 0,633 | 0 | 0,633 |

Продолжение таблицы 1.31

| № п/п | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Этаж-ность зданий | Общая площадь жилых помещений МКД |  |  | Численность проживающих, чел. |  | Отопление и вентиляция, среднечасовая тепловая нагрузка, Гкал/ч | ГВС, максимальная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ГКУ Леноблпожспас (пожарная часть) | - | - | - | - | - |  | - | 0,032 | 0 | 0,032 |
| 6 | Администрация МО Кузнечнинское городское поселение | - | - | - | - | - |  | - | 0,034 | 0 | 0,034 |
| 7 | МУ ДО «КДШИ» (школа искусств) | - | - | - | - | - |  | - | 0,0414 | 0 | 0,0414 |
| 8 | МУП «Фармация» (аптека) (расположено в жилом доме) | - | - | - | - | - |  | - | 0,00254 | 0 | 0,00254 |
| 9 | ИП Иванова И. (стомато-логия) (расположено в жилом доме) | - | - | - | - | - |  | - | 0,0016 | 0 | 0,0016 |
| 10 | Баня | - | - | - | - | - |  | - | 0,086 | 0,012 | 0,098 |
| 11 | ЗАО «Фармарин» (апте-ка) (расположено в жи-лом доме) | - | - | - | - | - |  | - | 0,0026 | 0,00004 | 0,00264 |
| 12 | ИП Афанасьева М.В. (офис) (расположено в жилом доме) | - | - | - | - | - |  | - | 0,00335 | 0 | 0,00335 |
| 13 | ИП Кибирова (пром-товарный магазин) (расположено в жилом доме) | - | - | - | - | - |  | - | 0,0028 | 0 | 0,0028 |
| 14 | Супермаркет «Пятероч-ка» (ул. Новостроек) | - | - | - | - | - |  | - | 0,0428 | 0 | 0,0428 |

Продолжение таблицы 1.31

| № п/п | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Этаж-ность зданий | Общая площадь жилых помещений МКД |  | Численность проживающих, чел. |  | Отопление и вентиляция, среднечасовая тепловая нагрузка, Гкал/ч | ГВС, максимальная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | ООО «Кузнечное сервис» (офис) | - | - | - | - | - | - | 0,0222 | 0 | 0,0222 |
| 16 | ИП Лысенков (продукто-вый + промтоварный магазин «Солнышко») | - | - | - | - | - | - | 0,0068 | 0 | 0,0068 |
| 17 | ИП Фазылова (продо-вольственный магазин) (расположено в жилом доме) | - | - | - | - | - | - | 0,0014 | 0 | 0,0014 |
| - | Итого тепловые нагруз-ки прочих внешних потребителей от котельной № 1: | - | - | - | - | - | - | 1,363 | 0,025 | 1,388 |
| - | Всего тепловые нагруз-ки котельной № 1: | - | - | - | - | - | - | 7,077 | 2,084 | 9,161 |
| Котельная № 2 (тепловые нагрузки ЖКС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Центральная, 1 | 1963 | 1 | 125,39 | кв.м | 9 | чел. | 0,03 | 0 | 0,03 |
| 2 | ул. Центральная, 5 | 1960 | 1 | 138,36 | кв.м | 9 | чел. | 0,015 | 0 | 0,015 |
| 3 | ул. Центральная, 5а | 1960 | 1 | 110,55 | кв.м | 13 | чел. | 0,015 | 0 | 0,015 |
| 4 | ул. Центральная, 6 | 1964 | 2 | 491,55 | кв.м | 18 | чел. | 0,058 | 0,012 | 0,07 |
| 5 | ул. Центральная, 7 | 1961 | 1 | 124,8 | кв.м | 7 | чел. | 0,016 | 0 | 0,016 |
| 6 | ул. Центральная, 7а | 1960 | 1 | 149,64 | кв.м | 7 | чел. | 0,015 | 0 | 0,015 |
| 7 | ул. Центральная, 9 | 1961 | 1 | 145,5 | кв.м | 11 | чел. | 0,017 | 0 | 0,017 |
| 8 | ул. Центральная, 9а | 1960 | 1 | 137,49 | кв.м | 8 | чел. | 0,015 | 0 | 0,015 |
| 9 | ул. Центральная, 10 | 1962 | 1 | 124,4 | кв.м | 4 | чел. | 0,017 | 0 | 0,017 |
| 10 | ул. Центральная, 11 | 1961 | 1 | 112,83 | кв.м | 7 | чел. | 0,016 | 0 | 0,016 |
| 11 | ул. Центральная, 11а | 1961 | 1 | 127,34 | кв.м | 6 | чел. | 0,015 | 0 | 0,015 |
| 12 | ул. Центральная, 12 | 1990 | 1 | 110,9 | кв.м | 5 | чел. | 0,016 | 0 | 0,016 |
| 13 | ул. Центральная, 13 | 1961 | 1 | 108,12 | кв.м | 7 | чел. | 0,015 | 0 | 0,015 |

Продолжение таблицы 1.31

| № п/п | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Этаж-ность зданий | Общая площадь жилых помещений МКД |  |  | Численность проживающих, чел. |  |  | Отопление и вентиляция, среднечасовая тепловая нагрузка, Гкал/ч | ГВС, максимальная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | ул. Центральная, 14 | 1962 | 1 | 161,1 | кв.м | 12 |  | чел. | 0,018 |  | 0 | 0,018 |
| 15 | ул. Центральная, 15 | 1961 | 1 | 129,6 | кв.м | 7 |  | чел. | 0,019 |  | 0 | 0,019 |
| 16 | ул. Центральная, 17 | 1961 | 1 | 108,5 | кв.м | 7 |  | чел. | 0,016 |  | 0 | 0,016 |
| 18 | ул. Железнодорожная, 4 | 1959 | 1 | 174,34 | кв.м | 6 |  | чел. | 0,024 |  | 0 | 0,024 |
| 19 | ул. Приозерское шоссе, 1 | 1967 | 2 | 531,68 | кв.м | 17 |  | чел. | 0,058 |  | 0,012 | 0,07 |
| 20 | ул. Приозерское шоссе, 4 | 1983 | 4 | 2581,13 | кв.м | 122 |  | чел. | 0,193 |  | 0,084 | 0,277 |
| 21 | ул. Приозерское шоссе, 5 | 1990 | 4 | 2595,2 | кв.м | 139 |  | чел. | 0,205 |  | 0,096 | 0,301 |
| 22 | ул. Приозерское шоссе, 6 | 1980 | 4 | 2588,66 | кв.м | 103 |  | чел. | 0,193 |  | 0,071 | 0,264 |
| 23 | ул. Приозерское шоссе, 6а | 1956 | 1 | 172,77 | кв.м | 16 |  | чел. | 0,024 |  | 0 | 0,024 |
| 24 | ул. Приозерское шоссе, 6б | 1959 | 1 | 173,57 | кв.м | 7 |  | чел. | 0,024 |  | 0 | 0,024 |
| 25 | ул. Приозерское шоссе, 7 | 1969 | 3 | 958,85 | кв.м | 42 |  | чел. | 0,088 |  | 0,029 | 0,117 |
| 26 | ул. Приозерское шоссе, 8 | 1956 | 1 | 173,48 | кв.м | 11 |  | чел. | 0,023 |  | 0 | 0,023 |
| 27 | ул. Приозерское шоссе, 8а | 1959 | 1 | 174,28 | кв.м | 19 |  | чел. | 0,023 |  | 0 | 0,023 |
| 28 | ул. Приозерское шоссе, 9 | 1971 | 3 | 965,01 | кв.м | 34 |  | чел. | 0,09 |  | 0,023 | 0,113 |
| 29 | ул. Приозерское шоссе, 11 | 1973 | 3 | 1218,69 | кв.м | 53 |  | чел. | 0,11 |  | 0,037 | 0,147 |
| 30 | ул. Приозерское шоссе, 13 | 1962 | 1 | 112,17 | кв.м | 8 |  | чел. | 0,016 |  | 0 | 0,016 |
| 31 | ул. Приозерское шоссе, 14 | 1967 | 2 | 535,98 | кв.м | 17 |  | чел. | 0,059 |  | 0,012 | 0,071 |
| 32 | ул. Приозерское шоссе, 15 | 1962 | 1 | 94,09 | кв.м | 8 |  | чел. | 0,016 |  | 0 | 0,016 |
| 33 | ул. Приозерское шоссе, 16 | 1966 | 2 | 533,98 | кв.м | 30 |  | чел. | 0,056 |  | 0,021 | 0,077 |
| 34 | ул. Приозерское шоссе, 17 | 1986 | 4 | 2524,67 | кв.м | 115 |  | чел. | 0,193 |  | 0,079 | 0,272 |
| 35 | ул. Приозерское шоссе, 18 | 1965 | 2 | 532,8 | кв.м | 21 |  | чел. | 0,056 |  | 0,014 | 0,07 |
| 36 | ул. Приозерское шоссе, 20 | 1960 | 1 | 111 | кв.м | 10 |  | чел. | 0,015 |  | 0 | 0,015 |
| 37 | ул. Приозерское шоссе, 21 | 1993 | 1 | 272,9 | кв.м | 5 |  | чел. | 0,033 |  | 0 | 0,033 |
| 38 | ул. Приозерское шоссе, 22 | 1960 | 1 | 157,23 | кв.м | 7 |  | чел. | 0,016 |  | 0 | 0,016 |
| 39 | ул. Приозерское шоссе, 23 | 2000 | 1 | 434,8 | кв.м | 8 |  | чел. | 0,049 |  | 0 | 0,049 |
| 40 | ул. Приозерское шоссе, 24 | 1960 | 1 | 145,1 | кв.м | 10 |  | чел. | 0,015 |  | 0 | 0,015 |
| 41 | ул. Приозерское шоссе, 26 | 1960 | 1 | 115,97 | кв.м | 9 |  | чел. | 0,016 |  | 0 | 0,016 |

Продолжение таблицы 1.31

| № п/п | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Этаж-ность зданий | Общая площадь жилых помещений МКД |  |  | Численность проживающих, чел. |  |  | Отопление и вентиляция, среднечасовая тепловая нагрузка, Гкал/ч | ГВС, максимальная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | ул. Приозерское шоссе, 28 | 1992 | 1 | 106,8 | кв.м | 4 |  | чел. | 0,016 |  | 0 | 0,016 |
| 43 | ул. Приозерское шоссе, 30 | 1961 | 1 | 105,59 | кв.м | 12 |  | чел. | 0,016 |  | 0 | 0,016 |
| 44 | Квартира в спортклубе «Алмаз» (ул. Приозерское шоссе, 10) | - | 2 | 79,89 | кв.м | 5 |  | чел. | 0,01 |  | 0,003 | 0,013 |
| 45 | Общежитие-столовая ул. Приозерское шоссе, д. 3 | 1973 | 2 |  | кв.м | 27 |  | чел. | 0,097 |  | 0,011 | 0,108 |
| - | Итого тепловые нагрузки ЖКС от котельной № 2: |  |  | 20576,7 |  | 1002 |  |  | 2,047 |  | 0,505 | 2,552 |
| Котельная № 2 (прочие внешние потребители) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МУК КСЦ «Юбилейный» МО КГП (спортивный клуб «Алмаз») | - | - | - | - | - |  | - | 0,0683 |  | 0 | 0,0683 |
| 2 | Баня (временно отключена от системы теплоснаб-жения) | - | - | - | - | - |  | - | 0,021 |  | 0,0065 | 0,0275 |
| 3 | ЗАО «ЛСР-Базовые» (общежитие) | - | - | - | - | - |  | - | 0,041 |  | 0 | 0,041 |
| 4 | ИП Забавина (продоволь-ственный магазин) | - | - | - | - | - |  | - | 0,0036 |  | 0 | 0,0036 |
| - | Итого тепловые нагруз-ки прочих внешних пот-ребителей от котельной № 2: | - | - | - | - | - |  | - | 0,1339 |  | 0,0065 | 0,1404 |
| - | Всего тепловые нагруз-ки котельной № 2: | - | - | - | - | - |  | - | 2,1809 |  | 0,5115 | 2,693 |
| - | Всего тепловые нагрузки котельных ГП Кузнечное: | - | - | - | - | - |  | - | 9,258 |  | 2,596 | 11,854 |

## 1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Расчет тепловых нагрузок по укрупненным показателям осуществляется в соответствии со справочником по наладке и эксплуатации тепловых сетей (авторы – А.И. Манюк, Я.И. Каплинский, Э.Б. Чиж и др.) Расчетный среднечасовой расход тепловой энергии на отопление зданий Qот.ч, Гкал/ч, определяется по формуле

Qот.ч=α∙qот.∙V∙tвн.-tн.в.∙10-6,			         (1.1)

где qот. – удельная тепловая отопительная характеристика здания (удельный расход тепла в ккал/(ч·м3) здания при разности наружной и внутренней температур в             1 °С), принимается по таблицам 1.7, 1.10 справочника, ккал/(ч·м3·°С);

α = 1,064 – поправочный коэффициент для пересчета отопительной характеристики зданий на требуемую температуру наружного воздуха (tн.в. = – 26 ºC) (значения в справочнике приведены для температуры наружного воздуха                                        tн.в. = – 30 ºC);

V – объем здания (в соответствии с техническим паспортом здания), м3;

tн.в. – температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 для г. Выборга (принимается в соответствии с СП 60.13380.2020 по таблице 3.1 СП 131.13330.2020);

tвн. – температура воздуха внутри помещений здания, принимается в зависимости от назначения помещений, ºС, в соответствии с ГОСТ 30494-2011, СП 118.13330.2012.

Расчет тепловых нагрузок на отопление потребителей по укрупненным показателям (в зависимости от года постройки, строительного объема, расчет на температуру наружного воздуха для проектирования системы отопления – минус                        26 оС, СП 131.13330.2020) выполнен в таблице 1.32.

Таблица 1.32 Расчет тепловых нагрузок потребителей по укрупненным показателям (расчет на температуру наружного воздуха для проектирования системы отопления – минус 26 оС, СП 131.13330.2020)

| Адрес дома | Год постройки | Этаж- ность | Общая площадь здания, м2 | Жилая площадь, м2 | Коли-чество квартир | Отапли-ваемый объем здания, м3 | Температура воздуха в отапливаемых помещениях, °С | Удельная тепловая характеристика для системы отопле-ния, ккал/м3 ч °С | Среднечасовой расход тепла на отопление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 «Ровное» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Гагарина, 1 | 1975 | 5 | 4 187,30 | 2 840,50 | 90 | 16911 | 20 | 0,37 | 0,306 |
| ул. Гагарина, 2 | 1976 | 5 | 1 433,45 | 940,67 | 30 | 6012 | 20 | 0,43 | 0,127 |
| ул. Гагарина, 3 | 1976 | 5 | 5 119,01 | 2 830,19 | 90 | 17376 | 20 | 0,37 | 0,315 |
| ул. Гагарина, 4 | 1976 | 5 | 1 394,59 | 930,90 | 30 | 5781 | 20 | 0,432 | 0,122 |
| ул. Гагарина, 5 | 1981 | 5 | 3 169,30 | 1 661,40 | 60 | 12066 | 20 | 0,38 | 0,224 |
| ул. Гагарина, 6 | 1984 | 5 | 4 016,16 | 2 439,0 | 90 | 16034 | 20 | 0,37 | 0,290 |
| ул. Гагарина, 7 | 1984 | 5 | 2 421,10 | 1 386,40 | 45 | 10950 | 20 | 0,382 | 0,205 |
| ул. Гагарина, 8 | 1984 | 5 | 2 425,80 | 1 390,50 | 45 | 11036 | 20 | 0,38 | 0,205 |
| ул. Юбилейная, 1 | 1970 | 5 | 2 700,42 | нет данных | 60 | 15655 | 20 | 0,37 | 0,284 |
| ул. Юбилейная, 2 | 1967 | 5 | 2 562,59 | 1 631,63 | 60 | 10534 | 20 | 0,39 | 0,201 |
| ул. Юбилейная, 3 | 1965 | 4 | 1 882,69 | 1 252,91 | 44 | 10049 | 20 | 0,39 | 0,192 |
| ул. Юбилейная, 4 | 1973 | 5 | 4 306,19 | 2 827,90 | 90 | 15365 | 20 | 0,37 | 0,278 |
| ул. Юбилейная, 5 | 1964 | 4 | 1 993,14 | 1 276,30 | 48 | 9785 | 20 | 0,39 | 0,187 |
| ул. Юбилейная, 6 | 1961 | 2 | 556,4 | 372 | 16 | 2358 | 20 | 0,52 | 0,060 |
| ул. Юбилейная, 7 | 1963 | 4 | 1 791,34 | 1 200,90 | 44 | 9665 | 20 | 0,392 | 0,185 |
| ул. Юбилейная, 8 | 1961 | 2 | 598,32 | 365,52 | 16 | 2523 | 20 | 0,52 | 0,064 |
| ул. Юбилейная, 9 | 1963 | 4 | 1 851,67 | 1 201,49 | 44 | 9823 | 20 | 0,39 | 0,188 |
| ул. Юбилейная, 10 | 1988 | 5 | 3 221,90 | 1 868,40 | 60 | 14226 | 20 | 0,37 | 0,258 |
| ул. Юбилейная, 11 | 1985 | 5 | 3 237,10 | 1 816,60 | 60 | 14215 | 20 | 0,37 | 0,257 |
| ул. Юбилейная, 12 | 1986 | 5 | 3 241,90 | 1 865,40 | 60 | 14226 | 20 | 0,37 | 0,258 |
| ул. Пионерская, 1 | 1986 | 5 | 3 286,50 | 1 841,90 | 60 | 14780 | 20 | 0,355 | 0,257 |
| ул. Пионерская, 3 | 1986 | 5 | 3 242,40 | 1 862,10 | 60 | 14780 | 20 | 0,355 | 0,257 |

Продолжение таблицы 1.32

| Адрес дома | Год постройки | Этаж- ность | Общая площадь здания, м2 | Жилая площадь, м2 | Коли-чество квартир | Отапли-ваемый объем здания, м3 | Температура воздуха в отапливаемых помещениях, °С | Удельная тепловая характеристика для системы отопле-ния, ккал/м3 ч °С | Среднечасовой расход тепла на отопление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Пионерская, 8 | 1957 | 2 | 702,42 | 409,49 | 12 | 3087 | 20 | 0,43 | 0,065 |
| ул. Пионерская, 10 | 1957 | 2 | 927,1 | нет данных | 18 | 3129 | 20 | 0,428 | 0,066 |
| ул. Пионерская, 12 | 1957 | 2 | 383,75 | 263,8 | 6 | 1788 | 20 | 0,458 | 0,040 |
| ул. Пионерская, 14 | 1959 | 2 | 396,13 | 245,1 | 6 | 1833 | 20 | 0,545 | 0,049 |
| ул. Молодёжная, 3 | 1959 | 2 | 497,69 | 294,26 | 8 | 2314 | 20 | 0,525 | 0,059 |
| ул. Молодёжная, 5 | 1959 | 2 | 498,42 | 295 | 8 | 2312 | 20 | 0,525 | 0,059 |
| ул. Молодёжная, 6 | 1959 | 2 | 454,5 | 204 | 6 | 2341 | 20 | 0,524 | 0,060 |
| ул. Молодёжная, 7 | 1959 | 2 | 503,35 | 296,52 | 8 | 2319 | 20 | 0,525 | 0,060 |
| ул. Молодёжная, 8 | 1959 | 2 | 430,08 | 290,44 | 8 | 2228 | 20 | 0,527 | 0,057 |
| ул. Молодёжная, 9 | 1962 | 2 | 550,29 | 365,08 | 8 | 2458 | 20 | 0,522 | 0,063 |
| ул. Садовая, 3 | 1959 | 2 | 449,0 | 295,6 | 8 | 2309 | 20 | 0,523 | 0,059 |
| ул. Новостроек, 4 | 1990 | 5 | 5 452,60 | 2 803,4 | 90 | 17433 | 20 | 0,37 | 0,316 |
| Общежитие ул. Ладожская, д. 5 | 1973 | 5 | 4 835,0 | - | - | 15293 | 20 | 0,37 | 0,277 |
| Итого жилые дома: |  |  | 75 535,42 |  |  |  |  |  | 6,030 |
| Административные и общественные потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГБУЗ ЛО «Приозерская МБ» (ул. Гагарина, 2а) (инв. № 207) | 1976 | 3 | 2 691,70 | - | - | 10825 | 20 | 0,36 | 0,191 |
| МДОУ «Детский сад № 11» (ул. Юбилейная, 6а) | 1962 | одноэтажное с двухэтажн. пристройкой | 1 428,10 | - | - | 5941 | 20 | 0,35 | 0,102 |
| МУК КСЦ «Юбилейный» МО КГП (дом культуры) (ул. Юбилейная, 7а) (инв. № 143) | 1967 | 2 | 1 329,50 | - | - | 10401 | 18 | 0,295 | 0,144 |

Продолжение таблицы 1.32

| Адрес дома | Год постройки | Этаж- ность | Общая площадь здания, м2 | Жилая площадь, м2 | Коли-чество квартир | Отапли-ваемый объем здания, м3 | Температура воздуха в отапливаемых помещениях, °С | Удельная тепловая характеристика для системы отопле-ния, ккал/м3 ч °С | Среднечасовой расход тепла на отопление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МОУ «Кузнеченская СОШ» (ул. Пионерская, 1а) | 1969 | 1-но-2-хэт. | 10 035,80 | - | - | 48124 | 20 | 0,269 | 0,633 |
| ГКУ Леноблпожспас (пож.часть № 144) (ул. Садовая, 1) (инв. № 131) | 1960 | 1 | 228,40 | - | - | 1115 | 16 | 0,65 | 0,032 |
| Администрация МО Кузнечнинское городское поселение (ул. Гагарина, 5а) (инв. № 209) | 1979 | 2 | 1 607,40 | - | - | 6214 | 18 | 0,38 | 0,111 |
| МУ ДО «КДШИ» (школа искусств) (расположено в здании администрации, ул. Гагарина, 5а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Фармация» (аптека, расположена в жилом доме) | в жилом доме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИП Иванова И. (стоматология) (расположено в жилом доме) | в жилом доме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Баня, прачечная (ул. Молодежная, 10) (инв. № 60) | 1985 | 2 | 1 861,40 | - | - | 6050 | 25 | 0,265 | 0,087 |

Продолжение таблицы 1.32

| Адрес дома | Год постройки | Этаж- ность | Общая площадь здания, м2 | Жилая площадь, м2 | Коли-чество квартир | Отапли-ваемый объем здания, м3 | Температура воздуха в отапливаемых помещениях, °С | Удельная тепловая характеристика для системы отопле-ния, ккал/м3 ч °С | Среднечасовой расход тепла на отопление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАО «Фармарин» (аптека) (расположена в жилом доме) | в жилом доме | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИП Афанасьева М.В.(офис) (распо-ложено в жилом доме) | в жилом доме | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИП Кибирова (пром-товарный магазин) (расположено в жилом доме) | в жилом доме | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Супермаркет «Пяте-рочка» (ул. Ново-строек, 1) | На момент актуализации схемы теплоснабжения информация не предоставлена. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Кузнечное сервис" (офис) | На момент актуализации схемы теплоснабжения информация не предоставлена. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИП Лысенков (продуктовый и промтоварный магазин «Солнышко») | На момент актуализации схемы теплоснабжения информация не предоставлена. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИП Фазылова (продовольственный магазин) (расположен в жилом доме) | в жилом доме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего администра-тивные и общест-венные здания: | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,299 |
| Всего по котельной № 1 «Ровное»: | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,33 |

Продолжение таблицы 1.32

| Адрес дома | Год постройки | Этаж- ность | Общая площадь здания, м2 | Жилая площадь, м2 | Коли-чество квартир | Отапли-ваемый объем здания, м3 | Температура воздуха в отапливаемых помещениях, °С | Удельная тепловая характеристика для системы отопле-ния, ккал/м3 ч °С | Среднечасовой расход тепла на отопление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 2 «КНИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Центральная, 1 | 1963 | 1 | 212,8 | 78,6 | 2 | 933 | 20 | 0,658 | 0,030 |
| ул. Центральная, 5 | 1957 | 1 | 107,34 | 73,17 | 4 | 481 | 20 | 0,532 | 0,013 |
| ул. Центральная, 5а | 1960 | 1 | 113 | 76,1 | 4 | 339 | 20 | 0,778 | 0,013 |
| ул. Центральная, 6 | 1964 | 2 | 491,55 |  | 12 | 2050 | 20 | 0,575 | 0,058 |
| ул. Центральная, 7 | 1961 | 1 | 124,8 | 75,6 | 4 | 374,4 | 20 | 0,755 | 0,014 |
| ул. Центральная, 7а | 1960 | 1 | 153,92 | 75,3 | 4 | 461,76 | 20 | 0,728 | 0,016 |
| ул. Центральная, 9 | 1958 | 1 | 110,66 | 77,7 | 4 | 531 | 20 | 0,578 | 0,015 |
| ул. Центральная, 9а | 1958 | 1 | 107,86 | 76,68 | 4 | 475 | 20 | 0,585 | 0,014 |
| ул. Центральная, 10 | 1962 | 1 | 124,5 | 77,6 | 2 | 373,5 | 20 | 0,75 | 0,014 |
| ул. Центральная, 11 | 1960 | 1 | 111,83 | 76,22 | 4 | 497 | 20 | 0,709 | 0,017 |
| ул. Центральная, 11а | 1961 | 1 | 110,6 | 75,96 | 4 | 475 | 20 | 0,712 | 0,017 |
| ул. Центральная, 12 | 1990 | 1 | 110,9 | 68,4 | 2 | 332,7 | 20 | 0,77 | 0,013 |
| ул. Центральная, 13 | 1957 | 1 | 107,97 | 73,39 | 4 | 473 | 20 | 0,712 | 0,016 |
| ул. Центральная, 14 | 1962 | 1 | 161,1 | 90,7 | 4 | 483,3 | 20 | 0,711 | 0,017 |
| ул. Центральная, 15 | 1961 | 1 | 131,3 | 79,3 | 2 | 393,9 | 20 | 0,74 | 0,014 |
| ул. Центральная, 17 | 1960 | 1 | 108,2 | 65,9 | 2 | 449 | 20 | 0,725 | 0,016 |
| ул. Железнодорожная, 4 | 1957 | 1 | 175,4 | 117,16 | 4 | 807 | 20 | 0,53 | 0,021 |
| ул. Приозерское шоссе, 1 | 1967 | 3 | 531,68 | 301,35 | 12 | 3120 | 20 | 0,485 | 0,074 |
| ул. Приозерское шоссе, 4 | 1983 | 4 | 2588,2 | 1495,2 | 48 | 10256 | 20 | 0,388 | 0,195 |
| ул. Приозерское шоссе, 5 | 1990 | 4 | 2595,2 | 1520,4 | 48 | 6240 | 20 | 0,428 | 0,131 |
| ул. Приозерское шоссе, 6 | 1980 | 4 | 2591,5 | 1508,4 | 4 | 10259 | 20 | 0,387 | 0,194 |
| ул. Приозерское шоссе, 6а | 1954 | 1 | 172,62 | 112,3 | 4 | 788 | 20 | 0,532 | 0,021 |

Продолжение таблицы 1.32

| Адрес дома | Год постройки | Этаж- ность | Общая площадь здания, м2 | Жилая площадь, м2 | Коли-чество квартир | Отапли-ваемый объем здания, м3 | Температура воздуха в отапливаемых помещениях, °С | Удельная тепловая характеристика для системы отопле-ния, ккал/м3 ч °С | Среднечасовой расход тепла на отопление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Приозерское шоссе, 6б | 1950 | 1 | 173,44 | 112,75 | 4 | 783 | 20 | 0,532 | 0,020 |
| ул. Приозерское шоссе, 7 | 1969 | 3 | 958,85 | 585,56 | 24 | 3120 | 20 | 0,496 | 0,076 |
| ул. Приозерское шоссе, 8 | 1954 | 1 | 172,99 | 114,99 | 4 | 763 | 20 | 0,535 | 0,020 |
| ул. Приозерское шоссе, 8а | 1954 | 1 | 173,48 | 115,07 | 4 | 747 | 20 | 0,536 | 0,020 |
| ул. Приозерское шоссе, 9 | 1971 | 3 | 965,01 | 590,54 | 24 | 3120 | 20 | 0,496 | 0,076 |
| ул. Приозерское шоссе, 11 | 1971 | 3 | 1223,65 | 802,92 | 27 | 4925 | 20 | 0,452 | 0,109 |
| ул. Приозерское шоссе, 13 | 1957 | 1 | 111,42 | 76,04 | 4 | 486 | 20 | 0,582 | 0,014 |
| ул. Приозерское шоссе, 14 | 1966 | 2 | 535,37 | 307,46 | 12 | 2575 | 20 | 0,516 | 0,065 |
| ул. Приозерское шоссе, 15 | 1962 | 1 | 94,09 | 51,09 | 4 | 282,27 | 20 | 0,79 | 0,011 |
| ул. Приозерское шоссе, 16 | 1969 | 2 | 533,98 | 302,73 | 12 | 2080 | 20 | 0,53 | 0,054 |
| ул. Приозерское шоссе, 17 | 1986 | 4 | 2557,5 | 1494,6 | 48 | 10069 | 20 | 0,39 | 0,192 |
| ул. Приозерское шоссе, 18 | 1965 | 2 | 532,8 | 305 | 12 | 2100 | 20 | 0,528 | 0,054 |
| ул. Приозерское шоссе, 20 | 1960 | 1 | 111 | 75,44 | 4 | 355,2 | 20 | 0,77 | 0,013 |
| ул. Приозерское шоссе, 21 | 1993 | 1 | 272,9 | 174,25 | 2 | 873,28 | 20 | 0,658 | 0,028 |

Продолжение таблицы 1.32

| Адрес дома | Год постройки | Этаж- ность | Общая площадь здания, м2 | Жилая площадь, м2 | Коли-чество квартир | Отапли-ваемый объем здания, м3 | Температура воздуха в отапливаемых помещениях, °С | Удельная тепловая характеристика для системы отопле-ния, ккал/м3 ч °С | Среднечасовой расход тепла на отопление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Приозерское шоссе, 22 | 1960 | 1 | 128,91 | 75,8 | 4 | 412,512 | 20 | 0,755 | 0,015 |
| ул. Приозерское шоссе, 23 | 2000 | 1 | 489 | 356,3 | 4 | 1564,8 | 20 | 0,585 | 0,045 |
| ул. Приозерское шоссе, 24 | 1957 | 1 | 107,95 | 74,54 | 4 | 473 | 20 | 0,583 | 0,013 |
| ул. Приозерское шоссе, 26 | 1958 | 1 | 114,05 | 79,07 | 4 | 487 | 20 | 0,581 | 0,014 |
| ул. Приозерское шоссе, 28 | 1992 | 1 | 130,9 | 66,4 | 4 | 392,7 | 20 | 0,74 | 0,014 |
| ул. Приозерское шоссе, 30 | 1957 | 1 | 113,68 | 76,4 | 4 | 494 | 20 | 0,58 | 0,014 |
| Квартира в спорт-клубе «Алмаз» (ул. Приозерское шоссе, 10) | - | - | 79,89 | - | - | - | 20 | 0,555 | 0,007 |
| Здание столовой-общежития ул. Приозерское шоссе, д. 3 | 1973 | 2 | 702,3 | 221 | - | 4194 | 20 | 0,468 | 0,096 |
| Итого жилые дома: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,902 |
| Административные и общественные потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУК КСЦ «Юбилей-ный» МО КГП (спортклуб «Алмаз») (ул. Приозерское шоссе, д. 10) | - | - | 527,2 | - | - | 1581,6 | 20 | 0,56 | 0,046 |

Продолжение таблицы 1.32

| Адрес дома | Год постройки | Этаж- ность | Общая площадь здания, м2 | Жилая площадь, м2 | Коли-чество квартир | Отапли-ваемый объем здания, м3 | Температура воздуха в отапливаемых помещениях, °С | Удельная тепловая характеристика для системы отопления, ккал/м3 ч °С | Среднечасовой расход тепла на отопление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баня (временно отключена от системы теплоснаб-жения) | На момент актуализации схемы теплоснабжения информация не предоставлена. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАО «ЛСР-Базовые» (общежитие) | 1969 | 1 | 417,5 | - | - | 1818 | 20 | 0,535 | 0,048 |
| ИП Забавина (продо-вольственный мага-зин) (расположен в жилом доме) | в жилом доме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего администра-тивные и общест-венные здания: | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,093 |
| Всего по котельной № 2 «КНИ»: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,041 |
| Всего котельные МП «ТеплоГарант»: |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,37 |
| Потребители от автономных источ-ников теплоснаб-жения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом ул. При-вокзальная, 5 (от электрокотла РУСНИТ 245М 45 кВт ) | 1989 | 2 | 1281,3 | 427,3 | 16 | 4875 | 20 | 0,452 | 0,108 |
| Жилой дом ул. При-вокзальная, 7 (элект-рообогреватели) | 1962 | 2 | 514,4 | нет данных | 12 | 1912 | 20 | 0,535 | 0,050 |
| Жилой дом ул. При-вокзальная, 8 (элект-рообогреватели) | 1962 | 2 | 515 | нет данных | 12 | 1912 | 20 | 0,535 | 0,050 |

Продолжение таблицы 1.32

| Адрес дома | Год постройки | Этаж- ность | Общая площадь здания, м2 | Жилая площадь, м2 | Коли-чество квартир | Отапли-ваемый объем здания, м3 | Температура воздуха в отапливаемых помещениях, °С | Удельная тепловая характеристика для системы отопле-ния, ккал/м3 ч °С | Среднечасовой расход тепла на отопление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой дом ул. При-вокзальная, 9 (элект-рообогреватели) | 1962 | 2 | 458,3 | 293,4 | 12 | 1920 | 20 | 0,535 | 0,050 |
| Жилой дом ул. Привокзальная, 1.51 (бытовые печи) (планируется снос) | 1961 | 2 | 454,3 | 293,6 | 12 | 1920 | 20 | 0,535 | 0,050 |
| Жилой дом ул. Привокзальная, 52 (от электрокотла РУСНИТ 245М 45 кВт ) | 1978 | 2 | 512,7 | 350,2 | 12 | 1988 | 20 | 0,53 | 0,052 |

Расчет среднечасовых и максимальных часовых тепловых нагрузок хозяйственно-бытового горячего водоснабжения потребителей выполнен в соответствии с                                            СП 30.13330.2020 Свод правил «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий».

Вероятность действия санитарно-технических приборов Ph определяется по формуле

Рh=qhr,u∙Uq0h∙N∙3600  или  NРh=qhr,u∙Uq0h∙3600 ,                                                    (1.2)

где qhr,u – расход горячей воды на одного потребителя в час наибольшего водопотребления, л/ч (таблица А.2 СП 30.13330.2020);

U – количество потребителей (для жилых домов – жильцов), чел.;

q0h – расход горячей воды одним санитарно-техническим прибором, л/с;

N – количество установленных санитарно-технических приборов.

Максимальный расчетный расход горячей воды потребителем qh, л/с, определяется по формуле

q=5∙q0h∙αh,                                                  (1.3)

где αh – коэффициент, определяемый по приложению Б СП 30.13330.2020 в зависимости от количества установленных санитарно-технических приборов, обслуживающих систему, и вероятности их действия Р (NP) (при Р > 0,1 и N ≤ 200 применяется таблица Б.1; при других значениях Р и N – таблица Б.2).

Вероятность использования санитарно-технических приборов для системы в целом Phr следует определять по формуле

Phr=3600∙P∙q0hq0hr                                                                 (1.4)

где q0. hrh – расход воды одним санитарно-техническим прибором, л/ч.

Максимальный часовой расход горячей воды потребителем qhr, м3/ч, определяется по формуле

qhr=5∙q0,hrh∙αhr,                                                          (1.5)

где αhr – коэффициент, определяемый по приложению Б (таблицы Б.1, Б.2) в зависимости от общего числа санитарно-технических приборов, обслуживающих систему, и вероятности их использования Phr.

Средний часовой расход горячей воды qTh, м3/ч, определяется по формуле

qTh= quh∙U1000∙24				                    (1.6)

где quh – норма расхода горячей воды на одного потребителя (принимается по таблице А.2 СП 30.13330.2020).

Расход тепла на приготовление горячей воды с учетом потерь тепла подающими и циркуляционными трубопроводами:

- в течение среднего часа:

QTh=qTh·th-tc∙103+Qht, ккал/ч                                    (1.7)

- в течение часа наибольшего водопотребления:

Qhrh=qhrh·th-tc∙103+Qht, ккал/ч.                             (1.8)

th – температура горячей воды в местах водоразбора или на границе балансовой принадлежности, принимается равной 55 оС;

tс – температура холодной воды, принимается равной 5 оС;

Qht принимается в размере 30 %.

Ввиду отсутствия данных для расчета хозяйственно-бытового водоснабжения административных (общественных) потребителей расчет выполнен для объектов жилищного фонда.  Результаты расчета приведены в таблице 1.33.

Таблица 1.33 – Расчет тепловых нагрузок на хозяйственно-бытовое горячее водоснабжение объектов жилищного фонда п. г. т. Кузнечное

в соответствии с СП 30.13330.2020

| Наименование потребителей | Чис- лен-ность пот-реби-телей, чел. | Коли-чество сани-тарно-техни-ческих при-боров в здании, ед. | Среднесуточный расход горячей воды, qu,m h л/сутки на одного потребителя | Расход горячей воды в час наиболь-шего водопот-ребления, qhr,u h, л/ч на одного жителя | Расход горячей воды санитарно-техническим прибором, л/с |  | Веро-ятность дейст-вия сани-тарно-техни-ческих прибо-ров NР | Макси-мальный секундный расчетный расход горячей воды, qh, л/с | Вероят-ность исполь-зования санитар-но-тех-нических приборов в течение часа, NPhr | Максималь-ный часовой расчетный расход горячей воды qhr, м3/ч | Сред-нечасо-вой расход горячей воды, qтh, м3/ч | Потери тепла подающими и циркуляцион-ными трубо-проводами Qht, Гкал/ч | Расход тепла на приготовление горячей воды в течение среднего часа, Qтh, Гкал/ч | Расход тепла на приготовление горячей воды в течение часа максимального водопотребле-ния, Qhrh, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | qоh, л/с | qhо,hr, л/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилищный фонд (от котельной № 1 «Ровное») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Гагарина, 1 | 196 | 270 | 70 | 6,5 | 0,2 | 200 | 1,77 | 1,345 | 6,37 | 3,01 | 0,572 | 0,0086 | 0,037 | 0,159 |
| ул. Гагарина, 2 | 54 | 90 | 70 | 6,5 | 0,2 | 200 | 0,49 | 0,672 | 1,76 | 1,33 | 0,158 | 0,0024 | 0,010 | 0,069 |
| ул. Гагарина, 3 | 199 | 270 | 70 | 6,5 | 0,2 | 200 | 1,80 | 1,35 | 6,47 | 3,04 | 0,580 | 0,0087 | 0,038 | 0,161 |
| ул. Гагарина, 4 | 59 | 90 | 70 | 6,5 | 0,2 | 200 | 0,53 | 0,698 | 1,92 | 1,40 | 0,172 | 0,0026 | 0,011 | 0,073 |
| ул. Гагарина, 5 | 104 | 180 | 70 | 6,5 | 0,2 | 200 | 0,94 | 0,937 | 3,38 | 1,984 | 0,303 | 0,0046 | 0,020 | 0,104 |
| ул. Гагарина, 6 | 201 | 270 | 70 | 6,5 | 0,2 | 200 | 1,81 | 1,3544 | 6,53 | 3,063 | 0,586 | 0,0088 | 0,038 | 0,162 |
| ул. Гагарина, 7 | 110 | 135 | 70 | 6,5 | 0,2 | 200 | 0,99 |  | 3,58 | 2,058 | 0,321 | 0,0048 | 0,021 | 0,108 |
| ул. Гагарина, 8 | 130 | 135 | 70 | 6,5 | 0,2 | 200 | 1,17 | 1,056 | 4,23 | 2,29 | 0,379 | 0,0057 | 0,025 | 0,120 |
| ул. Юбилейная, 1 | 115 | 180 | 70 | 6,5 | 0,2 | 200 | 1,04 | 0,9888 | 3,74 | 2,116 | 0,335 | 0,0050 | 0,022 | 0,111 |
| ул. Юбилейная, 2 | 100 | 180 | 70 | 6,5 | 0,2 | 200 | 0,90 | 0,916 | 3,25 | 1,9355 | 0,292 | 0,0044 | 0,019 | 0,101 |
| ул. Юбилейная, 4 | 202 | 180 | 70 | 6,5 | 0,2 | 200 | 1,82 | 1,3588 | 6,57 | 3,075 | 0,589 | 0,0088 | 0,038 | 0,163 |
| ул. Юбилейная, 7 | 76 | 132 | 70 | 6,5 | 0,2 | 200 | 0,69 | 0,797 | 2,47 | 1,632 | 0,222 | 0,0033 | 0,014 | 0,085 |
| ул. Юбилейная, 9 | 88 | 132 | 70 | 6,5 | 0,2 | 200 | 0,79 | 0,855 | 2,86 | 1,786 | 0,257 | 0,0039 | 0,017 | 0,093 |
| ул. Юбилейная, 10 | 187 | 180 | 70 | 6,5 | 0,2 | 200 | 1,69 | 1,3014 | 6,08 | 2,917 | 0,545 | 0,0082 | 0,035 | 0,154 |
| ул. Юбилейная, 11 | 147 | 180 | 70 | 6,5 | 0,2 | 200 | 1,33 | 1,1344 | 4,78 | 2,483 | 0,429 | 0,0064 | 0,028 | 0,131 |
| ул. Юбилейная, 12 | 167 | 180 | 70 | 6,5 | 0,2 | 200 | 1,51 | 1,22 | 5,43 | 2,703 | 0,487 | 0,0073 | 0,032 | 0,142 |
| ул. Пионерская, 1 | 166 | 180 | 70 | 6,5 | 0,2 | 200 | 1,50 | 1,215 | 5,40 | 2,693 | 0,484 | 0,0073 | 0,031 | 0,142 |
| ул. Пионерская, 3 | 171 | 180 | 70 | 6,5 | 0,2 | 200 | 1,54 | 1,2334 | 5,56 | 2,746 | 0,499 | 0,0075 | 0,032 | 0,145 |

Продолжение таблицы 1.33

| Наименование потребителей | Чис- лен-ность пот-реби-телей, чел. | Коли-чество сани-тарно-техни-ческих при-боров в здании, ед. | Среднесуточный расход горячей воды, qu,m h л/сутки на одного потребителя | Расход горячей воды в час наиболь-шего водопот-ребления, qhr,u h, л/ч на одного жителя | Расход горячей воды санитарно-техническим прибором, л/с |  | Веро-ятность дейст-вия сани-тарно-техни-ческих прибо-ров NР | Макси-мальный секундный расчетный расход горячей воды, qh, л/с | Вероят-ность исполь-зования санитар-но-тех-нических приборов в течение часа, NPhr | Максималь-ный часовой расчетный расход горячей воды qhr, м3/ч | Сред-нечасо-вой расход горячей воды, qтh, м3/ч | Потери тепла подающими и циркуляцион-ными трубо-проводами Qht, Гкал/ч | Расход тепла на приготовление горячей воды в течение среднего часа, Qтh, Гкал/ч | Расход тепла на приготовление горячей воды в течение часа максимального водопотребле-ния, Qhrh, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Пионерская, 12 | 12 | 18 | 70 | 6,5 | 0,2 | 200 | 0,11 | 0,355 | 0,39 | 0,602 | 0,035 | 0,0005 | 0,002 | 0,031 |
| ул. Пионерская, 14 | 25 | 18 | 70 | 6,5 | 0,2 | 200 | 0,23 | 0,476 | 0,81 | 0,866 | 0,073 | 0,0011 | 0,005 | 0,044 |
| ул. Молодёжная, 3 | 17 | 24 | 70 | 6,5 | 0,2 | 200 | 0,15 | 0,399 | 0,55 | 0,711 | 0,050 | 0,0007 | 0,003 | 0,036 |
| ул. Молодёжная, 5 | 15 | 24 | 70 | 6,5 | 0,2 | 200 | 0,14 | 0,389 | 0,49 | 0,672 | 0,044 | 0,0007 | 0,003 | 0,034 |
| ул. Молодёжная, 7 | 23 | 24 | 70 | 6,5 | 0,2 | 200 | 0,21 | 0,458 | 0,75 | 0,832 | 0,067 | 0,0010 | 0,004 | 0,043 |
| ул. Молодёжная, 8 | 15 | 24 | 70 | 6,5 | 0,2 | 200 | 0,14 | 0,389 | 0,49 | 0,672 | 0,044 | 0,0007 | 0,003 | 0,034 |
| ул. Садовая, 3 | 19 | 24 | 70 | 6,5 | 0,2 | 200 | 0,17 | 0,42 | 0,62 | 0,755 | 0,055 | 0,0008 | 0,004 | 0,039 |
| ул. Новостроек, 4 | 237 | 270 | 70 | 6,5 | 0,2 | 200 | 2,14 | 1,496 | 7,70 | 3,431 | 0,691 | 0,0104 | 0,045 | 0,182 |
| Общежитие ул. Ладожская, д. 5 | 210 | 177 | 70 | 6,38 | 0,14 | 60 | 2,66 | 1,1956 | 22,33 | 2,251 | 0,6125 | 0,0092 | 0,040 | 0,122 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,134 | 0,5801 | 2,821 |
| Жилищный фонд (от котельной № 2 «КНИ») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Центральная, 6 | 18 | 36 | 70 | 6,5 | 0,2 | 200 | 0,16 | 0,41 | 0,59 | 0,736 | 0,053 | 0,0008 | 0,003 | 0,038 |
| ул. Приозерское шоссе, 1 | 17 | 36 | 70 | 6,5 | 0,2 | 200 | 0,15 | 0,399 | 0,55 | 0,711 | 0,050 | 0,0007 | 0,003 | 0,036 |
| ул. Приозерское шоссе, 4 | 122 | 144 | 70 | 6,5 | 0,2 | 200 | 1,10 | 1,021 | 3,97 | 2,199 | 0,356 | 0,0053 | 0,023 | 0,115 |
| ул. Приозерское шоссе, 5 | 139 | 144 | 70 | 6,5 | 0,2 | 200 | 1,25 | 1,096 | 4,52 | 2,393 | 0,405 | 0,0061 | 0,026 | 0,126 |

Продолжение таблицы 1.33

| Наименование потребителей | Чис- лен-ность пот-реби-телей, чел. | Коли-чество сани-тарно-техни-ческих при-боров в здании, ед. | Среднесуточный расход горячей воды, qu,m h л/сутки на одного потребителя | Расход горячей воды в час наиболь-шего водопот-ребления, qhr,u h, л/ч на одного жителя | Расход горячей воды санитарно-техническим прибором, л/с |  | Веро-ятность дейст-вия сани-тарно-техни-ческих прибо-ров NР | Макси-мальный секундный расчетный расход горячей воды, qh, л/с | Вероят-ность исполь-зования санитар-но-тех-нических приборов в течение часа, NPhr | Максималь-ный часовой расчетный расход горячей воды qhr, м3/ч | Сред-нечасо-вой расход горячей воды, qтh, м3/ч | Потери тепла подающими и циркуляцион-ными трубо-проводами Qht, Гкал/ч | Расход тепла на приготовление горячей воды в течение среднего часа, Qтh, Гкал/ч | Расход тепла на приготовление горячей воды в течение часа максимального водопотребле-ния, Qhrh, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Приозерское шоссе, 6 | 103 | 12 | 70 | 6,5 | 0,2 | 200 | 0,93 | 0,932 | 3,35 | 1,973 | 0,300 | 0,0045 | 0,02 | 0,103 |
| ул. Приозерское шоссе, 7 | 42 | 72 | 70 | 6,5 | 0,2 | 200 | 0,38 | 0,595 | 1,37 | 1,154 | 0,123 | 0,0018 | 0,008 | 0,060 |
| ул. Приозерское шоссе, 9 | 34 | 72 | 70 | 6,5 | 0,2 | 200 | 0,31 | 0,542 | 1,11 | 1,026 | 0,099 | 0,0015 | 0,006 | 0,053 |
| ул. Приозерское шоссе, 11 | 53 | 81 | 70 | 6,5 | 0,2 | 200 | 0,48 | 0,665 | 1,72 | 1,315 | 0,155 | 0,0023 | 0,01 | 0,068 |
| ул. Приозерское шоссе, 14 | 17 | 36 | 70 | 6,5 | 0,2 | 200 | 0,15 | 0,399 | 0,55 | 0,88 | 0,050 | 0,0007 | 0,003 | 0,045 |
| ул. Приозерское шоссе, 16 | 30 | 36 | 70 | 6,5 | 0,2 | 200 | 0,27 | 0,51 | 0,98 | 0,959 | 0,088 | 0,0013 | 0,006 | 0,049 |
| ул. Приозерское шоссе, 17 | 115 | 144 | 70 | 6,5 | 0,2 | 200 | 1,04 | 1,009 | 3,74 | 2,116 | 0,335 | 0,0050 | 0,022 | 0,111 |
| ул. Приозерское шоссе, 18 | 21 | 36 | 70 | 6,5 | 0,2 | 200 | 0,19 | 0,439 | 0,68 | 0,791 | 0,061 | 0,0009 | 0,004 | 0,04 |
| Квартира в спорт-клубе, ул. Приозерское шоссе, 12 | 5 | 3 | 70 | 6,5 | 0,2 | 200 | 0,05 | 0,273 | 0,16 | 0,41 | 0,015 | 0,0002 | 0,001 | 0,021 |
| Здание столовой-общежития ул. Приозерское шоссе, д. 3 | 27 | 18 | 45 | 5,4 | 0,14 | 60 | 0,29 | 0,3682 | 2,43 | 0,4848 | 0,051 | 0,0008 | 0,0033 | 0,025 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,032 | 0,139 | 0,889 |
| Всего по жилищному фонд п.г.т. Кузнечное: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,166 | 0,719 | 3,710 |

## 1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Случаи применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии не выявлены.

## 1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления, за отопительный период и за год в целом

Отпуск тепла от котельных № 1, № 2 п.г.т. Кузнечное потребителям тепловой энергии в 2016 – 2020 гг. приведен в таблице 1.34. Исходные данные предоставлены теплоснабжающими организациями – МП «ТеплоРесурс» (до 2021 г.), МП «Тепло-Гарант» (с 2021 г.).

Таблица 1.34 – Отпуск тепла от котельных № 1, № 2 п.г.т. Кузнечное потребителям тепловой энергии в 2016 – 2020 гг. (данные – МП «ТеплоРесурс», МП «ТеплоГарант»)

| Год | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Отопление, вентиляция | ГВС |
| 2016 | 23016 | 21373 | 1643 |
| 2017 | 21493 | 20153 | 1340 |
| 2018 | 21573 | 20442 | 1131 |
| 2019 | 23340 | 21248 | 2092 |
| 2020 | 20829 | 19794 | 1035 |

Сведения о фактическом потреблении тепловой энергии с разбивкой по потребителям не были предоставлены.

## 1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

В соответствии с "Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» (утв. Постановлениями Правительства РФ от                     23 мая 2006 г. N 306, от 6 мая 2011 г. № 354) нормативы потребления коммунальных услуг утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

При определении нормативов потребления коммунальных услуг учитываются конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома (этажность; год постройки; вид системы теплоснабжения (открытая, закрытая); материал стен; площадь ограждающих конструкций, износ инженерных систем и др.).

При выборе единицы измерения нормативов потребления коммунальных услуг используются следующие показатели:

- в отношении горячего водоснабжения – м3 на 1 человека;

- в отношении отопления – Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома.

Нормативы потребления коммунальных услуг определяются с применением метода аналогов либо расчетного метода с использованием формул согласно приложению к Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг.

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению утверждены Постановлением Правительства Ленинградской области от 24 ноября 2010 года № 313 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета» (с учетом изменений от 23 апреля 2021 года, постановление Правительства Ленинградской области № 224). Нормативы потребления тепловой энергии на отопление для потребителей Ленинградской области при отсутствии приборов учета приведены в таблице 1.35.

Таблица 1.35 – Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета (в ред. постановления Правительства Ленинградской области от 24 ноября 2010 г. № 313 с изменениями на 23 апреля 2021 г. (постановление Правительства Ленинградской области № 224)

| № п/п | Классификационные группы многоквартирных домов и жилых домов | Норматив потребления тепловой энергии, Гкал/м2 общей площади жилых помещений в месяц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дома постройки до 1945 года | 0,03105 |
| 2 | Дома постройки 1946 – 1970 годов | 0,02595 |
| 3 | Дома постройки 1971 – 1999 годов | 0,02490 |
| 4 | Дома постройки после 1999 года | 0,01485 |

Нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению утверждены Постановлением Правительства Ленинградской области № 25 от 
11 февраля 2013 года «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета» (в ред. постановления Правительства Ленинградской области от 28.12.2017 г. № 632).

Существующие нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению для населения в жилых помещениях на территории муниципального образования представлены в таблицах 1.36 – 1.37.

Таблица 1.36 – Нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на территории Ленинградской области при отсутствии приборов учета                                                  (в ред. постановления Правительства Ленинградской области от 28.12.2017 г. № 632)

| N п/п | Степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома | Норматив потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (м3/чел. в месяц) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные: |  |
| 1.1 | - унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1650 до 1700 мм с душем | 2,97 |
| 1.2 | - унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1500 до 1550 мм с душем | 2,92 |
| 1.3 | - унитазами, раковинами, мойками, сидячими ваннами (1200 мм) с душем | 2,87 |
| 1.4 | - унитазами, раковинами, мойками, душем | 2,37 |
| 1.5 | - унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 1,51 |
| 2 | Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками | 0,70 |
| 3 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудо-ванные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми, с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, водоотведением | 1,72 |

Таблица 1.37 – Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на территории Ленинградской области (в ред. постановления Правительства Ленинградской области от 28.12.2017 г.               № 632)

| Система горячего водоснабжения | Норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (Гкал на 1 м3 в месяц) |  |
| --- | --- | --- |
|  | с наружной сетью горячего водоснабжения | без наружной сети горячего водоснабжения |
| С изолированными стояками: |  |  |
| - с полотенцесушителями | 0,069 | 0,066 |
| - без полотенцесушителей | 0,063 | 0,061 |
| С неизолированными стояками: |  |  |
| - с полотенцесушителями | 0,074 | 0,072 |
| - без полотенцесушителей | 0,069 | 0,066 |

## 1.5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

В таблицах 1.38 – 1.39 приведено сравнение величин договорных тепловых нагрузок систем отопления и хозяйственно-бытового горячего водоснабжения, предоставленных МП «ТеплоГарант», и расчетных тепловых нагрузок, определенных по укрупненным показателям.

Таблица 1.38 – Сравнение величин договорных тепловых нагрузок, предоставленных МП «Тепло-Гарант» и расчетных тепловых нагрузок, определенных по укрупненным показателям (система отопления)

| Адрес дома | Среднечасовой расход тепла на отопление (расчет по укрупненным показателям на температуру наружного воздуха для проектирования системы отопления минус 26 оС), Гкал/ч | Договорная тепловая нагрузка системы отопления (предоставлена МП «ТеплоГарант»), Гкал/ч | Отклонение расчетной максимальной тепловой нагрузки от договорной |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/ч | % |
| Котельная № 1 «Ровное» |  |  |  |  |
| ул. Гагарина, 1 | 0,306 | 0,313 | -0,007 | -2,16 |
| ул. Гагарина, 2 | 0,127 | 0,129 | -0,002 | -1,92 |
| ул. Гагарина, 3 | 0,315 | 0,322 | -0,007 | -2,28 |
| ул. Гагарина, 4 | 0,122 | 0,126 | -0,004 | -2,99 |
| ул. Гагарина, 5 | 0,224 | 0,23 | -0,006 | -2,43 |
| ул. Гагарина, 6 | 0,290 | 0,297 | -0,007 | -2,23 |
| ул. Гагарина, 7 | 0,205 | 0,182 | -0,023 | 12,64 |
| ул. Гагарина, 8 | 0,205 | 0,183 | 0,022 | 12,16 |
| ул. Юбилейная, 1 | 0,284 | 0,238 | 0,046 | 19,12 |
| ул. Юбилейная, 2 | 0,201 | 0,203 | -0,002 | -0,95 |
| ул. Юбилейная, 3 | 0,192 | 0,158 | 0,034 | 21,40 |
| ул. Юбилейная, 4 | 0,278 | 0,285 | -0,007 | -2,37 |
| ул. Юбилейная, 5 | 0,187 | 0,162 | 0,025 | 15,29 |
| ул. Юбилейная, 6 | 0,060 | 0,061 | -0,001 | -1,62 |
| ул. Юбилейная, 7 | 0,185 | 0,152 | 0,033 | 21,71 |
| ул. Юбилейная, 8 | 0,064 | 0,064 | 0 | 0,33 |
| ул. Юбилейная, 9 | 0,188 | 0,151 | 0,037 | 24,5 |
| ул. Юбилейная, 10 | 0,258 | 0,227 | 0,031 | 13,49 |
| ул. Юбилейная, 11 | 0,257 | 0,227 | 0,030 | 13,40 |
| ул. Юбилейная, 12 | 0,258 | 0,228 | 0,030 | 12,99 |
| ул. Пионерская, 1 | 0,257 | 0,233 | 0,024 | 10,22 |
| ул. Пионерская, 3 | 0,257 | 0,232 | 0,025 | 10,69 |
| ул. Пионерская, 8 | 0,065 | 0,076 | -0,011 | -14,51 |
| ул. Пионерская, 10 | 0,066 | 0,077 | -0,011 | -14,87 |
| ул. Пионерская, 12 | 0,040 | 0,048 | -0,008 | -16,50 |
| ул. Пионерская, 14 | 0,049 | 0,049 | 0 | -0,22 |
| ул. Молодёжная, 3 | 0,059 | 0,06 | -0,001 | -0,90 |
| ул. Молодёжная, 5 | 0,059 | 0,06 | -0,001 | -0,99 |

Продолжение таблицы 1.38

| Адрес дома | Среднечасовой расход тепла на отопление (расчет по укрупненным показателям на температуру наружного воздуха для проектирования системы отопления минус 26 оС), Гкал/ч | Договорная тепловая нагрузка системы отопления (предоставлена МП «ТеплоГарант»), Гкал/ч | Отклонение расчетной максимальной тепловой нагрузки от договорной |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/ч | % |
| ул. Молодёжная, 6 | 0,060 | 0,06 | 0 | 0,06 |
| ул. Молодёжная, 7 | 0,060 | 0,06 | 0 | -0,69 |
| ул. Молодёжная, 8 | 0,057 | 0,057 | 0 | 0,82 |
| ул. Молодёжная, 9 | 0,063 | 0,063 | 0 | -0,32 |
| ул. Садовая, 3 | 0,059 | 0,06 | -0,001 | -1,49 |
| ул. Новостроек, 4 | 0,316 | 0,323 | -0,007 | -2,26 |
| Общежитие ул. Ладожская, д. 5 | 0,277 | 0,219 | 0,058 | 26,46 |
| Итого жилые дома: | 6,03 | 5,713 | 0,318 | 5,56 |
| Административные и общественные потребители |  |  |  |  |  |
| ГБУЗ ЛО «Приозерская МБ» (ул. Гагарина, 2а) (инв. № 207) | 0,191 | 0,204 | -0,013 | -6,50 |
| МДОУ «Детский сад № 11» (ул. Юбилейная, 6а) | 0,102 | 0,1029 | -0,001 | -1,10 |
| МУК КСЦ «Юбилейный» МО КГП (дом культуры) (ул. Юбилейная, 7а) (инв. № 143) | 0,144 | 0,144 | 0,000 | -0,25 |
| МОУ «Кузнеченская СОШ» (ул. Пионерская, 1а) | 0,633 | 0,633 | 0 | 0 |
| ГКУ Леноблпожспас (пож.часть № 144) | 0,032 | 0,032 | 0 | 0 |
| Администрация МО Кузнечнинское городское поселение (ул. Гагарина, 5а) (инв. № 209) | 0,111 | 0,034 | 0,035 | 46,6 |
| МУ ДО «КДШИ» (школа искусств) (расположена в здании администрации, ул. Гагарина, 5а) |  | 0,0414 |  |  |
| МУП «Фармация» (аптека, расположена в жилом доме) 2 | - | 0,00254 | - | - |
| ИП Иванова И. (стоматология) (расположена в жилом доме) 2 | - | 0,0016 | - | - |
| Баня, прачечная (ул. Молодежная, 10) (инв. № 60) | 0,087 | 0,086 | 0,001 | 1,1 |
| ЗАО «Фармарин» (аптека) (расположена в жилом доме) 2 | - | 0,0026 | - | - |

Продолжение таблицы 1.38

| Адрес дома | Среднечасовой расход тепла на отопление (расчет по укрупненным показателям на температуру наружного воздуха для проектирования системы отопления минус 26 оС), Гкал/ч | Договорная тепловая нагрузка системы отопления (предоставлена МП «Тепло-Гарант»), Гкал/ч | Отклонение расчетной максимальной тепловой нагрузки от договорной |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИП Афанасьева М.В.(офис) (расположен в жилом доме) 2 | - | 0,00335 | - | - |
| ИП Кибирова (промтоварный магазин) (расположен в жилом доме) 2 | - | 0,0028 | - | - |
| Супермаркет «Пятерочка» (ул. Новостроек) 1 | - | 0,0428 | - | - |
| ООО «Кузнечное сервис» (офис) 1 | - | 0,0222 | - | - |
| ИП Лысенков (продуктовый и промтоварный магазин «Солнышко») 1 | - | 0,0068 | - | - |
| ИП Фазылова (продовольственный магазин) (расположен в жилом доме) 2 | - | 0,0014 | - | - |
| Всего административные и общественные здания: | 1,299 3 | 1,3634 | -0,065 | -4,74 |
| Всего по котельной № 1 «Ровное»: | 7,3287 3 | 7,0764 | 0,252 | 3,57 |
| Котельная № 2 «КНИ» |  |  |  |  |
| ул. Центральная, 1 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 |
| ул. Центральная, 5 | 0,013 | 0,015 | -0,002 | -13,9 |
| ул. Центральная, 5а | 0,013 | 0,015 | -0,002 | -13,9 |
| ул. Центральная, 6 | 0,058 | 0,058 | 0 | -0,5 |
| ул. Центральная, 7 | 0,014 | 0,016 | -0,002 | -14,1 |
| ул. Центральная, 7а | 0,016 | 0,015 | 0,001 | 9,7 |
| ул. Центральная, 9 | 0,015 | 0,017 | -0,002 | -11,6 |
| ул. Центральная, 9а | 0,014 | 0,015 | -0,001 | -7,6 |
| ул. Центральная, 10 | 0,014 | 0,017 | -0,003 | -19,4 |
| ул. Центральная, 11 | 0,017 | 0,016 | 0,001 | 7,9 |
| ул. Центральная, 11а | 0,017 | 0,015 | 0,002 | 10,4 |
| ул. Центральная, 12 | 0,013 | 0,016 | -0,003 | -21,6 |
| ул. Центральная, 13 | 0,016 | 0,015 | 0,001 | 9,9 |
| ул. Центральная, 14 | 0,017 | 0,018 | -0,001 | -5,6 |
| ул. Центральная, 15 | 0,014 | 0,019 | -0,005 | -24,9 |
| ул. Центральная, 17 | 0,016 | 0,016 | 0 | 0 |
| ул. Железнодорожная, 4 | 0,021 | 0,024 | -0,003 | -12,8 |

Продолжение таблицы 1.38

| Адрес дома | Среднечасовой расход тепла на отопление (расчет по укрупненным показателям на температуру наружного воздуха для проектирования системы отопления минус 26 оС), Гкал/ч | Договорная тепловая нагрузка системы отопления (предоставлена МП «Тепло-Гарант»), Гкал/ч | Отклонение расчетной максимальной тепловой нагрузки от договорной |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Приозерское шоссе, 1 | 0,074 | 0,058 | 0,016 | 28,0 |
| ул. Приозерское шоссе, 4 | 0,195 | 0,193 | 0,002 | 0,9 |
| ул. Приозерское шоссе, 5 | 0,131 | 0,205 | -0,074 | -36,2 |
| ул. Приозерское шоссе, 6 | 0,194 | 0,193 | 0,001 | 0,5 |
| ул. Приозерское шоссе, 6а | 0,021 | 0,024 | -0,003 | -14,5 |
| ул. Приозерское шоссе, 6б | 0,020 | 0,024 | -0,004 | -15,1 |
| ул. Приозерское шоссе, 7 | 0,076 | 0,088 | -0,012 | -13,9 |
| ул. Приозерское шоссе, 8 | 0,020 | 0,023 | -0,003 | -13,0 |
| ул. Приозерское шоссе, 8а | 0,020 | 0,023 | -0,003 | -15,0 |
| ул. Приозерское шоссе, 9 | 0,076 | 0,09 | -0,014 | -15,8 |
| ул. Приозерское шоссе, 11 | 0,109 | 0,11 | -0,001 | -1,0 |
| ул. Приозерское шоссе, 13 | 0,014 | 0,016 | -0,002 | -13,5 |
| ул. Приозерское шоссе, 14 | 0,065 | 0,059 | 0,006 | 10,2 |
| ул. Приозерское шоссе, 15 | 0,011 | 0,016 | -0,005 | -31,8 |
| ул. Приозерское шоссе, 16 | 0,054 | 0,056 | -0,002 | -3,7 |
| ул. Приозерское шоссе, 17 | 0,192 | 0,193 | -0,001 | -0,4 |
| ул. Приозерское шоссе, 18 | 0,054 | 0,056 | -0,002 | -3,1 |
| ул. Приозерское шоссе, 20 | 0,013 | 0,015 | -0,002 | -10,8 |
| ул. Приозерское шоссе, 21 | 0,028 | 0,033 | -0,005 | -15,2 |
| ул. Приозерское шоссе, 22 | 0,015 | 0,016 | -0,001 | -5,4 |
| ул. Приозерское шоссе, 23 | 0,045 | 0,049 | -0,004 | -8,2 |
| ул. Приозерское шоссе, 24 | 0,013 | 0,015 | -0,002 | -10,0 |
| ул. Приозерское шоссе, 26 | 0,014 | 0,016 | -0,002 | -13,4 |
| ул. Приозерское шоссе, 28 | 0,014 | 0,016 | -0,002 | -11,1 |
| ул. Приозерское шоссе, 30 | 0,014 | 0,016 | -0,002 | -12,4 |
| Квартира в спортклубе (ул. Приозерское шоссе, 10) | 0,007 | 0,01 | -0,003 | -30,0 |
| Здание столовой-общежития ул. Приозерское шоссе, д. 3 | 0,096 | 0,097 | -0,001 | -1,4 |
| Итого жилые дома: | 1,902 | 2,047 | -0,145 | -7,1 |

Продолжение таблицы 1.38

| Адрес дома | Среднечасовой расход тепла на отопление (расчет по укрупненным показателям на температуру наружного воздуха для проектирования системы отопления минус 26 оС), Гкал/ч | Договорная тепловая нагрузка системы отопления (предоставлена МП «Тепло-Гарант»), Гкал/ч | Отклонение расчетной максимальной тепловой нагрузки от договорной |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Административные и общественные потребители |  |  |  |  |
| МУК КСЦ «Юбилейный» МО КГП (спортклуб «Алмаз») (ул. Приозерское шоссе, д. 10) | 0,046 | 0,0683 | -0,022 | -32,7 |
| Баня 1 | - | 0,021 | - | - |
| ЗАО «ЛСР-Базовые» (общежитие) | 0,048 | 0,041 | 0,007 | 16,1 |
| ИП Забавина (продовольственный магазин) (расположен в жилом доме) 2 | - | 0,0036 | - | - |
| Всего административные и общественные здания: | 0,094 3 | 0,134 | -0,04 | -30,1 |
| Всего по котельной № 2 «КНИ»: | 2,042 3 | 2,181 | -0,139 | -6,39 |
| Всего котельные МП «ТеплоГарант»: | 9,37 3 | 9,257 | 0,113 | 1,22 |
| 1 На момент проведения технического обследования сведения для расчета тепловых нагрузок системы отопления укрупненным методом не были предоставлены. 2 Потребители расположены в жилых домах. 3 В расчетной тепловой нагрузке не учтены объекты, по которым не были предоставлены исходные данные для расчета (промтоварный магазин (ИП Кибирова); супермаркет «Пятерочка»; офис ООО «Кузнечное сервис», продуктовый и промтоварный магазин «Солнышко» (ИП Лысенков); баня (от котельной № 2). |  |  |  |  |  |

Выводы: в таблице 1.38 (сравнительный анализ расчетных и договорных тепловых нагрузок системы отопления потребителей) в суммарной расчетной тепловой нагрузке не учтены объекты, по которым не были предоставлены исходные данные для расчета (промтоварный магазин (ИП Кибирова); супермаркет «Пятерочка»; офис ООО «Кузнечное сервис», продуктовый и промтоварный магазин «Солнышко» 
(ИП Лысенков); баня (от котельной № 2). В настоящее время здание бани отключено от системы централизованного теплоснабжения.

В целом по потребителям котельной № 1 «Ровное» расчетная тепловая нагрузка системы отопления (без учета объектов, по которым не были предоставлены исходные данные для расчета: промтоварный магазин (ИП Кибирова); супермаркет «Пятерочка»; офис ООО «Кузнечное сервис», продуктовый и промтоварный магазин (ИП Лысенков) «Солнышко» составляет 7,3287 Гкал/ч (превышает договорную тепловую нагрузку (с учетом перечисленных выше объектов) на 0,252 Гкал/ч (3,57 %).

В целом по потребителям котельной № 2 «КНИ» расчетная тепловая нагрузка (без учета бани) составляет 2,042 Гкал/ч (ниже договорной тепловой нагрузки (с учетом бани) на 0,139 Гкал/ч (6,4 %). В настоящее время баня временно отключена.

В целом по поселению расчетная тепловая нагрузка (без учета объектов, объекты, по которым не были предоставлены исходные данные для расчета) составляет 
9,37 Гкал/ч при договорной тепловой нагрузке (с учетом всех потребителей) 
9,257 Гкал/ч.

Отклонение суммарной расчетной тепловой нагрузки от договорной составляет 1,22 % (0,113 Гкал/ч) (суммарная расчетная тепловая нагрузка выше договорной, при этом в расчетной тепловой нагрузке не учтены объекты, по которым не были предоставлены исходные данные для расчета (промтоварный магазин (ИП Кибирова); супермаркет «Пятерочка»; офис ООО «Кузнечное сервис», продуктовый и промтоварный магазин (ИП Лысенков) «Солнышко»; баня (от котельной № 2).

Как видно из таблицы 1.38 для некоторых потребителей отклонение расчетной тепловой нагрузки системы отопления от договорной достигает 20 – 30 %, например:

- для жилого дома (ул. Юбилейная, 1) расчетная тепловая нагрузка на 19,12 % 
(0,046 Гкал/ч) ниже договорной;

- для жилого дома (ул. Юбилейная, 3) расчетная тепловая нагрузка на 21,4 % 
(0,034 Гкал/ч) выше договорной;

- для жилого дома (ул. Юбилейная, 7) расчетная тепловая нагрузка на 21,71 % 
(0,033 Гкал/ч) выше договорной;

- для жилого дома (ул. Юбилейная, 9) расчетная тепловая нагрузка на 24,5 % 
(0,037 Гкал/ч) выше договорной;

- для общежития (ул. Ладожская, 5) расчетная тепловая нагрузка на 26,46 % 
(0,058 Гкал/ч) выше договорной;

- для здания администрации и МУ ДО «КДШИ» (ул. Гагарина, 5а) расчетная тепловая нагрузка на 46,6 % (0,035 Гкал/ч) выше договорной;

- для жилого дома (ул. Центральная, 10) расчетная тепловая нагрузка на 19,4 % 
(0,003 Гкал/ч) ниже договорной;

- для жилого дома (ул. Центральная, 12) расчетная тепловая нагрузка на 
21,6 % (0,003 Гкал/ч) ниже договорной;

- для жилого дома (ул. Центральная, 15) расчетная тепловая нагрузка на 24,9 % 
(0,005 Гкал/ч) выше договорной;

- для жилого дома (ул. Приозерское шоссе, 1) расчетная тепловая нагрузка на 
28 % (0,016 Гкал/ч) выше договорной;

- для жилого дома (ул. Приозерское шоссе, 5) расчетная тепловая нагрузка на 
36,2 % (0,074 Гкал/ч) ниже договорной;

- для жилого дома (ул. Приозерское шоссе, 15) расчетная тепловая нагрузка на 31,8 % (0,005 Гкал/ч) ниже договорной;

- для спортклуба «Алмаз» и квартиры (ул. Приозерское щоссе, 10) расчетная тепловая нагрузка на 30 % и 32,7 % (0,003 Гкал/ч и 0,022 Гкал/ч) соответственно ниже договорной.

Соответственно, для правильного распределения потребления тепловой энергии между потребителями необходимы пересмотр и корректировка договорных тепловых нагрузок системы отопления.

Таблица 1.39 – Сравнение величин договорных тепловых нагрузок, предоставленных 
МП «Тепло-Гарант» и расчетных тепловых нагрузок, определенных по укрупненным показателям (система хозяйственно-бытового горячего водоснабжения) (для объектов жилищного фонда)

| Наименование потребителей | Расход тепла на приготовление горячей воды в течение среднего часа, Qтh, Гкал/ч | Расход тепла на приготов-ление горячей воды в тече-ние часа максималь-ного водопот-ребления Qhrh, Гкал/ч | Договорная тепловая нагрузка (макси-мальная), Гкал/ч | Отклонение расчетной максимальной тепловой нагрузки от договорной |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Гкал/ч | % |
| Жилищный фонд (от котельной № 1 «Ровное») |  |  |  |  |  |
| ул. Гагарина, 1 | 0,037 | 0,159 | 0,135 | 0,024 | 17,89 |
| ул. Гагарина, 2 | 0,010 | 0,069 | 0,037 | 0,032 | 86,44 |
| ул. Гагарина, 3 | 0,038 | 0,161 | 0,137 | 0,024 | 17,43 |
| ул. Гагарина, 4 | 0,011 | 0,073 | 0,041 | 0,032 | 77,39 |
| ул. Гагарина, 5 | 0,020 | 0,104 | 0,072 | 0,032 | 44,10 |
| ул. Гагарина, 6 | 0,038 | 0,162 | 0,139 | 0,023 | 16,51 |
| ул. Гагарина, 7 | 0,021 | 0,108 | 0,076 | 0,032 | 41,73 |
| ул. Гагарина, 8 | 0,025 | 0,120 | 0,09 | 0,030 | 33,65 |
| ул. Юбилейная, 1 | 0,022 | 0,111 | 0,079 | 0,032 | 40,29 |
| ул. Юбилейная, 2 | 0,019 | 0,101 | 0,069 | 0,032 | 46,59 |
| ул. Юбилейная, 4 | 0,038 | 0,163 | 0,139 | 0,024 | 16,97 |

Продолжение таблицы 1.39

| Наименование потребителей | Расход тепла на приготовление горячей воды в течение среднего часа, Qтh, Гкал/ч | Расход тепла на приготов-ление горячей воды в тече-ние часа максималь-ного водопот-ребления Qhrh, Гкал/ч | Договорная тепловая нагрузка (макси-мальная), Гкал/ч | Отклонение расчетной максимальной тепловой нагрузки от договорной |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Гкал/ч | % |
| ул. Юбилейная, 7 | 0,014 | 0,085 | 0,052 | 0,033 | 63,32 |
| ул. Юбилейная, 9 | 0,017 | 0,093 | 0,061 | 0,03 | 52,7 |
| ул. Юбилейная, 10 | 0,035 | 0,154 | 0,129 | 0,025 | 19,40 |
| ул. Юбилейная, 11 | 0,028 | 0,131 | 0,101 | 0,030 | 29,29 |
| ул. Юбилейная, 12 | 0,032 | 0,142 | 0,115 | 0,027 | 23,88 |
| ул. Пионерская, 1 | 0,031 | 0,142 | 0,114 | 0,028 | 24,48 |
| ул. Пионерская, 3 | 0,032 | 0,145 | 0,118 | 0,027 | 22,70 |
| ул. Пионерская, 12 | 0,002 | 0,031 | 0,008 | 0,023 | 282,81 |
| ул. Пионерская, 14 | 0,005 | 0,044 | 0,017 | 0,027 | 161,14 |
| ул. Молодёжная, 3 | 0,003 | 0,036 | 0,012 | 0,024 | 202,45 |
| ул. Молодёжная, 5 | 0,003 | 0,034 | 0,01 | 0,024 | 242,56 |
| ул. Молодёжная, 7 | 0,004 | 0,043 | 0,016 | 0,027 | 166,29 |
| ул. Молодёжная, 8 | 0,003 | 0,034 | 0,019 | 0,015 | 80,3 |
| ул. Садовая, 3 | 0,004 | 0,039 | 0,013 | 0,026 | 196,78 |
| ул. Новостроек, 4 | 0,045 | 0,182 | 0,163 | 0,019 | 11,61 |
| Общежитие ул. Ладожская, д. 5 | 0,040 | 0,122 | 0,086 | 0,036 | 41,55 |
| Итого жилищный фонд от котельной № 1 «Ровное»: | 0,5801 | 2,821 | 2,058 | 0,763 | 37,06 |
| Жилищный фонд (от котельной № 2 «КНИ») |  |  |  |  |  |
| ул. Центральная, 6 | 0,003 | 0,038 | 0,012 | 0,026 | 213,23 |
| ул. Приозерское шоссе, 1 | 0,003 | 0,036 | 0,012 | 0,024 | 202,45 |
| ул. Приозерское шоссе, 4 | 0,023 | 0,115 | 0,084 | 0,031 | 37,25 |
| ул. Приозерское шоссе, 5 | 0,026 | 0,126 | 0,096 | 0,030 | 30,97 |
| ул. Приозерское шоссе, 6 | 0,02 | 0,103 | 0,071 | 0,032 | 45,29 |
| ул. Приозерское шоссе, 7 | 0,008 | 0,060 | 0,029 | 0,031 | 105,30 |
| ул. Приозерское шоссе, 9 | 0,006 | 0,053 | 0,023 | 0,030 | 129,51 |
| ул. Приозерское шоссе, 11 | 0,01 | 0,068 | 0,037 | 0,031 | 83,97 |
| ул. Приозерское шоссе, 14 | 0,003 | 0,045 | 0,012 | 0,033 | 272,86 |
| ул. Приозерское шоссе, 16 | 0,006 | 0,049 | 0,021 | 0,028 | 134,58 |
| ул. Приозерское шоссе, 17 | 0,022 | 0,111 | 0,079 | 0,032 | 40,29 |
| ул. Приозерское шоссе, 18 | 0,004 | 0,04 | 0,014 | 0,026 | 189,06 |
| Квартира в спортклубе, ул. Приозерское шоссе, 12 | 0,001 | 0,021 | 0,003 | 0,018 | 590,63 |
| Здание столовой-общежития ул. Приозерское шоссе, д. 3 | 0,0033 | 0,025 | 0,011 | 0,014 | 127,27 |
| Итого жилищный фонд от котельной № 2 «КНИ»: | 0,139 | 0,889 | 0,505 | 0,385 | 76,13 |
| Всего по жилищному фонду п.г.т. Кузнечное: | 0,719 | 3,71 | 2,563 | 1,16 | 44,76 |

Выводы: в таблице 1.39 приведен сравнительный анализ расчетных в соответствии с СП 30.13330.2020 и договорных тепловых нагрузок системы хозяйственно-бытового горячего водоснабжения жилищного фонда поселения.

В целом по объектам жилищного фонда котельной № 1 «Ровное» среднечасовая расчетная тепловая нагрузка ГВС составляет 0,5801 Гкал/ч, максимальная часовая нагрузка ГВС (в течение часа максимального водопотребления) – 2,821 Гкал/ч при максимальной договорной тепловой нагрузке 2,058 Гкал/ч. Таким образом, отклонение расчетной максимальной тепловой нагрузки от максимальной договорной тепловой нагрузки составляет 0,763 Гкал/ч или 37,06 %.

В целом по объектам жилищного фонда котельной № 2 «КНИ» среднечасовая расчетная тепловая нагрузка ГВС составляет 0,139 Гкал/ч, максимальная часовая нагрузка ГВС (в течение часа максимального водопотребления) – 0,889 Гкал/ч при максимальной договорной тепловой нагрузке 0,505 Гкал/ч. Таким образом, отклонение расчетной максимальной тепловой нагрузки от договорной составляет 0,385 Гкал/ч или 76,13 %.

В целом по поселению среднечасовая расчетная тепловая нагрузка ГВС составляет 0,719 Гкал/ч, максимальная часовая нагрузка ГВС (в течение часа максимального водопотребления) – 3,71 Гкал/ч при максимальной договорной тепловой нагрузке 2,563 Гкал/ч. Таким образом, отклонение расчетной максимальной тепловой нагрузки от договорной составляет 1,16 Гкал/ч или 
44,76 %.

Требуются пересмотр и корректировка тепловых нагрузок хозяйственно-бытового горячего водоснабжения объектов жилищного фонда.

В соответствии СП 89.13330.2016. Котельные установки расчетная тепловая мощность проектируемой котельной определяется как сумма максимальных часовых нагрузок тепловой энергии на отопление, средних часовых нагрузок тепловой энергии на горячее водоснабжение, собственные нужды котельной, потери в тепловых сетях системы теплоснабжения.

Таким образом, для расчета баланса котельных далее в схеме теплоснабжения используются расчетные тепловые нагрузки, определенные по укрупненным показателям:

- для отопления – максимальная расчетная тепловая нагрузка (по объектам, по которым не была предоставлена информация расчета, приняты договорные нагрузки);

- для хозяйственно-бытового горячего водоснабжения – среднечасовая расчетная тепловая нагрузка, определенная в соответствии с СП 30.13330.2020; по общественным объектам (МДОУ «Детский сад № 11» и бане, прачечной) – договорные тепловые нагрузки (ввиду отсутствия исходных данных для расчета).

Сравнение суммарных величин договорной и расчетной тепловых нагрузок потребителей и установленной мощности источника тепловой энергии приведены в таблице 1.40.

Таблица 1.40 – Сравнение суммарных величин договорной и расчетной тепловых нагрузок потребителей и установленной мощности источника тепловой энергии

| Наименование параметра | Установленная (распо-лагаемая) мощность источников тепловой энергии, Гкал/ч | Суммарная договорная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Суммарная расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельные МП «ТеплоГарант» - система отопления - система ГВС Всего: | 24,38 Гкал/ч – установленная мощность; 21,35 Гкал/ч – располагаемая мощность. | 9,2579 2,5955 (максимальная часовая); - 11,854* (суммарная тепловая нагрузка) | 9,4638 (максимальная часовая) 3,7417 Гкал/ч (максимальная часовая) 0,751 (среднечасовая нагрузка). 13,2055*/10,215** (суммарная тепловая нагрузка) |
| *с учетом максимального часового расхода горячей воды на нужды хозяйственно-бытового ГВС. **расчетная тепловая нагрузка, принимаемая в дальнейшем для составления балансов котельных. |  |  |  |

Выводы: Для правильного распределения потребления тепловой энергии между потребителями необходимы пересмотр и корректировка договорных тепловых нагрузок системы отопления.

Требуются пересмотр и корректировка тепловых нагрузок хозяйственно-бытового горячего водоснабжения объектов жилищного фонда.

### 1.6.	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

## 1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения

В соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения в ред. Постановлений Правительства РФ от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276 (утв. Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 № 154) вводятся следующие понятия.

Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Мощность источника тепловой энергии нетто – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные нужды.

Структура балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии представлена в таблице 1.41.

Таблица 1.41 – Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источ-ников тепловой энергии за 2021 г.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собствен-ные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч | Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч 1 | Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 «Ровное» | 16,25 | 14,2 | 0,416 | 13,784 | 0,4492 1 | 8,007 2 |
| 2 | Котельная № 2 «КНИ» | 8,13 | 7,15 | 0,21 | 6,94 | 0,1331 1 | 2,208 2 |
|  | Всего: | 24,38 | 21,35 | 0,626 | 20,724 | 0,5823 1 | 10,215 2 |
| 1) Расчетные нормативные потери при транспортировке тепловой энергии, определенные в соответствии с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (п. 1.3.13). 2) Расчетная тепловая нагрузка потребителей на отопление и ГВС (расчет по укрупненным показателям). |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения

Суммарная установленная и располагаемая тепловая мощность котельных поселения составляет 24,38 Гкал/ч (28,35 МВт) и 21,35 Гкал/ч (24,83 МВт).

Мощность котельных «нетто» составляет 20,724 Гкал/ч (24,1 МВт).

Суммарная расчетная тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии составляет 10,215 Гкал/ч (без учета потерь в тепловых сетях).

Суммарные расчетные нормативные потери при транспортировке тепловой энергии, определенные в соответствии с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (п. 1.3.13) составляют 0,5823 Гкал/ч.

Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности системы централизованного теплоснабжения определен как разность мощности нетто и подключенной тепловой нагрузки с учетом потерь в тепловых сетях.

Таким образом, по состоянию на 01.06.2022 г. резерв тепловой мощности теплоисточников городского округа составляет 9,9267 Гкал/ч.

## 1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю, построены по результатам разработки электронной модели системы теплоснабжения и ее калибровки.

Гидравлические режимы системы централизованного теплоснабжения                             построены в ГИС Zulu Thermo 8.0 на основании данных, предоставленных Заказчиком, в том числе: геодезические отметки высот, схемы и характеристики тепловых сетей, тепловые нагрузки потребителей, температурный график и режим отпуска теплоносителя.

Пакет Zulu Thermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

## 1.6.4 Описание причин возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Основная причина возникновения дефицита тепловой мощности – последствие потери установленной тепловой мощности теплоисточника, что происходит по причине износа теплофикационного оборудования.

Также причиной возникновения дефицита тепловой мощности может служить недостаточное проходное сечение участков тепловой сети.

## 1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Резерв тепловой мощности «нетто» котельных составляет 9,9267 Гкал/ч.

Расширение технологической зоны действия теплоисточников не планируется, так как зоны с дефицитом тепловой мощности отсутствуют.

## 1.6.6 Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки актуализирован с учетом изменения установленной мощности источника тепловой энергии, актуализации  тепловых нагрузок потребителя и расчета нормативных потерь при транспортировке тепловой энергии (расчет в соответствии с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» в п. 1.3.13).

### 1.7.	Балансы теплоносителя

## 1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воды соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать технологические потери и затраты сетевой воды в тепловых сетях и затраты сетевой воды на горячее водоснабжение у конечных потребителей.

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и сетей теплоснабжения.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Для компенсации этих расчетных технологических затрат сетевой воды, необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25% от объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов. Во избежание гидравлических ударов и лучшего удаления воздуха из трубопроводов максимальный часовой расход воды (Gм) при заполнении трубопроводов тепловой сети с условным диаметром (Dy) не должен превышать значений, приведенных в таблице 3 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». При этом скорость заполнения тепловой сети должна быть увязана с производительностью источника подпитки и может быть ниже указанных расходов.

При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт – при открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки – для отдельных сетей горячего водоснабжения.

Оборудование водоподготовки, установленное в котельных п.г.т. Кузнечное, представлено в таблице 1.42.

Таблица 1.42 – Оборудование водоподготовки, установленное в котельных № 1 и № 2

| № п/п | Наименование | Котельная № 1 «Ровное» | Котельная № 2 «КНИ» |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие химводоподготовки (ХВО) | Установка подготовки воды (Na-катионитовые фильтры) | Установка подготовки воды (Na-катионитовые фильтры) |
| 2 | Наличие деаэраторов | КДА-50 (1 ед.), 35 м3 | ДА-25 (1 ед.) |
| 3 | Наличие баков-аккумулято-ров подпиточной воды | V = 100 м3 | V = 50 м3 |
| 4 | Количество баков, шт. | 1 | 1 |

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительной установки теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах системы теплоснабжения

Балансы теплоносителя по котельным № 1, № 2 за 2016 – 2021 гг. приведены в таблицах 1.43 – 1.44.

Таблица 1.43 – Балансы теплоносителя котельной № 1 (п.г.т. Кузнечное, микрорайон Ровное)

| Наименование показателя | Единица измерения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление холод- ной воды из сети на источнике | тыс. м3 | 38 | 26 | 25 | 21 | 20 | 19 |
| Собственные нужды ХВО источника | тыс. м3 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,5 |
| Подпитка тепловой сети | тыс. м3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Полезный отпуск теплоносителя на ГВС | тыс. м3 | 21 | 18 | 17 | 13 | 12 | 10,5 |

Таблица 1.44 – Балансы теплоносителя котельной № 2 (п.г.т. Кузнечное, микрорайон «КНИ»)

| Наименование показателя | Единица измерения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление холодной воды из сети на источни-ке | тыс. м3 | 20 | 16,3 | 11 | 9 | 8 | 8 |
| Собственные нужды ХВО источника | тыс. м3 | 15 | 12,3 | 8,4 | 7 | 6 | 6 |
| Подпитка тепловой сети | тыс. м3 | 5 | 4 | 2,6 | 2 | 2 | 2 |

## 1.7.3 Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Актуализированы балансы водоподготовительных установок котельных в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

### 1.8.	Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

## 1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение в поселении осуществляется от двух котельных, работающих на мазуте. Резервный вид топлива отсутствует.

Котельная № 1 «Ровное». Мазут доставляется на склад автотранспортом. Поступающий мазут в цистернах при сливе разогревается «острым» водяным паром, затем сливается в приемную емкость объемом V = 180 м3 (L х B x H = 20,5 х 3 х 3,1 м) Для хранения мазута установлено три резервуара: РВС 400 № 1 
(1996 год установки) (V = 400 м3); РГС 100 № 2 (V = 100 м3) (2008 год установки); 
РГС 100 № 3 (V = 100 м3) (2008 год установки). Для подогрева мазута используются теплообменники-подогреватели мазута ПМ 25-6 № 1 ÷ № 4 (1972 – год установки) и ПМБ 20-10 (2 ед.) (установлены на нулевой отметке) (2005 – год установки). Циркуляция мазута обеспечивается мазутными насосами НШ100А-3, НШ100М-3 № 1, 2, 3, 4; Ш80-2,5-37,5/2,5 (нулевая отметка) (2 ед.).

Котельная № 2 «КНИ». Мазут доставляется на склад автотранспортом. Для хранения мазута установлено четыре резервуара:

- приемный резервуар объемом V = 100 м3 (L х B x H = 5 х 3 х 5 м) 
(год установки – 1983);

- два резервуара РВС 200 № 1, № 3, объем каждого V = 200 м3 (H = 5,76 м, 
D = 6,5 м) (год установки – 1992);

- один резервуар РВС 400 № 2 объемом V = 400 м3 (H = 7,5 м, 
D = 8,38 м) (год установки – 1992).

Для подогрева мазута используются теплообменники-подогреватели мазута
ПМБ 25-6 (2 ед.) (1976 – год установки). Циркуляция мазута обеспечивается мазутными насосами НШ-100А (3 ед.), 3В-4/25 (2 ед.), 12НА-22-6 (2 ед.).

В таблице 1.45 приведен топливно-энергетический баланс котельных                                           п.г.т. Кузнечное.

Таблица 1.45 – Топливно-энергетический баланс котельных п.г.т. Кузнечное

| Наиме-нование системы тепло-снаб- жения | Произ-водство тепловой энергии, Гкал | Отпуск ТЭ в сеть, Гкал | Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | Вид топ-лива | Расход топлива, тыс. т | Расход условного топлива, тыс. т у. т. | Удельный расход условного топлива на выработку ТЭ, кг у.т. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 29422 | 26092 | 3076 | 23016 | мазут | 4374 | 5993,3 | 203,7 |
| 2017 | 27494 | 24374 | 2881 | 21493 | мазут | 4383 | 6004,7 | 218,4 |
| 2018 | 27693 | 24475 | 2902 | 21573 | мазут | 4024 | 5510,9 | 199,0 |
| 2019 | 29310 | 26201 | 2861 | 23340 | мазут | 4002 | 5481 | 187,0 |
| 2020 | 26672 | 23635 | 2806 | 20829 | мазут | 3867 | 5307,7 | 199,0 |
| 2021 | 31815 | 28196 | 3341 | 24855 | мазут | 4737 | 6499,8 | 204,3 |

## 1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможностей их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»           (с изменениями на 22 августа 2013 г.), «Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных», утвержденной приказом Министерства энергетики РФ от 4 сентября 2008 г. № 66 норматив создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных является общим нормативным запасом основного и резервного видов топлива (далее – ОНЗТ) и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива (далее – ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (далее – НЭЗТ). ННЗТ создается на электростанциях и котельных для поддержания плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года.

ННЗТ на отопительных котельных создается в целях обеспечения их работы в условиях непредвиденных обстоятельств (перерывы в поступлении топлива; резкое снижение температуры наружного воздуха и т.п.) при невозможности использования или исчерпании нормативного эксплуатационного запаса топлива.

В соответствии с п. III «Инструкции об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных» объем запаса основного/резервного топлива для котельной, работающей на твердых видах топлива, должен составлять не менее                         7 суточного расхода при доставке автотранспортом, 14 суточного расхода при доставке автотранспортом.

Основной вид топлива, сжигаемый на котельных п.г.т. Кузнечное, – мазут топочный марки М-100.

Среднегодовая калорийность – 9800 ккал/т.

Годовой расход натурального топлива составляет: 2016 год – 4374 тыс. т, 
2017 год – 4383 тыс. т, 2018 год – 4024 тыс. т, 019 год – 4002 тыс. т, 2020 год – 
3867 тыс. т.

Резервный вид топлива на котельных п.г.т. Кузнечное отсутствует.

## 1.8.3 Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Мазут топочный, используемый на котельных п. г. т. Кузнечное, – малозольный, с температурой застывания T = 25 оC, соответствует требованиям ГОСТ 10585-99. Теплота сгорания (низшая) мазута – 41032 кДж/м3.

Паспорт продукции № 796 на топочный мазут марки М 100 приведен в приложении 1.

- 1.8.4 Использование местных видов топлива

В соответствии с изменениями, внесенными в Постановление правительства РФ № 154 от 22.02.2012 г. (ред. постановления Правительства РФ от 23.03.2016 г. № 229 «о внесении изменений в требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения») вводится термин «местные виды топлива» – топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения.

Использование местных видов топлива не предусматривается.

Использование возобновляемых источников энергии не предусматривается.

## 1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Международным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доля и значения низшей теплоты сгорания топлив, используемых для производства тепловой энергии, по каждой системе теплоснабжения

Мазут топочный, используемый на котельных п.г.т. Кузнечное, – малозольный, с температурой застывания T = 25 оC, соответствует требованиям ГОСТ 10585-99.

Теплота сгорания (низшая) мазута – 41032 кДж/м3.

Паспорт продукции № 796 на топочный мазут марки М100 приведен в приложении 1.

## 1.8.6 Описание преобладающего в поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском округе

В котельных п.г.т. Кузнечное используется мазут топочный марки М100.

Резервный вид топлива отсутствует.

В рамках реализации подпрограммы «Газификация Ленинградской области» государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в Ленинградской области» в следствии проведенного конкурса между Администрацией Кузнечнинского городского поселения и Газпром Газораспределение ЛО от 08.10.2020 г. был заключен контракт на выполнение инженерных изысканий и разработку проектно-сметной документации по строительству объекта: «Газоснабжение природным газом жилой застройки по адресу п. Кузнечное Приозерского района». В 2020 году в рамках контракта была разработана схема газоснабжения.

В 2021 г. была подготовлена проектно-сметной документация, в 2022 году планируется завершение строительно-монтажных работ по строительству наружного газопровода п. г. т. Кузнечное.

В 2021 году закончены работы по инженерным изысканиям и разработку проектно-сметной документации по газоснабжению природным газом жилой застройки 
п.г.т. Кузнечное (проект догазификации). Стройку данного объекта по решению комитета ТЭК будет осуществлять единый оператор газификации – АО «Газпром газораспределение».

Таким образом, целесообразным вариантом развития системы централизованного теплоснабжения городского округа является строительство газовой котельной.

В перспективе преобладающим видом топлива в ГП Кузнечное будет природный газ.

## 1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса городского округа

В рамках реализации подпрограммы «Газификация Ленинградской области» государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в Ленинградской области» в следствии проведенного конкурса между Администрацией Кузнечнинского городского поселения и Газпром Газораспределение ЛО от 08.10.2020 г. был заключен контракт на выполнение инженерных изысканий и разработку проектно-сметной документации по строительству объекта: «Газоснабжение природным газом жилой застройки по адресу п. Кузнечное Приозерского района». В 2020 году в рамках контракта была разработана схема газоснабжения.

В 2021 г. была подготовлена проектно-сметной документация, в 2022 году планируется завершение строительно-монтажных работ по строительству наружного газопровода п. г. т. Кузнечное.

В 2021 году закончены работы по инженерным изысканиям и разработку проектно-сметной документации по газоснабжению природным газом жилой застройки 
п.г.т. Кузнечное (проект догазификации). Стройку данного объекта по решению комитета ТЭК будет осуществлять единый оператор газификации – АО «Газпром газораспределение».

Таким образом, целесообразным вариантом развития системы централизованного теплоснабжения городского округа является строительство газовой котельной. В перспективе преобладающим видом топлива в ГП Кузнечное будет природный газ.

## 1.8.8 Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Актуализирован существующий топливный баланс источников тепловой энергии.

В рамках реализации подпрограммы «Газификация Ленинградской области» государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в Ленинградской области» в следствии проведенного конкурса между Администрацией Кузнечнинского городского поселения и Газпром Газораспределение ЛО от 08.10.2020 г. был заключен контракт на выполнение инженерных изысканий и разработку проектно-сметной документации по строительству объекта: «Газоснабжение природным газом жилой застройки по адресу п. Кузнечное Приозерского района». В 2020 году в рамках контракта была разработана схема газоснабжения.

В 2021 г. была подготовлена проектно-сметной документация, в 2022 году планируется завершение строительно-монтажных работ по строительству наружного газопровода п. г. т. Кузнечное.

В 2021 году закончены работы по инженерным изысканиям и разработку проектно-сметной документации по газоснабжению природным газом жилой застройки 
п.г.т. Кузнечное (проект догазификации). Стройку данного объекта по решению комитета ТЭК будет осуществлять единый оператор газификации – АО «Газпром газораспределение».

Таким образом, целесообразным вариантом развития системы централизованного теплоснабжения городского округа является строительство газовой котельной. В перспективе преобладающим видом топлива в ГП Кузнечное будет природный газ.

### 1.9.	Надежность теплоснабжения

Для оценки надежности системы теплоснабжения используются показатели, установленные в соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от                 08.08.2012 г. № 808 (в ред. от 14.02.2020 г.) и Методическими указания по анализу показателей, используемыми для оценки надежности систем теплоснабжения, (утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.07.2013 г. № 310).

В соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации» и «Методическими указания по анализу показателей, используемыми для оценки надежности систем теплоснабжения» системы теплоснабжения поселений по условиям обеспечения классифицируются по показателям надежности на высоконадежные, надежные, малонадежные, ненадежные.

Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания. Принимается:

– Кэ = 1,0 – при наличии резервного электроснабжения;

– Кэ = 0,80 – при отсутствии резервного источника электроснабжения и при мощности котельной до 5 Гкал/ч;

– Кэ = 0,70 – при отсутствии резервного источника электроснабжения и при мощности котельной от 5 до 20 Гкал/ч;

– Кэ = 0,60 – при отсутствии резервного источника электроснабжения и при мощности котельной свыше 20 Гкал/ч.

Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения. Принимается:

– Кв = 1,0 – при наличии резервного водоснабжения;

– Кв = 0,80 – при отсутствии резервного источника водоснабжения и при мощности котельной до 5 Гкал/ч;

– Кв = 0,70 – при отсутствии резервного источника водоснабжения и при мощности котельной от 5 до 20 Гкал/ч;

– Кв = 0,60 – при отсутствии резервного источника водоснабжения и при мощности котельной свыше 20 Гкал/ч.

Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного вида топлива. Принимается:

– Кт = 1,0 – при наличии резервного вида топлива, при отсутствии резервного топлива и при мощности котельной до 5 Гкал/ч;

– Кт = 0,70 – при отсутствии резервного вида топлива и при мощности котельной от 5 до 20 Гкал/ч;

– Кт = 0,50 – при отсутствии резервного вида топлива и при мощности котельной свыше 20 Гкал/ч.

Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб) определяется размером дефицита (%): до 10 % – Кб = 1,0; от 10 до 20 % – Кб = 0,80;                от 20 до 30 % – Кб = 0,60; свыше 30 % – Кб = 0,30.

Показатель уровня резервирования источников (Кр) источников тепла и элементов тепловой сети характеризуется отношением резервируемой тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке системы (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервированию.

Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс) характеризуется долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов: при доле трубопроводов, подлежащих замене, до 10 % – Кс = 1,0; от 10 до 20 % – Кс = 0,80; от 20 до 30 % – Кс = 0,60;
 свыше 30 % – Кс = 0,50.

Коэффициент интенсивности отказов тепловых сетей (Котк.) характеризуется количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года.

Интенсивность отказов определяется по формуле

Иотк.=nотк.3 ∙ S, [1(км∙год)], 				                  (1.10)

где nотк – количество отказов за последние три года;

S – протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения, км.

В зависимости от показателя интенсивности отказов (Иотк.) коэффициент отказов (Котк) составит: при Иотк. до 0,50 – Котк = 1,0; при  Иотк. = 0,50 ÷ 0,80 –               Котк = 0,80; при  Иотк. = 0,80 ÷ 1,20 – Котк = 0,60; при  Иотк. > 1,20 Котк = 0,50.

Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед.) в результате аварий и инцидентов определяется по формуле

Qнед.= Qав.Qфакт.∙100, %, 					         (1.11)

где Qав – аварийный недоотпуск тепла за последние три года;

Qфакт – фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние три года.

В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель Кнед: при недоотпуске до 10 % – Кнед. = 1,0; при недоотпуске тепла от 10 до 30 % –                 Кнед. = 0,80; при недоотпуске тепла от 30 до 50 % – Кнед. = 0,60; при недоотпуске тепла свыше 50 % – Кнед. = 0,50.

Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (а в нашем случае и показатель надежности системы теплоснабжения поселения в целом) определяется как среднеарифметическое значение оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей по формуле

Кнад.= Кэ+Кв+Кт+Кб+Кр+Кс+Котк.тс+Кнед8                                            (1.12)

В зависимости от полученных показателей надежности отдельных систем и системы коммунального теплоснабжения городского поселения они с точки зрения надежности могут быть оценены как

- высоконадежные – при К над. ≥ 0,90;

- надежные – при К над. от 0,75 до 0,89;

- малонадежные – при К над. 0,50 до 0,74;

- ненадежные – при К над. < 0,50.

## 1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Значения потока отказов (частоты отказов) участков тепловых сетей определены расчетом надежности в ПРК Zulu Thermo 8.0 и представлены в электронной модели систем теплоснабжения, являющейся неотъемлемой частью настоящей схемы.

## 1.9.2 Частота отключения потребителей

Значения частоты отключения потребителей определены расчетом надежности в ПРК Zulu Thermo 8.0 и представлены в электронной модели систем теплоснабжения, являющейся неотъемлемой частью настоящей схемы.

## 1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Значения потока (частоты) и времени восстановления теплоснабжения потребителей после отключений определены расчетом надежности в ПРК Zulu Thermo 8.0 и представлены в электронной модели систем теплоснабжения, являющейся неотъемлемой частью настоящей схемы.

## 1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Зоны ненормативной надежности по результатам расчета не выявлены, карты-схемы не приводятся.

## 1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, отсутствуют.

## 1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в подпункте 1.9.5 настоящего пункта

В таблице 1.46 приведено среднее время восстановления поврежденного участка тепловой сети (Zr, ч) соответствии с данными МДС 41-6.2000. Время zp, ч, необходимое для восстановления поврежденного участка магистральной тепловой сети с диаметром труб d, м, и расстоянием между секционирующими задвижками l, км, можно рассчитать также по следующей эмпирической формуле

Zr≈6∙1+0,5+1,5∙l∙d1,2, ч                                                    (1.13)

Таблица 1.46 – Среднее время восстановления Zr (ч) восстановления поврежденного участка тепловой сети

| Диаметр труб d, м | Расстояние между секционирую-щими задвижками l, км | Среднее время восстановления zр, ч |
| --- | --- | --- |
| 0,1 – 0,2 | - | 5 |
| 0,4 – 0,5 | 1,5 | 10 – 12 |
| 0,6 | 2 – 3 | 17 – 22 |
| 1 | 2 – 3 | 27 – 36 |
| 1,4 | 2 – 3 | 38 – 51 |

Максимальное допустимое время восстановления теплоснабжения указано в таблице 1.47 (источник – СП 124.13330.2012).

Таблица 1.47 – Максимальное допустимое время восстановления теплоснабжения                  (в соответствии с СП 124.13330.20120)

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч |
| --- | --- |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800 – 1000 | 40 |
| 1200 – 1400 | До 54 |

При авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться подача тепла на отопление (и вентиляцию) жилищно-коммунальным потребителям в размерах, указанных в таблице 1.48 (источник – СП 124.13330.2012).

Сведения по авариям и отказам в системе централизованного теплоснабжения п.г.т. Кузнечное за период с 2020 по 2023 гг. отсутствуют.

Таблица 1.48 – Требуемая подача тепловой энергии жилищно-коммунальным потребителям при авариях (отказах) на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях (в соответствии с СП 124.13330.2012)

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий, %, до | 78 | 84 | 87 |

Надежность теплоснабжения характеризуется также следующими показателями: показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом; показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием; показатель наличия основных материально-технических ресурсов; показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания; показатель готовности котельной к проведению аварийно-восстановительных работ в системе теплоснабжения.

Общая оценка готовности дается по критериям, приведенным в таблице 1.49.

Таблица 1.49 – Критерии оценки готовности теплоснабжающей организации к проведению аварийно-восстановительных работ в системе теплоснабжения поселения

| Значение коэффициента готовности Кгот. | Сумма значений коэффи- циентов, Кп,Км, Ктр | Категория готовности |
| --- | --- | --- |
| 0,85 – 1,0 | 0,75 и более | удовлетворительная готовность |
| 0,85 – 1,0 | до 0,75 | ограниченная готовность |
| 0,70 – 0,84 | 0,50 и более | ограниченная готовность |
| 0,70 – 0,84 | до 0,50 | неготовность |
| менее 0,70 | - | неготовность |

Общий показатель готовности теплоснабжающей организации к проведению аварийно-восстановительных работ в системе теплоснабжения определяется по формуле

Кгот.=0,25∙Кп+0,35∙Км+0,30∙Ктр+0,1∙Кист.                  (1.14)

Результаты расчета показателей надежности системы теплоснабжения                       п.г.т. Кузнечное представлены в таблице 1.50.

Таблица 1.50 – Показатели надежности системы теплоснабжения п.г.г. Кузнечное

| 1 | Наименование показателя | Обозна-чение | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | котельная № 1 «Ровное» | котельная № 2 «КНИ» |
| 1 | Показатель надежности электроснабжения котельной | Kэ | 0,70 | 0,70 |
| 2 | Показатель надежности водоснабжения котельной | Kв | 0,70 | 0,70 |
| 3 | Показатель надежности топливоснабжения котельной | Kт | 0,70 | 0,70 |
| 4 | Показатель соответствия тепловой мощности котельной и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам | Kб | 1,0 | 1,0 |
| 5 | Показатель уровня резервирования котельной и элементов тепловой сети | Kр | 1,0 | 1,0 |
| 6 | Показатель технического состояния тепловых сетей | Kс | 0,80 | 0,60 |
| 7 | Показатель интенсивности отказов тепловых сетей | Kотк.тс | 1,0 | 1,0 |
| 8 | Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла | Kнед | 1,0 | 1,0 |
| 9 | Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом | Kп | 1,0 | 1,0 |
| 10 | Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием | Kм | 1,0 | 1,0 |
| 11 | Показатель наличия основных материально-техничес-ких ресурсов | Kтр | 1,0 | 1,0 |
| 12 | Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания | Kист | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| 13 | Общий показатель надежности системы теплоснаб-жения п.г.т. Кузнечное | Кнад.сист. | 0,8625 | 0,8375 |
| 14 | Общий показатель готовности теплоснабжающей организации к проведению аварийно-восстанови-тельных работ в системе теплоснабжения п.г.т. Кузнечное | Кгот. | 0,9 | 0,9 |

Общий показатель надежности системы теплоснабжения п. г. т. Кузнечное                       Кнад.сист. = 0,85. Система централизованного теплоснабжения является надежной.

Общий показатель готовности теплоснабжающей организации к проведению аварийно-восстановительных работ в системе теплоснабжения п. г. т. Кузнечное составляет 0,9.

## 1.9.7 Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Показатель надежности централизованной системы теплоснабжения                                        п.г.т. Кузнечное в актуализированной редакции Схемы теплоснабжения (2018 год) составляла 0,843 и была отнесена к надежным.

В настоящей актуализированной редакции показатель надежности централизованной системы теплоснабжения п. г. т. Кузнечное составляет 0,85, а общий показатель готовности теплоснабжающей организации к проведению аварийно-восстановительных работ в системе теплоснабжения п. г. т. Кузнечное равен 0,9. Можно сделать вывод о том, что система теплоснабжения является надежной.

### 1.10.	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых компаний

Теплоснабжающая организация, эксплуатирующая теплоисточник и тепловые сети, – МП «ТеплоГарант». Расходы на производство и отпуск тепловой энергии в 
2021 г. (калькуляция тарифов) приведены в таблице 1.51.

Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации (планируемые на 2022 – 2024 гг.) приведены в таблице 1.52.

Таблица 1.51 – Расходы на производство и отпуск тепловой энергии в 2021 г. (калькуляция тарифов)

| Наименование показателя | Единица измерения | 2021 год |
| --- | --- | --- |
| Расходы на ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя | тыс. руб. | 177621,31 |
| а) Топливо |  |  |
| Расход условного топлива на производство теплоэнергии (мазут), в т. ч. | т у. т. | 6330,29 |
| Расход натурального топлива (мазут) | т | 4613,42 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг у. т./Гкал | 198,97 |
| Стоимость топлива | руб./т | 29666,67 |
| Расходы на покупку топлива | руб. | 136864,84 |
| б) Электроэнергия |  |  |
| Объем покупки электроэнергии | тыс. кВт ч | 1338,36 |
| Среднегодовой тариф на электроэнергию | руб./кВт ч | 7,34 |
| Расходы на покупку электроэнергии | тыс. руб. | 9967,65 |
| в) Потребление воды |  |  |
| Объем потребления воды | тыс. м3 | 99,55 |
| Вода для технологических целей предприятия и на отопление | тыс. м3 | 46,82 |
| Вода на ГВС | тыс. м3 | 52,73 |
| Средний удельный расход воды | м3/Гкал | 3,13 |
| Удельный расход воды для технологических целей предприятия и на отопление | м3/Гкал | 1,47 |
| Удельный расход воды на ГВС | м3/Гкал | 1,66 |
| Средняя себестоимость/тариф | руб./м3 | 41,7 |
| Себестоимость/тариф на воду для технологических целей предприятия и на отопление | руб./м3 | 41,54 |
| Себестоимость/тариф на воду для ГВС | руб./м3 | 41,85 |
| Расходы на воду, всего, в т. ч. | тыс. руб. | 4151,59 |
| Вода для технологических целей предприятия и на отопление | тыс. руб. | 2250,36 |
| Вода на ГВС | тыс. руб. | 2546,26 |
| г) Водоотведение |  |  |
| Объем водоотведения по предприятию | тыс. м3 | 15,26 |
| Тариф на водоотведение | руб./ м3 | 26,01 |
| Затраты на водоотведение | тыс. руб. | 396,92 |
| д) Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива | тыс. руб. | 2877,67 |
| Итого стоимость ресурсов: | тыс. руб. | 153784,01 |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 18052,03 |
| Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль) | тыс. руб. | 5785,27 |
| Расходы на передачу тепловой энергии | тыс. руб. | 2673,71 |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 1647,29 |
| Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль) | тыс. руб. | 1026,42 |
| НВВ, всего, в т. ч. | тыс. руб. | 180295,03 |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 19699,32 |
| Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль) | тыс. руб. | 6811,69 |
| Стоимость ресурсов | тыс. руб. | 153784,01 |
| НВВ на теплоноситель | тыс. руб. | 2198,99 |
| НВВ без учета теплоносителя | тыс. руб. | 178696,12 |
| НВВ без учета теплоносителя, товарная, в т.ч. | тыс. руб. | 177723,52 |
| НВВ I полугодие | тыс. руб. | 108339,9 |
| НВВ II полугодие | тыс. руб. | 69383,62 |
| Тарифы |  |  |
| Отопление, годовой тариф | руб./Гкал | 7165,1 |
| I – ое полугодие | руб./Гкал | 7165,1 |
| II – ое полугодие | руб./Гкал | 7165,1 |
| Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 7165,1 |
| Топливная составляющая | руб./Гкал | 5506,53 |
| Инвестиционная составляющая | руб./Гкал | - |

Таблица 1.52 – Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации 
МП «ТеплоГарант» на 2022 – 2024 гг.

| Наименование показателя | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии, год | Гкал | 31815,0 | 31815,0 | 31815,0 |
| Теплоэнергия на собственные нужды | Гкал | 3619,0 | 3619,0 | 3619,0 |
| Теплоэнергия на собственные нужды котельной, % | % | 11,38 | 11,38 | 11,38 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 28196,0 | 28196,0 | 28916,0 |
| Подано тепловой энергии в сеть | Гкал | 3341,0 | 3341,0 | 3341,0 |
| Потери теплоэнергии в сетях, % | % | 11,85 | 11,85 | 11,85 |
| Отпуск теплоэнергии потребителям | Гкал | 24855 | 24855 | 24855 |
| В том числе доля товарной продукции | % | 99,79 | 99,79 | 99,79 |
| Отпущено тепловой энергии на собственное производство | Гкал | 52,0 | 52,0 | 52,0 |
| Расход условного топлива на производство тепловой энергии | т у. т. | 6330,29 | 6330,29 | 6330,29 |
| Расход натурального топлива (мазут) | т | 4613,42 | 4613,42 | 4613,42 |
| Удельный расход условного топлива | кг у. т./Гкал | 198,97 | 198,97 | 198,97 |
| Вода для технологических целей и на отопление | тыс. руб. | 2244,19 | 2357,93 | 2431,44 |
| Вода на ГВС | тыс. руб. | 2537,61 | 2642,86 | 2748,57 |
| Объем водоотведения предприятия | тыс. м3 | 15,26 | 15,26 | 15,26 |
| Тариф на водоотведение | руб./м3 | 31,41 | 32,72 | 34,03 |
| Затраты на водоотведение | тыс. руб. | 479,27 | 499,29 | 519,27 |
| Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива | тыс. руб. | 1825,95 | 1855,17 | 1903,4 |
| Итого ресурсы для производства тепловой энергии, теплоносителя | тыс. руб. | 155037,38 | 157790,76 | 162010,64 |
| Индекс потребительских цен | - | 103,0 | 103,7 | 104,0 |
| Индекс эффективности потребительских расходов | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Индекс тарифов стоимости природного газа | - | 103,0 | 103,0 | 103,0 |
| Индекс тарифов стоимости топочного мазута | - | 100,8 | 100,0 | 101,9 |
| Индекс тарифов на электрическую энергию сетевых компаний | - | 103,0 | 103,0 | 103,0 |
| Всего расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя, в т. ч. | тыс. рублей | 182122,51 | 185616,65 | 190599,64 |
| операционные расходы | тыс. рублей | 19688,33 | 20271,10 | 20871,13 |
| неподконтрольные расходы (без налога на прибыль) | тыс. рублей | 7396,8 | 7554,78 | 7717,88 |
| ресурсы | тыс. рублей | 155037,38 | 157790,76 | 162010,64 |
| Расходы на передачу тепловой энергии, в т.ч. | тыс. рублей | 3195,14 | 3263,63 | 3334,15 |
| операционные расходы | тыс. рублей | 1811,82 | 1865,45 | 1920,67 |
| неподконтрольные расходы (без налога на прибыль) | тыс. рублей | 1383,32 | 1398,18 | 1413,48 |
| НВВ, всего, в т.ч. | тыс. рублей | 185317,65 | 188880,28 | 193933,79 |
| операционные расходы | тыс. рублей | 21500,15 | 22136,55 | 22791,79 |
| неподконтрольные расходы (без налога на прибыль) | тыс. рублей | 8780,13 | 8952,97 | 9131,36 |
| ресурсы | тыс. рублей | 155037,38 | 157790,76 | 162010,64 |
| НВВ на теплоноситель, всего, в т.ч. | тыс. рублей | 2537,61 | 2642,86 | 2748,57 |
| НВВ, без учета теплоносителя | тыс. рублей | 182780,04 | 186237,42 | 191185,22 |
| НВВ без учета теплоносителя, товарная | тыс. рублей | 182397,64 | 185847,79 | 190785,23 |
| НВВ, I – ое полугодие | тыс. рублей | 108339.90 | 115650.93 | 109621.65 |
| НВВ, II – ое полугодие | тыс. рублей | 74057,74 | 7019,.86 | 81163,58 |

Продолжение таблицы 1.52

| Наименование показателя | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тарифы |  |  |  |  |
| - отопление (годовой тариф) | руб./Гкал | 7353,85 | 7492,96 | 7692,02 |
| I – ое полугодие | руб./Гкал | 7165,1 | 7648,62 | 7249,87 |
| II – ое полугодие | руб./Гкал | 7648,62 | 7249,87 | 8382,5 |
| рост тарифа | % | 106,75 | 94,79 | 115,62 |
| - компонент на тепловую энергию (годовой тариф) | руб./Гкал | 7353,85 | 7492,96 | 7692,02 |
| I – ое полугодие | руб./Гкал | 7165,1 | 7648,62 | 7249,87 |
| II – ое полугодие | руб./Гкал | 7648,62 | 7249,87 | 8382,5 |
| Топливная составляющая | руб./Гкал | 5556,09 | 5644,99 | 5791,76 |
| Инвестиционная составляющая | руб./Гкал | - | - | - |

## 1.10.1 Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В связи со сменой теплоснабжающей организации произведена актуализация технико-экономических показателей производственной деятельности (данные предоставлены МП «ТеплоГарант»).

### 1.11.	Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

## 1.11.1 Динамика утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних трех лет

Динамика тарифов на тепловую энергию в 2018 – 2021 гг. (в соответствии с информацией, размещенной на сайте комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, https://tarif.lenobl.ru/ru/tarif/ts/otoplenie/) приведены в таблицах 1.53 – 1.54.  Сведения по тарифам на отопление в 2020 г. отсутствуют.

Таблица 1.53 – Динамика тарифов на тепловую энергию на отопление в 2018 – 2024 гг. (в соответствии с информацией, размещенной на сайте комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, https://tarif.lenobl.ru/ru/tarif/ts/otoplenie/)

| Наименова-ние теплоснаб- жающей организации | Реквизиты приказа ЛенРТК об установлении тарифов |  | Дата вступления тарифа в действие | Дата окончания действия тарифа | Экономичес-ки обоснован-ные тарифы на тепловую энергию для ресурсоснаб-жающей организации (без НДС), руб./Гкал | Тариф на тепловую энергию для на-селения (с НДС). руб./Гкал | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата приказа | Номер приказа |  |  |  |  |  |
| МП «Тепло- Ресурс» | 26.11.2015 | №286-п | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 4185,43 | - | - |
|  | 30.11.2017 | №276-п | 01.07.2018 | 31.12.2018 | 4404,86 | - | - |
|  | 19.12.2017 | № 644-п | 01.01.2018 | 30.06.2018 | - | 2219,34 | Одноставочный тариф на тепловую энергию для оказания услуги по отоплению |
|  |  |  | 01.07.2018 | 31.12.2018 | - | 2292,58 |  |
|  |  |  | 01.01.2018 | 30.06.2018 | - | 2023,67 | Одноставочный та-риф на тепловую энергию для оказания услуги по ГВС в жи-лых домах, оборудо-ванных ИТП |
|  |  |  | 01.07.2018 | 31.12.2018 | - | 1741,94 |  |
| ООО «ГЕФЕСТ» | 20.12.2018 | № 554-п | 01.01.2019 | 30.06.2019 | 5773,13 | - | - |
|  |  |  | 01.07.2019 | 31.12.2019 | 5773,13 | - | - |
|  | 20.12.2018 | № 685-п | 01.01.2019 | 30.06.2019 | - | 2331,44 | Одноставочный тариф на тепловую энергию для оказания услуги по отоплению |
|  |  |  | 01.07.2019 | 31.12.2019 | - | 2378,07 |  |
|  |  |  | 01.01.2019 | 30.06.2019 | - | 1771,46 | Одноставочный та-риф на тепловую энергию для оказания услуги по ГВС в жи-лых домах, оборудо-ванных ИТП |
|  |  |  | 01.07.2019 | 31.12.2019 | - | 1806,89 |  |
| МП «Тепло-Ресрус» | 09.12.2020 | № 294-п | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 5650,26 | - | - |
|  |  |  | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 5827,48 | - | - |
|  | 18.12.2020 | № 454-п | 01.01.2021 | 30.06.2021 | - | 2511,24 | Одноставочный тариф на тепловую энергию для оказания услуги по отоплению |
| МП «Тепло-Ресрус» | 18.12.2020 | № 454-п | 01.07.2021 | 31.12.2021 | - | 2596,62 | Одноставочный тариф на тепловую энергию для оказания услуги по отоплению |
|  | 18.12.2020 | № 454-п | 01.01.2021 | 30.06.2021 | - | 1843,03 | Одноставочный та-риф на тепловую энергию для оказания услуги по ГВС в жи-лых домах, оборудо-ванных ИТП |
|  |  |  | 01.07.2021 | 31.12.2021 | - | 1905,69 |  |

| МП «ТеплоГарант» Кузнечнинского гп | 18.12.2023 |  | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 6 865,12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 7 222,29 |  |
|  | 20.12.2023 | 490-п | 01.01.2024 | 30.06.2024 |  | 2 800,00 |
|  |  |  | 01.07.2024 | 31.12.2024 |  | 3 000,00 |
|  |  |  | 01.01.2024 | 30.06.2024 |  | 2 147,82 |
|  |  |  | 01.07.2024 | 31.12.2024 |  | 2 366,90 |

Таблица 1.54 – Динамика тарифов на тепловую энергию на горячее водоснабжение в 2018 – 2021 гг. (в соответствии с информацией, размещенной на сайте комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, https://tarif.lenobl.ru/ru/tarif/ts/otoplenie/)

| Наименование теплоснаб- жающей организации | Реквизиты приказа ЛенРТК об установлении тарифов |  | Дата вступле-ния тарифа в действие | Дата оконча-ния дейст-вия тарифа | Экономически обоснованный тариф на услуги в сфере горячего водоснабжения для ресурсоснаб-жающей организации (без НДС), |  | Тариф для населения на услуги в сфере горячего водоснабжения (с НДС) |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата приказа | Номер приказа |  |  | Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./м3 | Компонент на тепловую энергию (одно-ставочный), руб/Гкал | Одноком-понентный тариф на горячую воду, руб./м3 | Используется при расчете субсидий для ресурсоснабжающих организаций |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Компонент на теплоно-ситель/хо-лодную во-ду, руб./м3 | Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал |  |
| МП «Тепло-Ресурс» | 26.11.2015 | № 286-п | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 39,07 | 4185,43 | - | - | - | - |
|  | 30.11.2017 | № 276-п | 01.07.2018 | 31.12.2018 | 40,63 | 4404,86 | - | - | - | - |
|  | 19.12.2017 | № 644-п | 01.01.2018 | 30.06.2018 | - | - | 153,15 | 25,42 | 2128,83 | - |
|  |  |  | 01.07.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | 26,26 | 1912,17 | С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями |
|  |  |  |  |  | - | - | - | 26,26 | 2094,29 | С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей |
|  |  |  |  |  | - | - | - | 26,26 | 1782,97 | С наружной сетью горячего водо-снабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями |
|  |  |  |  |  | - | - | - | 26,26 | 1912,17 | С наружной сетью горячего водо-снабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей |
|  |  |  |  |  | - | - | - | 26,26 | 1999,09 | Без наружной сети горячего водо-снабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями |
|  |  |  |  |  | - | - | - | 26,26 | 2162,95 | Без наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей |
|  |  |  |  |  | - | - | - | 26,26 | 1832,50 | Без наружной сети горячего водо-снабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями |
|  |  |  |  |  | - | - | - | 26,26 | 1999,09 | Без наружной сети горячего водо-снабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей |

Продолжение таблицы 1.54

| Наименование теплоснаб- жающей организации | Реквизиты приказа ЛенРТК об установлении тарифов |  | Дата вступле-ния тарифа в действие | Дата оконча-ния дейст-вия тарифа | Экономически обоснованный тариф на услуги в сфере горячего водоснабжения для ресурсоснаб-жающей организации (без НДС), |  | Тариф для населения на услуги в сфере горячего водоснабжения (с НДС) |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата приказа | Номер приказа |  |  | Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./м3 | Компонент на тепловую энергию (одно-ставочный), руб/Гкал | Одноком-понентный тариф на горячую воду, руб./м3 | Используется при расчете субсидий для ресурсоснабжающих организаций |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Компонент на теплоно-ситель/хо-лодную во-ду, руб./м3 | Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал |  |
| ООО «ГЕФЕСТ» | 20.12.2018 | № 554-п | 01.01.2019 | 30.06.2019 | 40,63 | 5773,13 | - | - | - | - |
|  |  |  | 01.07.2019 | 31.12.2019 | 49,17 | 5773,13 | - | - | - | - |
|  | 20.12.2018 | № 685-п | 01.01.2019 | 30.06.2019 | - | - | - | 26,71 | 1944,58 | С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями |
|  |  |  | 01.07.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | 27,24 | 1983,47 |  |
|  |  |  | 01.01.2019 | 30.06.2019 | - | - | - | 26,71 | 2129,79 | С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей |
|  |  |  | 01.07.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | 27,24 | 2172,38 |  |
|  |  |  | 01.01.2019 | 30.06.2019 | - | - | - | 26,71 | 1813,19 | С наружной сетью горячего водо-снабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями |
|  |  |  | 01.07.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | 27,24 | 1849,45 |  |
|  |  |  | 01.01.2019 | 30.06.2019 | - | - | - | 26,71 | 1944,58 | С наружной сетью горячего водо-снабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей |
|  |  |  | 01.07.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | 27,24 | 1983,47 |  |
|  |  |  | 01.01.2019 | 30.06.2019 | - | - | - | 26,71 | 2032,97 | Без наружной сети горячего водо-снабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями |
|  |  |  | 01.07.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | 27,24 | 2073,63 |  |
|  |  |  | 01.01.2019 | 30.06.2019 | - | - | - | 26,71 | 2199,61 | Без наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей |
|  |  |  | 01.07.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | 27,24 | 2243,60 |  |
|  |  |  | 01.01.2019 | 30.06.2019 | - | - | - | 26,71 | 1863,56 | Без наружной сети горячего водо-снабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями |
|  |  |  | 01.07.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | 27,24 | 1900,83 |  |
|  |  |  | 01.01.2019 | 30.06.2019 | - | - | - | 26,71 | 2032,97 | Без наружной сети горячего водо-снабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей |
|  |  |  | 01.07.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | 27,24 | 2073,63 |  |

Продолжение таблицы 1.54

| Наименование теплоснаб- жающей организации | Реквизиты приказа ЛенРТК об установлении тарифов |  | Дата вступле-ния тарифа в действие | Дата оконча-ния дейст-вия тарифа | Экономически обоснованный тариф на услуги в сфере горячего водоснабжения для ресурсоснаб-жающей организации (без НДС), |  | Тариф для населения на услуги в сфере горячего водоснабжения (с НДС) |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата приказа | Номер приказа |  |  | Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./м3 | Компонент на тепловую энергию (одно-ставочный), руб/Гкал | Одноком-понентный тариф на горячую воду, руб./м3 | Используется при расчете субсидий для ресурсоснабжающих организаций |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Компонент на теплоно-ситель/хо-лодную во-ду, руб./м3 | Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал |  |
| ООО «ГЕФЕСТ» | 19.12.2019 | № 525-п | 01.01.2020 | 30.06.2020 | 45,65 | 5751,54 | - | - | - | - |
|  |  |  | 01.07.2020 | 31.12.2020 | 46,06 | 5751,54 | - | - | - | - |
|  | 20.12.2019 | № 721-п | 01.01.2020 | 30.06.2020 | - | - | - | 27,24 | 1983,47 | С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями |
|  |  |  | 01.07.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | 28,42 | 2069,13 |  |
|  |  |  | 01.01.2020 | 30.06.2020 | - | - | - | 27,24 | 2172,38 | С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей |
|  |  |  | 01.07.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | 28,42 | 2266,19 |  |
|  |  |  | 01.01.2020 | 30.06.2020 | - | - | - | 27,24 | 1849,45 | С наружной сетью горячего водо-снабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями |
|  |  |  | 01.07.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | 28,42 | 1929,32 |  |
|  |  |  | 01.01.2020 | 30.06.2020 | - | - | - | 27,24 | 1983,47 | С наружной сетью горячего водо-снабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей |
|  |  |  | 01.07.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | 28,42 | 2069,13 |  |
|  |  |  | 01.01.2020 | 30.06.2020 | - | - | - | 27,24 | 2073,63 | Без наружной сети горячего водо-снабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями |
|  |  |  | 01.07.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | 28,42 | 2163,18 |  |
|  |  |  | 01.01.2020 | 30.06.2020 | - | - | - | 27,24 | 2243,60 | Без наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей |
|  |  |  | 01.07.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | 28,42 | 2340,49 |  |
|  |  |  | 01.01.2020 | 30.06.2020 | - | - | - | 27,24 | 1900,83 | Без наружной сети горячего водо-снабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями |
|  |  |  | 01.07.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | 28,42 | 1982,92 |  |
|  |  |  | 01.01.2020 | 30.06.2020 | - | - | - | 27,24 | 2073,63 | Без наружной сети горячего водо-снабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей |
|  |  |  | 01.07.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | 28,42 | 2163,18 |  |

Продолжение таблицы 1.54

| Наименование теплоснаб- жающей организации | Реквизиты приказа ЛенРТК об установлении тарифов |  | Дата вступле-ния тарифа в действие | Дата оконча-ния дейст-вия тарифа | Экономически обоснованный тариф на услуги в сфере горячего водоснабжения для ресурсоснаб-жающей организации (без НДС), |  | Тариф для населения на услуги в сфере горячего водоснабжения (с НДС) |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата приказа | Номер приказа |  |  | Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./м3 | Компонент на тепловую энергию (одно-ставочный), руб/Гкал | Одноком-понентный тариф на горячую воду, руб./м3 | Используется при расчете субсидий для ресурсоснабжающих организаций |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Компонент на теплоно-ситель/хо-лодную во-ду, руб./м3 | Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал |  |
| МП «Тепло-Ресурс» | 09.12.2020 | № 294-п | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 39,91 | 5650,26 | - | - | - | - |
|  |  |  | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 41,35 | 5827,48 | - | - | - | - |
|  | 20.12.2019 | № 721-п | 01.01.2021 | 30.06.2020 | - | - | - | 28,42 | 2069,13 | С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями |
|  |  |  | 01.07.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | 29,39 | 2139,48 |  |
|  |  |  | 01.01.2021 | 30.06.2020 | - | - | - | 28,42 | 2266,19 | С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей |
|  |  |  | 01.07.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | 29,39 | 2343,24 |  |
|  |  |  | 01.01.2021 | 30.06.2020 | - | - | - | 28,42 | 1929,32 | С наружной сетью горячего водо-снабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями |
|  |  |  | 01.07.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | 29,39 | 1994,92 |  |
|  |  |  | 01.01.2021 | 30.06.2020 | - | - | - | 28,42 | 2069,13 | С наружной сетью горячего водо-снабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей |
|  |  |  | 01.07.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | 29,39 | 2139,48 |  |
|  |  |  | 01.01.2021 | 30.06.2020 | - | - | - | 28,42 | 2163,18 | Без наружной сети горячего водо-снабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями |
|  |  |  | 01.07.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | 29,39 | 2236,73 |  |
|  |  |  | 01.01.2021 | 30.06.2020 | - | - | - | 28,42 | 2340,49 | Без наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей |
|  |  |  | 01.07.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | 29,39 | 2420,07 |  |
|  |  |  | 01.01.2021 | 30.06.2020 | - | - | - | 28,42 | 1982,92 | Без наружной сети горячего водо-снабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями |
|  |  |  | 01.07.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | 29,39 | 2050,34 |  |
|  |  |  | 01.01.2021 | 30.06.2020 | - | - | - | 28,42 | 2163,18 | Без наружной сети горячего водо-снабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей |
|  |  |  | 01.07.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | 29,39 | 2236,73 |  |

| # МП "ТеплоГарант" Кузнечнинского гп | # 18.11.2022 | # 345-п | # 01.12.2022 | # 31.12.2022 | # 50,86 | # 7 376,79 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # 01.01.2023 | # 31.12.2023 | # 50,86 | # 7 376,79 |  |  |  |
|  | # 28.11.2022 | # 528-п | # 01.12.2022 | # 31.12.2022 |  |  | # 32,38 | # 2 356,90 | # С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями |
|  |  |  | # 01.01.2023 | # 31.12.2023 |  |  | # 32,38 | # 2 356,90 |  |
|  |  |  | # 01.12.2022 | # 31.12.2022 |  |  | # 32,38 | # 2 581,37 | # С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей |
|  |  |  | # 01.01.2023 | # 31.12.2023 |  |  | # 32,38 | # 2 581,37 |  |
|  |  |  | # 01.12.2022 | # 31.12.2022 |  |  | # 32,38 | # 2 197,65 | # С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями |
|  |  |  | # 01.01.2023 | # 31.12.2023 |  |  | # 32,38 | # 2 197,65 |  |
|  |  |  | # 01.12.2022 | # 31.12.2022 |  |  | # 32,38 | # 2 356,90 | # С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей |
|  |  |  | # 01.01.2023 | # 31.12.2023 |  |  | # 32,38 | # 2 356,90 |  |
|  |  |  | # 01.12.2022 | # 31.12.2022 |  |  | # 32,38 | # 2 464,04 | # Без наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями |
|  |  |  | # 01.01.2023 | # 31.12.2023 |  |  | # 32,38 | # 2 464,04 |  |
|  |  |  | # 01.12.2022 | # 31.12.2022 |  |  | # 32,38 | # 2 666,00 | # Без наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей |
|  |  |  | # 01.01.2023 | # 31.12.2023 |  |  | # 32,38 | # 2 666,00 |  |
|  |  |  | # 01.12.2022 | # 31.12.2022 |  |  | # 32,38 | # 2 258,68 | # Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями |
|  |  |  | # 01.01.2023 | # 31.12.2023 |  |  | # 32,38 | # 2 258,68 |  |
|  |  |  | # 01.12.2022 | # 31.12.2022 |  |  | # 32,38 | # 2 464,04 | # Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей |
|  |  |  | # 01.01.2023 | # 31.12.2023 |  |  | # 32,38 | # 2 464,04 |  |

## 1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Калькуляция тарифа МП «ТеплоГарант» на 2022 – 2024 гг. приведена в таблице 1.55.

Таблица 1.55 – Калькуляция тарифа МП «ТеплоГарант» на 2022 – 2024 гг.

| Наименование показателя | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя, в т. ч. | тыс. рублей | 182122,51 | 185616,65 | 190599,64 |
| операционные расходы | тыс. рублей | 19688,33 | 20271,10 | 20871,13 |
| неподконтрольные расходы (без налога на прибыль) | тыс. рублей | 7396,8 | 7554,78 | 7717,88 |
| ресурсы | тыс. рублей | 155037,38 | 157790,76 | 162010,64 |
| Расходы на передачу тепловой энергии, в т.ч. | тыс. рублей | 3195,14 | 3263,63 | 3334,15 |
| операционные расходы | тыс. рублей | 1811,82 | 1865,45 | 1920,67 |
| неподконтрольные расходы (без налога на прибыль) | тыс. рублей | 1383,32 | 1398,18 | 1413,48 |
| НВВ, всего, в т.ч. | тыс. рублей | 185317,65 | 188880,28 | 193933,79 |
| операционные расходы | тыс. рублей | 21500,15 | 22136,55 | 22791,79 |
| неподконтрольные расходы (без налога на прибыль) | тыс. рублей | 8780,13 | 8952,97 | 9131,36 |

Продолжение таблицы 1.55

| Наименование показателя | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего расходы на производство тепловой энергии, теплоносителя, в т. ч. | тыс. рублей | 182122,51 | 185616,65 | 190599,64 |
| операционные расходы | тыс. рублей | 19688,33 | 20271,10 | 20871,13 |
| неподконтрольные расходы (без налога на прибыль) | тыс. рублей | 7396,8 | 7554,78 | 7717,88 |
| ресурсы | тыс. рублей | 155037,38 | 157790,76 | 162010,64 |
| Расходы на передачу тепловой энергии, в т.ч. | тыс. рублей | 3195,14 | 3263,63 | 3334,15 |
| операционные расходы | тыс. рублей | 1811,82 | 1865,45 | 1920,67 |
| неподконтрольные расходы (без налога на прибыль) | тыс. рублей | 1383,32 | 1398,18 | 1413,48 |
| НВВ, всего, в т.ч. | тыс. рублей | 185317,65 | 188880,28 | 193933,79 |
| операционные расходы | тыс. рублей | 21500,15 | 22136,55 | 22791,79 |
| неподконтрольные расходы (без налога на прибыль) | тыс. рублей | 8780,13 | 8952,97 | 9131,36 |
| ресурсы | тыс. рублей | 155037,38 | 157790,76 | 162010,64 |
| НВВ на теплоноситель, всего, в т.ч. | тыс. рублей | 2537,61 | 2642,86 | 2748,57 |
| НВВ, без учета теплоносителя | тыс. рублей | 182780,04 | 186237,42 | 191185,22 |
| НВВ без учета теплоносителя, товарная | тыс. рублей | 182397,64 | 185847,79 | 190785,23 |
| НВВ, I – ое полугодие | тыс. рублей | 108339,90 | 115650,93 | 109621,65 |
| НВВ, II – ое полугодие | тыс. рублей | 74057,74 | 7019,.86 | 81163,58 |
| Тарифы |  |  |  |  |
| - отопление (годовой тариф) | руб./Гкал | 7353,85 | 7492,96 | 7692,02 |
| I – ое полугодие | руб./Гкал | 7165,1 | 7648,62 | 7249,87 |
| II – ое полугодие | руб./Гкал | 7648,62 | 7249,87 | 8382,5 |
| рост тарифа | % | 106,75 | 94,79 | 115,62 |
| - компонент на тепловую энергию (годовой тариф) | руб./Гкал | 7353,85 | 7492,96 | 7692,02 |
| I – ое полугодие | руб./Гкал | 7165,1 | 7648,62 | 7249,87 |
| II – ое полугодие | руб./Гкал | 7648,62 | 7249,87 | 8382,5 |
| Топливная составляющая | руб./Гкал | 5556,09 | 5644,99 | 5791,76 |
| Инвестиционная составляющая | руб./Гкал | - | - | - |

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа отсутствует.

Нормативная прибыль не учтена из-за отсутствия коллективного договора. Расчетно-предпринимательская прибыль не включена в НВВ в связи с тем, что не выполняются условия, при которых РПП должна быть включена в соответствии с методикой расчета тарифов, а именно: организационно-правовая форма регулируемой организации – муниципальное унитарное предприятие (п. 48 постановления правительства «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» № 1075 от 22.10.2012 г.

## 1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Согласно п. 7 Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. N 2130 организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, в которую должен быть направлен запрос о получении технических условий, определяется органом местного самоуправления на основании схем существующего и планируемого размещения объектов капитального строительства в области водоснабжения и водоотведения федерального, регионального и местного значения, схем водоснабжения и водоотведения, а также с учетом инвестиционных программ указанной организации, утверждаемых представительным органом местного самоуправления в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в ред. Постановлений Правительства РФ от 15.05.2010 № 341, от 29.07.2013 № 644, от 30.12.2013 № 1314, от 05.07.2018 № 787)

В случае, если инвестиционная программа организации, осуществляющей эксп-луатацию сетей инженерно-технического обеспечения, не утверждена, технические условия выдаются при предоставлении земельного участка для осуществления деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории с последующей передачей создаваемых сетей инженерно-технического обеспечения в государственную или муниципальную собственность либо при подключении к сущест-вующим сетям инженерно-технического обеспечения и выполнении указанной организацией за счет средств правообладателя земельного участка работ, необходимых для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения в точке подключения на границе существующих сетей (в ред. Постановлений Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, от 17.04.2020 № 535).

Плата за подключение к системе теплоснабжения на территории поселения не предусмотрена.

## 1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей, на территории поселения не предусмотрена.

## 1.11.5 Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Добавлена ретроспективная информация по тарифам за период с 2018 по 2023 гг., а также тарифы новой теплоснабжающей организации (МП «ТеплоГарант»).

### 1.12.	Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

## 1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

К проблемам организации качественного теплоснабжения в поселении можно отнести:

- отсутствие/нарушение целостности изоляции внутрикотельных трубопроводов (внутри зданий и на территории котельных), коррозия трубопроводов и арматуры (приведено на рисунках 1.14 – 1.16);

- износ наружных тепловых сетей (от котельных к потребителям);

- плохую теплоизоляцию трубопроводов наружных тепловых сетей и сетей ГВС;

- несоответствие параметров исходной холодной (питьевой) воды по показателям цветности и содержанию железа требованиям СанПиН 1.2.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических мероприятий).

- отсутствие источников резервного электроснабжения котельных;

- отсутствие резервного вида топлива на котельных.

Рисунок 1.14 – Внешний вид трубопроводов на территории котельной № 1 «Ровное»

Рисунок 1.15 – Внешний вид парового коллектора котельной № 1 «Ровное»

Рисунок 1.16 – Внешний вид паровых коллекторов котельной № 2 «КНИ»

## 1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

К проблемам организации надежного теплоснабжения в поселении можно отнести:

- отсутствие/нарушение целостности изоляции внутрикотельных трубопроводов (внутри зданий и на территории котельных), коррозия трубопроводов и арматуры (приведено на рисунках 1.14 – 1.16);

- износ наружных тепловых сетей (от котельных к потребителям);

- плохую теплоизоляцию трубопроводов наружных тепловых сетей и сетей ГВС;

- несоответствие параметров исходной холодной воды и горячей воды для нужд ГВС по показателям цветности и содержанию железа требованиям СанПиН 1.2.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических мероприятий).

- отсутствие источников резервного электроснабжения котельных;

- отсутствие резервного вида топлива на котельных.

## 1.12.3 Описание существующих проблем развития системы теплоснабжения

Главной причиной проблем развития системы теплоснабжения являются малые объёмы финансирования мероприятий по модернизации и развитию источников тепловой энергии, систем транспорта тепловой энергии, систем распределения и потребления тепловой энергии.

## 1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы в снабжении топливом отсутствуют.

## 1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов по запрещению эксплуатации оборудования котельных отсутствуют.

## 1.12.6 Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Актуализированы существующие проблемы в централизованной системе теплоснабжения поселения.

Выполнен химический анализ качества исходной холодной питьевой и сетевой воды от котельных № 1 и № 2 на соответствие требованиям нормативных документов.

Протокол лабораторного исследования сетевой воды от котельной № 1 
№ 5130/2022 от 27.06.2022 г., выполненного испытательной лабораторией ООО «Блиман-Био», приведен в приложении 2. В соответствии с протоколом сетевая вода соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2).

Протокол лабораторного исследования сетевой воды от котельной № 2 
№ 5448/2022 от 07.07.2022 г., выполненного испытательной лабораторией ООО «Блиман-Био», приведен в приложении 2. В соответствии с протоколом сетевая вода соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

Протоколы испытания исходной холодной питьевой воды № 1092-22 от 14 июля 2022 г., № 1021-22 от 7 июля 2022 г., выполненных испытательной лабораторией 
ООО СЭЗ» приведены в приложении 2.

В соответствии с протоколами исходная холодная вода по показателям цветности и содержанию железа не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических мероприятий).

В соответствии с утвержденной схемой водоснабжения и водоотведения Кузнечнинского городского поселения для обеспечения населения доброкачественной питьевой водой в первую очередь необходимо провести мероприятия в соответствии с проектом «Реконструкция системы водоснабжения поселка Кузнечное».

Для улучшения качества холодной питьевой воды необходимо применение установок биологической очистки для устранения цветности, удаления окисляющейся органики, достижения нормативного содержания остаточного хлора.

При реконструкции и строительстве новых водопроводных сетей необходимо применять более совершенную арматуру, установку квартирных счетчиков воды, что позволит снизить объемы водопотребления.

## Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

### 2.1.	Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Потребители, подключенные к системе централизованного теплоснабжения
МО Кузнечнинское городское поселение – многоквартирные жилые дома, административные и общественные здания.

Существующие данные по отпуску тепловой энергии от котельных № 1, № 2 п.г.т. Кузнечное в 2016 – 2021 гг. (сведения предоставлены теплоснабжающими организациями – МП «ТеплоРесурс», с 2021 г. – МП «ТеплоГарант») приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Сведения по отпуску тепловой энергии от котельных № 1 и № 2 
п.г.т. Кузнечное в 2016 – 2020 гг. (данные – МП «ТеплоРесурс», МП «ТеплоГарант»)

| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск тепловой энергии от котельных, Гкал, всего, в том числе: | 23016 | 21493 | 21573 | 23340 | 20829 | 24855 |
| - отпуск населению | 20244 | 18821 | 18922 | 20696 | 18379 | 21669 |
| - отпуск бюджет-ным организациям | 2191 | 2127 | 2081 | 2126 | 2001 | 2362 |
| - отпуск прочим потребителям | 529 | 489 | 504 | 461 | 412 | 772 |
| - технологические нужды предприятия | 52 | 56 | 66 | 57 | 37 | 52 |
| Полезный отпуск на нужды отопле-ния, Гкал | 22964 | 21437 | 21507 | 23283 | 20792 | 24803 |
| Полезный отпуск на нужды ГВС, Гкал | 1643 | 1340 | 1131 | 2092 | 1035 | 3160 |
| Полезный отпуск в отопительный пе-риод (без учета технологических нужд предприятия), Гкал | 22964 | 21437 | 21507 | 23283 | 20792 | 23613 |

### 2.2.	Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные жилые дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

В пределах настоящей работы в качестве периода планирования рассматривается перспектива до 2028 года. В качестве базового года принят 2021 год.

В соответствии с данными, предоставленными теплоснабжающей компанией, суммарная общая площадь многоквартирного жилищного фонда по состоянию на 01.01.2022 г. составляет 90,7033 тыс. м2.

Строительство многоквартирных жилых домов не осуществлялось с 2000 г.

Проектно-сметная документация либо сведения о планируемом строительстве жилых многоквартирных домов на период действия Схемы теплоснабжения (2028 год) отсутствуют. Таким образом, принимается что прирост строительного фонда с подключением к системе централизованного теплоснабжения на период до 2028 г. не планируется.

Прирост строительного фонда на период до 2028 г. возможен только за счет строительства индивидуальных жилых домов с автономными источниками теплоснабжения.

Строительство промышленных предприятий на период до 2028 г. не планируется.

### 2.3.	Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

В соответствии с «Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» (утв. Постановлениями Правительства РФ от                     23 мая 2006 г. N 306, от 6 мая 2011 г. № 354) нормативы потребления коммунальных услуг утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. При определении нормативов потребления коммунальных услуг учитываются конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома (этажность; год постройки; вид системы теплоснабжения (открытая, закрытая); материал стен; площадь ограждающих конструкций, износ инженерных систем и др.).

Согласно постановлению Правительства Ленинградской области от                      24.11.2010 г. № 313 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета» (с учетом изменений от 23 апреля 2021 года, постановление Правительства Ленинградской области № 224) на территории МО Кузнечнинское городское поселение действуют нормативы потребления по отоплению (приведены в п. 1.5.5 «Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и вентиляцию»).

Нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению утверждены Постановлением Правительства Ленинградской области № 25 от                     11 февраля 2013 года «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета» (в ред. постановления Правительства Ленинградской области от 28.12.2017 г. № 632). Существующие нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению для населения в жилых помещениях на территории МО Кузнечнинское городское поселение по состояния на 01.11.2021 г. представлены в таблицах 1.21 – 1.22 п. 1.5.5 «Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и вентиляцию».

Нормативы потребления коммунальной услуги горячему водоснабжению на общедомовые нужды в многоквартирных домах на территории Ленинградской области при отсутствии приборов учета согласно от 11 февраля 2013 года N 25 (в редакции постановления Правительства Ленинградской области от 28 июня 2013 года № 180) Nодн (м3/м2 в месяц) рассчитываются по формуле

Nодн = 0,09 × К/Sои                                               (2.1)

где Nодн – норматив потребления коммунальной услуги по холодному (горячему) водоснабжению в кубических метрах в месяц на квадратный метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме;

0,09 – горячей воды на общедомовые нужды (кубических метров в месяц на                   1 человека);

К – численность жителей, проживающих в многоквартирном доме;

Sои – общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах (кв. м).

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, определяется как суммарная площадь следующих помещений, не являющихся частями квартир многоквартирного дома и предназначенных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме (согласно сведениям, указанным в паспорте многоквартирного дома): межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа), в этом многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам.

При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета норматив потребления коммунальной услуги по холодному (горячему) водоснабжению на общедомовые нужды применяется с учетом повышающего коэффициента.

В соответствии с «Требованиями энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.11.2017 г.                            № 1550/пр для вновь создаваемых зданий (в том числе многоквартирных домов), строений и сооружений удельная отопительная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию снижается:

- с 1 июля 2018 г. – на 20 % по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий (таблица 2.3) или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию (таблица 2.4);

- с 1 января 2023 г. – на 40 % по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий (таблица 2.3) или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию (таблица 2.4);

- с 1 января 2028 г. – на 50 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий (таблица 2.2) или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию (таблица 2.3).

Таблица 2.2 Удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий, в Вт/(мЗ·°С)

| Площадь здания, м2 | Этажность зданий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 50 | 0,579 | - | - | - |
| 100 | 0,517 | 0,558 | - | - |
| 150 | 0,455 | 0,496 | 0,538 | - |
| 250 | 0,414 | 0,434 | 0,455 | 0,476 |
| 400 | 0,372 | 0,372 | 0,393 | 0,414 |
| 600 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,372 |
| 1000 и более | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |
| Не распространяется на объекты индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящие и предназначенные для проживания одной семьи жилые дома с количеством этажей не более чем три), дачные дома, садовые дома. При промежуточных значениях отапливаемой площади здания в интервале 50 – 1000 м2 значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию определяются по линейной интерполяции. |  |  |  |  |  |

Для реконструируемых или проходящих капитальный ремонт зданий, строений, сооружений (за исключением многоквартирных домов) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию уменьшается с 1 июля 2018 г. на 20 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию (таблица 2.3).

Таблица 2.3 Удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию, в Вт/(мЗ·°С)

| Типы зданий | Этажность зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1. Многоквартирные дома (на этапах проектирования, строительства, сдачи в эксплуатации), здания гостиниц, общежитий | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 | 0,336 | 0,319 | 0,301 | 0,290 |
| 2. Общественные здания, кроме перечисленных в строках 3 – 6 | 0,487 | 0,440 | 0,417 | 0,371 | 0,359 | 0,342 | 0,324 | 0,311 |
| 3. Здания медицинских организаций, домов-ин-тернатов | 0,394 | 0,382 | 0,371 | 0,359 | 0,348 | 0,336 | 0,324 | 0,311 |
| 4. Здания образовательных организаций | 0,521 | 0,521 | 0,521 | - | - | - | - | - |
| 5. Здания сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, складов | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 | 0,232 | - |  |  |
| 6. Здания администра-тивного назначения | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 | 0,278 | 0,255 | 0,232 | 0,232 |

Дальнейшее уменьшение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию не проводится.

Удельное теплопотребление и тепловая нагрузка для вновь строящихся зданий в границах поселения (городского округа, города федерального значения), рекомендуемые для расчета перспективной нагрузки в Методических рекомендациях по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 5 марта 2019 г. № 212, приведены в таблице 2.4.

### 2.4.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам потребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, на каждом этапе

Проектно-сметная документация либо сведения о планируемом строительстве жилых многоквартирных домов на период действия Схемы теплоснабжения (2028 год) отсутствуют.

На перспективу до 2028 года отопление объектов индивидуальной жилой застройки предполагается производить от индивидуальных источников теплоснабжения.

Строительство общественных объектов на период до 2028 г. не планируется.

Строительство промышленных предприятий на период до 2028 г. не планируется.

Реконструкция существующих производственных предприятий не планируется.

Таким образом, принимается что прирост строительного фонда с подключением к системе централизованного теплоснабжения на период до 2028 г. не планируется.

Таблица 2.4 – Удельное теплопотребление и тепловая нагрузка для вновь строящихся зданий в границах поселения (городского округа, города федерального значения), рекомендуемые для расчета перспективной нагрузки в Методических рекомендациях по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 5 марта 2019 г. № 212

| Год пост-ройки | Тип застройки | Удельное теплопотребление, Гкал/(м2 в год) |  |  |  |  | Удельная тепловая нагрузка, ккал/(ч м2) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Венти-ляция | ГВС | Сумма | Отопление |  | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| 2016 – 2020 гг. | Жилая многоэтажная | 0,084 | 0 | 0,069 | 0,153 | 40,9 |  | 0 | 8,2 | 49,0 |
|  | Жилая средне- и малоэтажная | 0,110 | 0 | 0,069 | 0,179 | 51,0 |  | 0 | 8,2 | 59,1 |
|  | Жилая индивидуальная | 0,131 | 0 | 0,069 | 0,200 | 59,1 |  | 0 | 8,2 | 67,2 |
|  | Общественно-деловая и промышленная | 0,062 | 0,064 | 0,044 | 0,170 | 43,8 |  | 46,5 | 4,9 | 95,3 |
| 2021 – 2032 гг. | Жилая многоэтажная | 0,072 | 0 | 0,067 | 0,139 | 36,3 |  | 0 | 7,4 | 43,6 |
|  | Жилая средне- и малоэтажная | 0,086 | 0 | 0,067 | 0,153 | 41,5 |  | 0 | 7,4 | 48,8 |
|  | Жилая индивидуальная | 0,113 | 0 | 0,067 | 0,180 | 51,8 |  | 0 | 7,4 | 59,2 |
|  | Общественно-деловая и промышленная | 0,056 | 0,052 | 0,043 | 0,151 | 42,7 |  | 37,7 | 4,5 | 84,8 |

### 2.5.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения, на каждом этапе

На момент актуализации схемы индивидуальные жилые дома имеют автономные источники теплоснабжения.

На перспективу до 2028 года отопление объектов существующей и перспективной индивидуальной жилой застройки предполагается производить от индивидуальных источников теплоснабжения.

### 2.6.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода, пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Строительство промышленных предприятий на период до 2028 г. не планируется.

Реконструкция существующих производственных предприятий не планируется.

### 2.7.	 Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения при актуализации схемы теплоснабжения

Потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения в 2023 г. составило 
24855 Гкал/год.

Ввиду отсутствия перспективной многоквартирной жилой, общественной и промышленной застройки на рассматриваемый период планируемое потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения к 2028 году останется на прежнем уровне.

## 2.7.1 Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Подключение объектов теплопотребления к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не производилось.

## 2.7.2 Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки

Проектно-сметная документация либо сведения о планируемом строительстве жилых многоквартирных домов на период действия Схемы теплоснабжения (2028 год) отсутствуют.

На перспективу до 2028 года отопление объектов индивидуальной жилой застройки предполагается производить от индивидуальных источников теплоснабжения.

Строительство общественных объектов на период до 2028 г. не планируется.

Строительство промышленных предприятий на период до 2028 г. не планируется.

Реконструкция существующих производственных предприятий не планируется.

Таким образом, принимается что прирост строительного фонда с подключением к системе централизованного теплоснабжения на период до 2028 г. не планируется.

## 2.7.3 Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии

Значения расчётных тепловых нагрузок (существующих и перспективных) на коллекторах источников тепловой энергии п.г.т. Кузнечное представлены в таблице 2.5.

Таблица 2.5 – Значения расчётных тепловых нагрузок (существующих и перспективных) на коллекторах источников тепловой энергии п. г. т. Кузнечное

| № п/п | Источник | Год | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Присоединённая нагрузка (с учетом потерь в тепловых сетях), Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельные (п.г.т. Кузнечное) (существующие): в том числе: - котельная № 1 (сущ-щая); - котельная № 2 (сущ-щая) | 2022 | 21,35 14,2 7,15 | 10,8542 8,4872 2,367 |
| 2 | Котельные (п.г.т. Кузнечное) (существующие): в том числе: - котельная № 1 (сущ-щая); - котельная № 2 (сущ-щая) | 2023 – 2025 | 21,35 14,2 7,15 | 10,84339 8,48636** 2,35703** |
| 3 | Новая газовая блочно-модульная котельная (п.г.т. Кузнечное)* (при завершении газификации поселения) | 2026 – 2028 | 19,8* | 10,7849** |
| *На основании выбранного варианта перспективного развития системы теплоснабжения поселения (глава 5, подпункт 5.4). ** Снижение потерь при реализации мероприятий по модернизации трубопроводов тепловой сети (2023 – 2024 гг.), мероприятий по перекладке сетей для повышения надежности теплоснабжения потребителей (2026 г.) |  |  |  |  |

## Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения

Разработчиком Схемы теплоснабжения была создана электронная модель в программно-расчетном комплексе ZuluThermo 8.0 (разработчик ПРК – компания «Политерм», г. Санкт-Петербург).

Результаты теплогидравлических расчетов, выполненных в программе ZuluThermo 8.0 по каждому элементу системы теплоснабжения, приведены в виде пьезометрических графиков.

Электронная модель системы теплоснабжения содержит:

а) паспортизацию объектов системы теплоснабжения;

б) гидравлический расчет тепловых сетей;

в) расчет балансов тепловой энергии по источнику;

г) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя (по нормативам и по фактической изоляции);

д) расчет показателей надежности теплоснабжения;

е) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

ж) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

Информационно-географическая система «Zulu»

Информационно-географическая система Zulu, разработанная компанией                     ООО «Политерм» (г. Санкт-Петербург), предназначена для разработки приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных. Входящий в состав этой системы пакет Zulu Thermo позволяет создавать электронные модели систем теплоснабжения.

Расчеты Zulu Thermo могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.

С помощью данного продукта возможна реализация следующего состава задач:

Построение расчетной модели тепловой сети.

При работе в геоинформационной системе сеть достаточно просто и быстро заноситься с помощью мышки или по координатам. При этом сразу формируется расчетная модель. Остается лишь задать расчетные параметры объектов и нажать кнопку выполнения расчета.

Наладочный расчет тепловой сети.

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора недостаточно.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями.

Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Поверочный расчет тепловой сети.

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей.

Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками.

Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Конструкторский расчет тепловой сети

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например, тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения.

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях.

Расчет требуемой температуры на источнике.

Целью задачи является определение минимально необходимой температуры теплоносителя на выходе из источника для обеспечения у заданного потребителя температуры внутреннего воздуха не ниже расчетной.

Коммутационные задачи.

Анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок.

Построение пьезометрических графиков.

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского).

Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию.

Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии. Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

### 3.1.	Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения и с полным топологическим описанием связности объектов

Информационно-графическое описание объектов системы теплоснабжения населенного пункта в слоях ЭМ представлены графическим изображением объектов системы теплоснабжения, а также паспортизацией объектов системы теплоснабжения (источников теплоснабжения, участков тепловых сетей, оборудования ИТП).

Основой семантических данных об объектах системы теплоснабжения были данные Заказчика и информация, собранная в процессе выполнения анализа существующего состояния системы теплоснабжения поселения.

В составе электронной модели (ЭМ) существующей системы теплоснабжения отдельными слоями представлены:

•	слои картографической основы;

•	адресный план потребителей;

•	расчетные слои Zulu по зоне теплоснабжения населенного пункта.

Графическое представление объектов системы теплоснабжения представлено на отдельном листе, являющемся неотъемлемой частью настоящей схемы (схемы тепловых сетей котельных).

### 3.2.	Паспортизация объектов системы теплоснабжения

В программном комплексе к объектам системы теплоснабжения относятся следующие элементы, которые образуют между собой связанную структуру: источник, участок тепловой сети, узел, потребитель. Каждый элемент имеет свой паспорт объекта, состоящий из описательных характеристик. Среди этих характеристик есть как необходимые для проведения гидравлического расчета и решения иных расчетно-аналитических задач, так и чисто справочные. Процедуры технологического ввода позволяют корректно заполнить базу данных характеристик узлов и участков тепловой сети.

### 3.3.	Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

В электронной модели системы теплоснабжения районы теплоснабжения представляются как объекты, сгруппированные по территориальному (административному или другому) признаку. Электронная модель схемы теплоснабжения обеспечивает получение данных о единице (единицах) деления в форме запросов.

### 3.4.	Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Теплогидравлический расчет ПРК ZuluThermo 8.0 включает в себя полный набор функциональных компонент и соответствующие им информационные структуры базы данных, необходимых для гидравлического расчета.

Результат гидравлических расчетов системы теплоснабжения поселения по источнику может быть сформирован в протоколы Excel и показан в виде пьезометрических графиков.

В п.г.т. Кузнечное – два источника централизованного теплоснабжения, тепловые сети не закольцованы.

### 3.5.	Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

В настоящее время переключение тепловых нагрузок между источниками не производится.

### 3.6.	Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Тепловая нагрузка по зонам действия источников тепловой энергии определяется в соответствии с данными, занесенными в электронную модель, а именно потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, договорах на поддержание резервной мощности, в долгосрочных договорах теплоснабжения, цена которых определяется по соглашению сторон, и долгосрочных договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию, кондиционирование, горячее водоснабжение и технологические нужды.

Расчет балансов тепловой энергии выполнен по источнику тепловой энергии.

### 3.7.	Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Нормы тепловых потерь через изоляцию трубопроводов рассчитываются в ГИС Zulu Thermo 8.0. на основании приказа Минэнерго от 30.12.2008 № 325 (ред. от 01.02.2010). Целью данного расчёта является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчёта можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии. Расчёт может быть выполнен с учётом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь. Результаты выполненных расчетов можно экспортировать в Microsoft Excel.

### 3.8.	Расчет показателей надежности теплоснабжения

Расчет показателей надежности системы теплоснабжения выполняется в соответствии с «Методикой и алгоритмом расчета надежности тепловых сетей при разработке схем теплоснабжения городов АО «Газпром промгаз».

Цель расчета – количественная оценка надежности теплоснабжения потребителей систем централизованного теплоснабжения и обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемой надежности для каждого потребителя, которая позволяет:

- рассчитывать надежность и готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону.

- разрабатывать мероприятия, повышающие надежность работы системы теплоснабжения.

### 3.9.	Групповые изменения характеристики объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

Групповые изменения характеристик объектов применимы для различных целей и задач гидравлического моделирования, однако его основное предназначение – калибровка расчетной гидравлической модели тепловой сети. Трубопроводы реальной тепловой сети всегда имеют физические характеристики, отличающиеся от проектных, в силу происходящих во времени изменений – коррозии и выпадения отложений, отражающихся на изменении эквивалентной шероховатости и уменьшении внутреннего диаметра вследствие зарастания. Очевидно, что эти изменения влияют на гидравлические сопротивления участков трубопроводов, и в масштабах сети в целом это приводит к весьма значительным расхождением результатам гидравлического расчета по «проектным» значениям с реальным гидравлическим режимом, наблюдаемым в эксплуатируемой тепловой сети. С другой стороны, измерить действительные значения шероховатостей и внутренних диаметров участков действующей тепловой сети не представляется возможным, поскольку это потребовало бы массового вскрытия трубопроводов, что вряд ли реализуемо.

### 3.10.	Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Сравнительные пьезометрические графики одновременно отображают графики давлений тепловой сети, рассчитанные в двух различных базах: контрольной, показывающей существующий гидравлический режим и модельной, показывающей перспективный гидравлический режим. Данный инструментарий реализован в модели тепловых сетей и является удобным средством анализа.

Пьезометрические графики (существующие и перспективные) приведены на рисунках 1.4 – 1.9 п. 1.3.8.

### 3.11.	 Изменения гидравлических режимов, определяемые в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Электронная гидравлическая модель системы централизованного теплоснабжения п. г. т. Кузнечное была актуализирована при нынешней актуализации Схемы теплоснабжения.

## Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

### 4.1.	Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения – балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

Централизованное теплоснабжение на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение осуществляется от двух котельных:

– котельной «Ровное», работающей на мазуте (п.г.т. Кузнечное, промплощадка карьера «Ровное»);

– котельной «КНИ», работающей на мазуте (п.г.т. Кузнечное).

В таблице 4.1 приведены существующий и перспективный балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей.

Таблица 4.1 Существующий и перспективный балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей

| № п/п | Наименование котельной | Установ-ленная тепловая мощность, Гкал/ч | Распола-гаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч | Расчетные потери при транспор-тировке, Гкал/ч | Присоединен-ная нагрузка абонентов 3), Гкал/ч | Резерв (+); Дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующее положение, 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 «Ровное» | 16,25 | 14,2 1) | 0,416 1) | 13,784 | 0,44922) | 8,007 3) | + 5,3278 |
| 2 | Котельная № 2 «КНИ» | 8,13 | 7,15 1) | 0,21 1) | 6,94 | 0,1331 2) | 2,208 3) | + 4,5989 |
| Перспектива 2024 – 2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная № 1 «Ровное» | 16,25 | 14,2 1) | 0,416 1) | 13,784 | 0,4483 5) | 8,007 3) | + 5,3287 |
| 4 | Котельная № 2 «КНИ» | 8,13 | 7,151) | 0,21 1) | 6,94 | 0,1247 5) | 2,208 3) | + 4,6073 |
| Перспектива 2026 – 2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная № 1 «Ровное» | вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная № 2 «КНИ» | вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Новая газовая БМК | 19,8 | 19,8 | 0,146 4 | 19,654 | 0,5699 5) | 10,215 3) | + 8,8691 |
| 1) В соответствии с данными МП «ТеплоГарант»; 2) Расчетные нормативные потери при транспортировке тепловой энергии, определенные в соответствии с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (п. 1.3.13); 3) Расчетная тепловая нагрузка; 4) Принято в соответствии с СТО Газпром РД 1.19-126-2004. Методика расчета удельных норм расхода газа на выработку тепловой энергии и расчета потерь в системах теплоснабжения (котельные и тепловые сети). Стандарт ОАО «Газпром». 5) Снижение потерь при реализации мероприятий по замене трубопроводов для обеспечения надежности теплоснабжения и улучшения гидравлических режимов, модернизации трубопроводов тепловой сети (2023 – 2024 гг., 2026 год). |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 4.2.	Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источников тепловой энергии до удаленных потребителей и характеризующие существующие возможности передачи тепловой энергии от источника к потребителю, в виде пьезометрических графиков будут представлены в п.1.3.8 Схемы.

Гидравлический расчет выполнен в электронной модели Схемы теплоснабжения в ПРК Zulu Thermo 8.0.

### 4.3.	Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Значение резерва тепловой мощности источников тепловой энергии приведено в п. 4.1 главы 4. Как видно из таблицы 4.1, по состоянию на 01.06.2023 г. резерв тепловой мощности котельной № 1 «Ровное» составляет 5,3278 Гкал/ч, резерв котельной № 2 «КНИ» – 4,5989 Гкал/ч.

В 2023 – 2025 гг. изменение баланса связано со снижением потерь в тепловых сетях за счет реализации мероприятий по модернизации участков тепловых сетей. Значения резервов тепловой мощности составит: по котельной № 1 «Ровное» – 
+ 5,3287 Гкал/ч; по котельной № 2 «КНИ» – + 4,6073 Гкал/ч.

В 2026 году при строительстве новой газовой БМК установленной мощностью 19,8 Гкал/ч (23 МВт) резерв тепловой мощности источников тепловой энергии 
+ 8,8691 Гкал/ч.

### 4.4.	Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Баланс тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей актуализирован с учетом мероприятий по строительству и модернизации источников тепловой энергии, актуализации тепловых нагрузок потребителей и расчета нормативных потерь при транспортировке тепловой энергии (определены в соответствии с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» в п. 1.3.13).

## Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа

### 5.1.	Общие принципы разработки Мастер-плана

## 5.1.1 Общие сведения

Мастер-план Схемы теплоснабжения предназначен для описания и обоснования отбора нескольких вариантов ее реализации, из которых будет выбран рекомендуемый вариант.

Каждый вариант должен обеспечивать покрытие перспективного спроса на тепловую мощность, возникающего в поселении, и критерием этого обеспечения является выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления и горячего водоснабжения объектов теплопотребления.

Выполнение текущих и перспективных балансов тепловой мощности источников и текущей и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии является главным условием для разработки сценариев (вариантов) Мастер-плана.

## 5.1.2 Критерии выбора решений и варианты Мастер-плана при актуализации схемы теплоснабжения

После разработки проектных предложений для каждого из вариантов мастер-плана выполняется оценка финансовых потребностей, необходимых для их реализации и, затем – оценка эффективности финансовых затрат.

В рамках реализации подпрограммы «Газификация Ленинградской области» государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в Ленинградской области» в следствии проведенного конкурса между Администрацией МО Кузнечнинское городское поселение и Газпром Газораспределение ЛО от 08.10.2020 г. был заключен контракт на выполнение инженерных изысканий и разработку проектно-сметной документации по строительству объекта: «Газоснабжение природным газом жилой застройки по адресу п. Кузнечное Приозерского района». В 2020 году в рамках контракта была разработана схема газоснабжения. В 2021 г. была подготовлена проектно-сметной документация, в 2022 году планируется завершение строительно-монтажных работ по строительству наружного газопровода п. г. т. Кузнечное.

В 2021 году закончены работы по инженерным изысканиям и разработку проектно-сметной документации по газоснабжению природным газом жилой застройки 
п.г.т. Кузнечное (проект догазификации). Стройку данного объекта по решению комитета ТЭК будет осуществлять единый оператор газификации – АО «Газпром газораспределение».

Таким образом, ввиду планируемой газификации поселения и учитывая степень износа вспомогательного оборудования котельных, зданий и коммуникаций существующих котельных № 1 и № 2 целесообразным вариантом развития системы централизованного теплоснабжения поселения является строительство новой газовой блочно-модульной котельной (с ориентировочным сроком ввода в эксплуатацию в 
2026 году).

В связи с этим строительство новых газовых блочно-модульных котельных с выводом из эксплуатации существующих котельных рассматривается в обоих вариантах перспективного развития системы теплоснабжения поселения.

В соответствии с СП 89.13330.2016 Котельные установки расчетная тепловая мощность проектируемой котельной определяется как сумма максимальных часовых нагрузок тепловой энергии на отопление, средних часовых нагрузок тепловой энергии на горячее водоснабжение, собственные нужды котельной, потери в тепловых сетях системы теплоснабжения.

Тепловые нагрузки для расчета и выбора оборудования котельной определяется для обеспечения устойчивой работы при трех режимах:

- максимального – при температуре наружного воздуха в наиболее холодную пятидневку (минус 26 оС);

- среднего – при средней температуре наружного воздуха холодного месяца;

- минимального летнего – при минимальной нагрузке горячего водоснабжения.

В котельной следует предусматривать установку не менее двух котлов, независимо от категории котельной, количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям, резервным котлоагрегатом следует обеспечивать в размерах, указанных в СП124.13330.2012:

- при температуре наружного воздуха для проектирования системы отопления                        минус 20 оС – 84 %;

- при температуре наружного воздуха для проектирования системы отопления                        минус 30 оС – 87 %.

Интерполируя, получаем, что при температуре наружного воздуха для проектирования системы отопления – минус 26 оС резерв тепловой мощности должен составлять 85,6 % (для больницы – 100 %) от потребления тепла на отопление потребителей.

Собственные нужды газовой котельной в соответствии с СТО Газпром 
РД 1.19-126-2004. Методика расчета удельных норм расхода газа на выработку тепловой энергии и расчета потерь в системах теплоснабжения (котельные и тепловые сети). Стандарт ОАО «Газпром». составят до 2,5 % от выработки тепловой энергии.

### 5.2.	Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения городского округа (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

В настоящей Схеме теплоснабжения сравниваются два варианта развития систем теплоснабжения.

Первый вариант включает в себя следующие мероприятия:

– строительство одной новой блочно-модульной газовой котельной установленной мощностью 19,8 Гкал/ч (23 МВт) (при газификации городского поселения) с выводом из эксплуатации двух существующих котельных № 1 и № 2;

– отказ от сетей ГВС, перевод 30 потребителей с наличием хозяйственно-бытового ГВС, запитанных от существующей котельной № 1 «Ровное» на двухтрубную схему теплоснабжения с оборудованием АИТП, дополнительным теплообменником приготовления горячей воды, перевод всех потребителей на температурный график 95/70 со срезкой на ГВС (аналогично температурному графику существующей котельной № 2 «КНИ»);

– модернизация изношенных тепловых сетей котельных № 1, № 2;

– строительство нового участка трубопровода, соединяющего тепловые сети двух существующих котельных № 1 и № 2 длиной 678 м (в двухтрубном исполнении), 
Dу 200 мм (с учетом строительства новой тепловой камеры КТ-10б);

– перекладка участков трубопроводов тепловой сети для повышения надежности теплоснабжения потребителей и улучшения гидравлического режима тепловой сети:

- «Насосная – точка Н1», «точка Н1 – узел № 1» с увеличением диаметра (существующий Dу = 250 мм, рекомендуемый Dу = 300 мм);

- ТВ16а-1-ул. Гагарина, 5а (здание администрации) с увеличением диаметра (существующий Dу = 50 мм, рекомендуемый Dу = 70 мм);

- ТК-9-1-ул. Юбилейная, 10 с увеличением диаметра (существующий 
Dу = 60 мм, рекомендуемый Dу = 80 мм);

- ТК-9а-ул. Юбилейная, 11 с увеличением диаметра (существующий 
Dу = 60 мм, рекомендуемый Dу = 80 мм);

- ТК-20-ул. Гагарина, 2 с увеличением диаметра (существующий 
Dу = 50 мм, рекомендуемый Dу = 60 мм);

- «Узел зд. Гагарина, 1» с увеличением диаметра (существующий 
Dу = 50 мм, рекомендуемый Dу = 60 мм).

Второй вариант включает в себя следующие мероприятия:

– строительство двух новых блочно-модульных газовых котельных установленной мощностью 15,4 Гкал/ч (17,9 МВт) и 4,34 Гкал/ч (5,05 МВт) (при газификации поселения) с выводом из эксплуатации двух существующих
 котельных № 1 и № 2;

– модернизация изношенных тепловых сетей котельных № 1, № 2;

– перекладка участков трубопроводов тепловой сети «Насосная – точка 1», 
«точка 1 – узел № 1» системы отопления котельной № 1 «Ровное» с высокой степенью износа для снижения тепловых потерь, повышения надежности и улучшения гидравлического режима с увеличением Dу;

– строительство перемычки между тепловыми сетями существующих котельных № 1 «Ровное» и № 2 «КНИ» (от котельной № 1 до тепловых сетей от котельной 
№ 2 «КНИ») длиной 678 м, Dу 200 мм для повышения надежности теплоснабжения (с учетом строительства новой тепловой камеры КТ-10б).

### 5.3.	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения городского округа

Технико-экономические показатели перспективного развития системы теплоснабжения (в ценах 2022 года):

- первый вариант:

– Общие затраты на строительство новой газовой блочно-модульной газовой котельной установленной тепловой мощностью 19,8 Гкал/ч (23 МВт) с учетом подключения к инженерным сетям составят 339 570 тыс. рублей (затраты на строитель-ство новой блочно-модульной котельной принимаются укрупненно ввиду отсутствия технико-коммерческого предложения).

Ориентировочный объем капитальных затрат определяется на основании сведений о затратах на проектирование и строительство блочно-модульных котельных, размещенных на официальном сайте государственных закупок (принимается в соответствии с https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=14246337).

Установленная мощность новой котельной должна быть уточнена на стадии разработки проекта (с учетом изменения планов перспективной застройки поселения и необходимости подключения потребителей к централизованной системе теплоснабжения). Стоимость капитальных вложений также требует уточнения. Стоимость подключения нового источника тепловой энергии к сетям инженерно-технического обеспечения определяется после получения условий на подключение. Ориентировочный срок ввода новой БМК – 2026 г.;

– Общие затраты на перевод 30 потребителей с наличием хозяйственно-бытового ГВС (в настоящее время запитанных от существующей котельной № 1 «Ровное») на двухтрубную схему теплоснабжения с оборудованием АИТП и установкой дополнительного теплообменника для приготовления горячей воды в 2026 году составят 105 000 тыс. рублей;

– Общие затраты на модернизацию изношенных тепловых сетей котельной № 1 «Ровное» (трубопроводы системы отопления: участки ТК-13 – ТК-14; ТК-1 – 
ул. Молодежная, 8; ТК-1 – ул. Молодежная, 6) составят 765 тыс. рублей. Ориентировочный срок внедрения – 2023 – 2024 гг.;

– Общие затраты на модернизацию изношенных тепловых сетей котельной № 2 «КНИ» (участки КТ-3 – КТ-4;КТ-4 – КТ-5; КТ-4 – ул. Приозерское шоссе, 11) составят 2657 тыс. рублей. Ориентировочный срок внедрения – 2023 год;

– Общие затраты на перекладку участков трубопроводов тепловой сети для повышения надежности теплоснабжения потребителей и улучшения гидравлического режима тепловой сети: «насосная – точка Н1», «точка Н1 – узел № 1», ТВ16а-1 – ул. Гагарина, 5а (здание администрации), ТК-9-ул. Юбилейная, 10, ТК-9а-ул. 
Юбилейная, 11, ТВ-20-ул. Гагарина, 2 , «Узел Гагрина, 1» с увеличением диаметров составят 16 723 тыс. рублей. Ориентировочный срок внедрения – 2026 год (при строительстве новой котельной);

– Общие затраты на строительство нового участка трубопровода, соединяющего тепловые сети двух существующих котельных № 1 и № 2 длиной 678 м (в двухтрубном исполнении) Dу 200 мм (с учетом строительства новой тепловой камеры КТ-10б) составят 14435 рублей. Ориентировочный срок внедрения – 2026 год (при строительстве новой котельной).

Общие затраты по варианту составят 479 150 тыс. руб.

- второй вариант:

– Общие затраты на строительство новой газовой блочно-модульной котельной установленной тепловой мощностью 15,4 Гкал/ч (17,9 МВт) (с выводом из эксплуатации котельной № 1 «Ровное») с учетом подключения к инженерным сетям составят 290 400 тыс. рублей.

Затраты на строительство новой блочно-модульной котельной принимаются укрупненно ввиду отсутствия технико-коммерческого предложения. Ориентировочный объем капитальных затрат определяется на основании сведений о затратах на проектирование и строительство блочно-модульных котельных, размещенных на официальном сайте государственных закупок (принимается в соответствии с https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=14246337).

Установленная мощность новой котельной должна быть уточнена на стадии разработки проекта (с учетом изменения планов перспективной застройки поселения и необходимости подключения потребителей к централизованной системе теплоснабжения). Стоимость капитальных вложений также требует уточнения. Стоимость подключения нового источника тепловой энергии к сетям инженерно-технического обеспечения определяется после получения условий на подключение.

– Общие затраты на строительство новой газовой блочно-модульной котельной установленной тепловой мощностью 4,34 Гкал/ч (5,05 МВт) (с выводом из эксплуатации котельной № 2 «КНИ») с учетом подключения к инженерным сетям составят 78400 тыс. рублей. Затраты на строительство новой блочно-модульной котельной принимаются укрупненно ввиду отсутствия технико-коммерческого предложения.

Ориентировочный объем капитальных затрат определяется на основании сведений о затратах на проектирование и строительство блочно-модульных котельных, размещенных на официальном сайте государственных закупок (принимается в соответствии с https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=14246337).

Установленная мощность новой котельной должна быть уточнена на стадии разработки проекта (с учетом изменения планов перспективной застройки поселения и необходимости подключения потребителей к централизованной системе теплоснабжения). Стоимость капитальных вложений также требует уточнения. Стоимость подключения нового источника тепловой энергии к сетям инженерно-технического обеспечения определяется после получения условий на подключение.

Ориентировочный срок ввода новых газовых БМК – 2026 г.;

– Общие затраты на перекладку участков трубопроводов тепловой сети «Насосная – точка Н1», «точка Н1 – узел № 1» с высокой степенью износа (существующие участки – Dу 250 мм) для снижения тепловых потерь, повышения надежности и улучшения гидравлического режима с увеличением Dу (300 мм) составят 
14306 тыс. рублей. Ориентировочный срок внедрения – 2023 год;

– Общие затраты на модернизацию изношенных тепловых сетей котельной № 1 «Ровное» (трубопроводы системы отопления: участки ТК-13 – ТК-14; ТВ16а-1 – 
ул. Гагарина, 5а (здание Администрации); ТК-1 – ул. Молодежная, 8; ТК-1 – 
ул. Молодежная, 6; трубопроводы системы ГВС: участки бойлерная – точка Н1; точка Н1-узел № 1; ТК-1 – ГВС ул. Молодежная, 8) составят 8329 тыс. рублей. Ориентировочный срок внедрения – 2023 – 2024 гг.;

– Общие затраты на модернизацию изношенных тепловых сетей котельной № 2 «КНИ» (участки КТ-3 – КТ-4; КТ-4 – КТ-5; КТ-4 – ул. Приозерское шоссе, 11) составят 2656,6 тыс. рублей. Ориентировочный срок внедрения – 2023 год;

– Общие затраты на строительство перемычки между тепловыми сетями существующих котельных № 1 «Ровное» и № 2 «КНИ» (от котельной № 1 до тепловых сетей от котельной № 2 «КНИ») длиной 678 м, Dу 200 мм для повышения надежности теплоснабжения (с учетом строительства новой тепловой камеры КТ-10б) составят 14435 тыс. рублей (2023 год).

Общие затраты по варианту составят 408455 тыс. руб.

### 5.4.	Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения городского округа на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения – на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения городского округа

В рамках реализации подпрограммы «Газификация Ленинградской области» государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в Ленинградской области» в следствии проведенного конкурса между Администрацией МО Кузнечнинское городское поселение и Газпром Газораспределение ЛО от 08.10.2020 г. был заключен контракт на выполнение инженерных изысканий и разработку проектно-сметной документации по строительству объекта: «Газоснабжение природным газом жилой застройки по адресу п.г.т. Кузнечное Приозерского района». В 2020 году в рамках контракта была разработана схема газоснабжения. В 2021 г. была подготовлена проектно-сметной документация, в 2022 году планируется завершение строительно-монтажных работ по строительству наружного газопровода п. г. т. Кузнечное.

В 2021 году закончены работы по инженерным изысканиям и разработку проектно-сметной документации по газоснабжению природным газом жилой застройки 
п.г.т. Кузнечное (проект догазификации). Стройку данного объекта по решению комитета ТЭК будет осуществлять единый оператор газификации – АО «Газпром газораспределение».

Таким образом, ввиду планируемой газификации поселения, степень износа вспомогательного оборудования котельных, зданий и коммуникаций существующих котельных № 1 и № 2, а также с учетом наличия в варианте № 1 мероприятия по оснащению потребителей АИТП целесообразным вариантом развития системы централизованного теплоснабжения поселения является (первый вариант), предусматривающий:

– строительство одной новой блочно-модульной газовой котельной установленной мощностью 19,8 Гкал/ч (23 МВт) (при газификации городского поселения) с выводом из эксплуатации двух существующих котельных № 1 и № 2;

– отказ от сетей ГВС, перевод 30 потребителей с наличием хозяйственно-бытового ГВС, запитанных от существующей котельной № 1 «Ровное», на двухтрубную схему теплоснабжения с оборудованием АИТП, дополнительным теплообменником приготовления горячей воды, перевод всех потребителей на температурный график 95/70 со срезкой на ГВС (аналогично температурному графику существующей котельной № 2 «КНИ»);

– модернизация изношенных тепловых сетей котельных № 1, № 2;

– строительство нового участка трубопровода, соединяющего тепловые сети двух существующих котельных № 1 и № 2 длиной 678 м (в двухтрубном исполнении) 
Dу 200 мм (строительство новой тепловой камеры КТ-10б);

– перекладка участков трубопроводов тепловой сети для повышения надежности теплоснабжения потребителей и улучшения гидравлического режима тепловой сети:

- «Насосная – точка Н1», «точка Н1 – узел № 1» с увеличением диаметра (существующий Dу = 250 мм, рекомендуемый Dу = 300 мм);

- ТВ16а-1-ул. Гагарина, 5а (здание администрации) с увеличением диаметра (существующий Dу = 50 мм, рекомендуемый Dу = 70 мм);

- ТК-9-1-ул. Юбилейная, 10 с увеличением диаметра (существующий 
Dу = 60 мм, рекомендуемый Dу = 80 мм);

- ТК-9а-ул. Юбилейная, 11 с увеличением диаметра (существующий 
Dу = 60 мм, рекомендуемый Dу = 80 мм);

- ТК-20-ул. Гагарина, 2 с увеличением диаметра (существующий 
Dу = 50 мм, рекомендуемый Dу = 60 мм);

- «Узел зд. Гагарина, 1» с увеличением диаметра (существующий 
Dу = 50 мм, рекомендуемый Dу = 60 мм).

В таблице 5.1 приведен перечень мероприятий в соответствии с выбранным вариантом развития системы теплоснабжения п.г.т. Кузнечное.

Таблица 5.1 – Перечень мероприятий в соответствии с выбранным вариантом развития системы теплоснабжения п.г.т. Кузнечное

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем капиталь-ных вложений (с НДС), тыс. руб | Год начала реализации мероприятий | Год окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство одной новой блочно- модульной газовой котельной установ-ленной мощностью 20 Гкал/ч (23,2 МВт) (при газификации городского поселения) с выводом из эксплуатации двух сущест-вующих котельных № 1 и № 2 | 339 570 | 2026 | 2026 |

Продолжение таблицы 5.1

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем капиталь-ных вложений (с НДС), тыс. руб | Год начала реализации мероприятий | Год окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Отказ от сетей ГВС, перевод 30 потребите-лей с наличием хозяйственно-бытового ГВС, запитанных от существующей котельной № 1 «Ровное» на двухтрубную схему теплоснабжения с оборудованием АИТП, дополнительным теплообменни-ком приготовления горячей воды, перевод всех потребителей на температурный гра-фик 95/70 со срезкой на ГВС (аналогично температурному графику существующей котельной № 2 «КНИ») | 105 000 | 2026 | 2026 |
| Мероприятия по модернизации (замене) тепловых сетей, отработавших сверх нормативного срока |  |  |  |  |
| 3 | Модернизация изношенных тепловых сетей котельной № 1 «Ровное» (трубопроводы системы отопления: участки ТК-13 – ТК-14; ТК-1 – ул. Молодежная, 8; ТК-1 – ул. Молодежная, 6) | 765 | 2023 | 2024 |
| 4 | Модернизация изношенных тепловых сетей котельной № 2 «КНИ» (участки КТ-3 – КТ-4; КТ-4 – КТ-5; КТ-4 – ул. Приозерское шоссе, 11) | 2657 | 2023 | 2023 |
| Мероприятия по повышению надежности теплоснабжения потребителей и улучшению гидравлического режима тепловой сети (при строительстве новой котельной в 2026 г.) |  |  |  |  |
| 5 | Перекладка участка тепловой сети «насосная – точка Н1» с увеличением Dу (существующий Dу = 250 мм, рекомендуемый Dу = 300 мм) | 10749 | 2026 | 2026 |
| 6 | Перекладка участка тепловой сети «точка Н1 – узел 1» с увеличением Dу (существующий Dу = 250 мм, рекомендуемый Dу = 300 мм) | 4217 | 2026 | 2026 |
| 7 | Перекладка участка тепловой сети ТВ16а-1-ул. Гагарина, 5а (здание администрации) с увеличением диаметра (существующий Dу = 50 мм, рекомендуемый Dу = 70 мм) | 531 | 2026 | 2026 |
| 8 | Перекладка участка тепловой сети ТК-9-Юбилейная, 10 с увеличением диаметра (существующий Dу = 60 мм, рекомендуемый Dу = 80 мм) | 145 | 2026 | 2026 |
| 9 | Перекладка участка тепловой сети ТК-9а-Юбилейная, 11 с увеличением диаметра (существующий Dу = 60 мм, рекомендуемый Dу = 80 мм) | 464 | 2026 | 2026 |
| 10 | Перекладка участка тепловой сети ТК-20-ул. Гагарина, 2 с увеличением диаметра (существующий Dу = 50 мм, рекомендуемый Dу = 60 мм) | 98 | 2026 | 2026 |
| 11 | Перекладка участка тепловой сети Узел- ул. Гагарина, 1 с увеличением диаметра (существующий Dу = 50 мм, рекомендуемый Dу = 60 мм) | 519 | 2026 | 2026 |
| 12 | Строительство нового участка трубопровода, соединяющего тепловые сети двух существующих котельных № 1 и № 2 длиной 678 м (в двухтрубном исполнении) Dу 200 мм | 14435 | 2026 | 2026 |
|  | Всего по рекомендуемому варианту: | 479150 | - | - |

### 5.5.	Описание изменений в Мастер-плане развития систем теплоснабжения городского округа за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В исходной версии схемы теплоснабжения поселения, а также в актуализированной редакции схемы теплоснабжения 2018 года данный раздел отсутствовал.

В настоящей актуализированной редакции схемы теплоснабжения рассмотрены два варианта перспективного развития централизованной системы теплоснабжения поселения:

Первый вариант включает в себя следующие мероприятия:

– строительство одной новой блочно-модульной газовой котельной установленной мощностью 19,8 Гкал/ч (23 МВт) (при газификации городского поселения) с выводом из эксплуатации двух существующих котельных № 1 и № 2;

– отказ от сетей ГВС, перевод 30 потребителей с наличием хозяйственно-бытового ГВС, запитанных от существующей котельной № 1 «Ровное» на двухтрубную схему теплоснабжения с оборудованием АИТП, дополнительным теплообменником приготовления горячей воды, перевод всех потребителей на температурный график 95/70 со срезкой на ГВС (аналогично температурному графику существующей котельной № 2 «КНИ»);

– модернизация изношенных тепловых сетей котельных № 1, № 2;

– строительство нового участка трубопровода, соединяющего тепловые сети двух существующих котельных № 1 и № 2 длиной 678 м (в двухтрубном исполнении), 
Dу 200 мм (с учетом строительства новой тепловой камеры КТ-10б);

– перекладка участков трубопроводов тепловой сети для повышения надежности теплоснабжения потребителей и улучшения гидравлического режима тепловой сети:

- «Насосная – точка Н1», «точка Н1 – узел № 1» с увеличением диаметра (существующий Dу = 250 мм, рекомендуемый Dу = 300 мм);

- ТВ16а-1-ул. Гагарина, 5а (здание администрации) с увеличением диаметра (существующий Dу = 50 мм, рекомендуемый Dу = 70 мм);

- ТК-9-1-ул. Юбилейная, 10 с увеличением диаметра (существующий 
Dу = 60 мм, рекомендуемый Dу = 80 мм);

- ТК-9а-ул. Юбилейная, 11 с увеличением диаметра (существующий 
Dу = 60 мм, рекомендуемый Dу = 80 мм);

- ТК-20-ул. Гагарина, 2 с увеличением диаметра (существующий 
Dу = 50 мм, рекомендуемый Dу = 60 мм);

- «Узел зд. Гагарина, 1» с увеличением диаметра (существующий 
Dу = 50 мм, рекомендуемый Dу = 60 мм).

Второй вариант включает в себя следующие мероприятия:

– строительство двух новых блочно-модульных газовых котельных установленной мощностью 15,4 Гкал/ч (17,9 МВт) и 4,34 Гкал/ч (5,05 МВт) (при газификации поселения) с выводом из эксплуатации двух существующих котельных № 1 и № 2;

– модернизация изношенных тепловых сетей котельных № 1, № 2;

– перекладка участков трубопроводов тепловой сети «Насосная – точка Н1», 
«точка Н1 – узел № 1» системы отопления котельной № 1 «Ровное» с высокой степенью износа для снижения тепловых потерь, повышения надежности и улучшения гидравлического режима с увеличением Dу;

– строительство перемычки между тепловыми сетями существующих котельных № 1 «Ровное» и № 2 «КНИ» (от котельной № 1 до тепловых сетей от котельной 
№ 2 «КНИ», строительство новой КТ-10б) длиной 678 м, Dу 200 мм для повышения надежности теплоснабжения.

Ввиду планируемой газификации поселения, степени износа вспомогательного оборудования котельных, зданий и коммуникаций существующих котельных № 1 и 
№ 2, а также с учетом наличия в варианте № 1 мероприятия по оснащению потребителей АИТП к реализации принят первый вариант перспективного развития системы теплоснабжения поселения.

В таблице 5.1 п. 5.4 приведен перечень мероприятий в соответствии с выбранным вариантом развития системы теплоснабжения п.г.т. Кузнечное.

## Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

### 6.1.	Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Величина нормативных потерь теплоносителя с его нормируемой утечкой  определяется в соответствии с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. № 325).

Величина нормативных потерь теплоносителя с его нормируемой утечкой (м3/год) определяется по формуле

Gут. тн=a∙Vгод.∙nгод.∙10-2                                               (6.1)

где a – норма среднегодовой утечки теплоносителя, установленная правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, в пределах 0,25 % от среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей;

Vгод. – среднегодовая емкость трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией, м3;

nгод. – продолжительность функционирования тепловых сетей в течение года, ч. При отсутствии централизованного горячего водоснабжения в поселении продолжительность функционирования тепловых сетей может быть продолжительности отопительного периода (в соответствии с климатическими нормами – СП 131.13330.2020. строительная климатология). При наличии сведений о фактической продолжительности отопительного периода за последние пять лет – принимается как усредненное значение на основании статистических данных.

При работе котельной круглогодично значение среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей (м3) определяется по формуле

Vгод.=Vот. ∙ nот.+Vл. ∙ nл.nот.+nл.=Vот. ∙ nот.+Vл. ∙ nл.nгод.                              (6.2)

где Vот., Vл. – емкость трубопроводов тепловых сетей в отопительном и неотопительном периодах, м3;

nот., nл. – продолжительность функционирования тепловых сетей в отопительном и неотопительном периодах, ч.

Значения нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях с утечкой теплоносителя (сетевой воды) приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 Значения нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях с нормативной утечкой теплоносителя (сетевой воды)

| Источник тепловой энергии | Расход на утечки ТС, м3/год |
| --- | --- |
| Котельная № 1 «Ровное» - с нормативной утечкой теплоносителя в тепловых сетях отопления - с нормативной утечкой теплоносителя в тепловых сетях ГВС | 3404,63 (0,6419 м3/год) 2427,11 (0,4576 м3/ч) 977,52 (0,1843 м3/ч) |
| Котельная № 2 «КНИ» - с нормативной утечкой теплоносителя в тепловых сетях отопления | 630,64 630,64 (0,1189 м3/ч) |

### 6.2.	Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

По состоянию на 2022 год потребители с открытой системой теплоснабжения (горячего водоснабжения) в п.г.т. Кузнечное отсутствуют.

### 6.3.	Сведения о наличии баков-аккумуляторов

В котельной № 1 «Ровное» установлен бак-аккумулятор подпиточной (химочищенной) воды объемом 100 м3.

В котельной № 2 «КНИ» установлен бак-аккумулятор подпиточной воды объемом 95 м3.

Необходимость установки и требуемый объем баков-аккумуляторов в новой газовой блочно-модульной котельной (установка после окончания работ по газификации/догазификации поселения) будет определена проектом.

### 6.4.	Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Сведения по фактическому расходу подпиточной воды (балансы теплоносителя) по котельным № 1, № 2 за 2016 – 2021 гг. приведены в таблицах 6.2 – 6.3.

Таблица 6.2 – Сведения по фактическому расходу подпиточной воды (баланс теплоносителя) котельной № 1 (п.г.т. Кузнечное, микрорайон Ровное)

| Наименование показателя | Единица измерения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление холодной воды из сети на источнике | тыс. м3 | 38 | 26 | 25 | 21 | 20 | 19 |
| Собственные нужды ХВО источника | тыс. м3 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,5 |
| Подпитка тепловой сети | тыс. м3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Полезный отпуск теплоносителя на ГВС | тыс. м3 | 21 | 18 | 17 | 13 | 12 | 10,5 |

Таблица 6.3 – Сведения по фактическому расходу подпиточной воды (баланс теплоносителя)  котельной № 2 (п.г.т. Кузнечное, микрорайон «КНИ»)

| Наименование показателя | Единица измерения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление холодной воды из сети на источнике | тыс. м3 | 20 | 16,3 | 11 | 9 | 8 | 8 |
| Собственные нужды ХВО источника | тыс. м3 | 15 | 12,3 | 8,4 | 7 | 6 | 6 |
| Подпитка тепловой сети | тыс. м3 | 5 | 4 | 2,6 | 2 | 2 | 2 |

### 6.5.	Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Существующий и перспективный баланс производительности водопод-готовительных установок котельных и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения представлен в таблице 6.4.

Таблица 6.4 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития систем теплоснабжения

| Наименование источника/показателя | Объём тепловой сети, м3 | Максимальный расход воды на подпитку тепловой сети, м3/ч | Расход сетевой воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующее положение, 2022 год |  |  |  |
| Котельная № 1 «Ровное» | 189,524 | 0,6419 | 11,37 |
| Котельная № 2 «КНИ» | 45,3319 | 0,1189 | 2,72 |
| 2023 – 2025 гг. |  |  |  |
| Котельная № 1 «Ровное» | 189,524 | 0,6419 | 11,37 |
| Котельная № 2 «КНИ» | 45,3319 | 0,1189 | 2,72 |
| 2026 – 2028 гг. |  |  |  |
| Котельная № 1 «Ровное» | - | вывод из эксплуатации |  |
| Котельная № 2 «КНИ» | - | вывод из эксплуатации |  |
| Новая газовая блочно-модульная котельная (БМК) (уточняется на момент разработки ПСД) | 254,1689 | 0,6354 | 15,25 |

### 6.6.	Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

При настоящей актуализации схемы теплоснабжения были определены нормативные потери теплоносителя в тепловых сетях с утечкой теплоносителя.

Перспективный баланс производительности водоподготовительной установки и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения представлен в таблице 6.2 п. 6.5 (требует уточнения на момент разработки проектно-сметной документации по строительству новой газовой блочно-модульной котельной).

### 6.7.	Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В настоящей актуализированной редакции схемы теплоснабжения определены нормативные потери теплоносителя в тепловых сетях с утечкой теплоносителя, приведены существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок котельных и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения (представлен в таблице 6.2 п. 6.5).

## Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

### 7.1.	Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Условия организации централизованного теплоснабжения определяются постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Согласно статье 14 ФЗ № 190 «О теплоснабжении» (актуализация по состоянию на 15.10.2021 г.) подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ № 190 и «Правилами подключения к системам теплоснабжения», утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое присоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения.

Индивидуальное теплоснабжение может предусматривается для:

- индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;

- малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаусов) планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,01 Гкал/ч/га;

- социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей), планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;

- промышленных и прочих потребителей, технологический процесс которых предусматривает потребление природного газа;

- инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее                            15 кВт∙ч/м2 год, т.н. «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы.

В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ № 190 «О теплоснабжении» запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

Системы отопления зданий, в том числе многоквартирных жилых домов с газовыми теплогенераторами допускается применять с учетом требований нормативных документов по пожарной безопасности и СП 402.1325800.2018 Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления. Рекомендуется установка газовых теплогенераторов во встроенных, пристроенных или крышных котельных.

Применение газоиспользующего оборудования (инфракрасных газовых излучателей, теплогенераторов и др.) в системах теплоснабжения зданий различного назначения должно соответствовать требованиям СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы (актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, с изменением № 1).

Системы поквартирного теплоснабжения с индивидуальными газовыми теплогенераторами мощностью до 100 кВт рекомендуется применять:

- для отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более трех, предназначенных для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства);

- жилых домов с количеством этажей не более трех, состоящих из нескольких блоков (не более десяти), каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками;

- многоквартирных домов с количеством этажей не более трех, состоящих из одной или нескольких блок-секций (не более четырех), в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования, и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования.

Планируемые к строительству жилые дома, могут проектироваться с использованием поквартирного индивидуального отопления (при условии согласования с газоснабжающей организацией).

В соответствии с п. 1 СП 41-108-2004 поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе использование поквартирных систем теплоснабжения с теплогенераторами на газовом топливе для жилых зданий высотой более 28 м (11 этажей и более) допускается по согласованию с территориальными органами управления пожарной охраны МЧС России.

### 7.2.	Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение отсутствуют генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

### 7.3.	Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение отсутствуют генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

### 7.4.	Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На сегодняшний день на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение не планируется строительство источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

Строительство новой газовой блочно-модульной котельной (БМК) с выводом из эксплуатации существующих котельных. В рамках реализации подпрограммы «Газификация Ленинградской области» государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в Ленинградской области» в следствии проведенного конкурса между Администрацией МО Кузнечнинское городское поселение и Газпром Газораспределение ЛО от 08.10.2020 г. был заключен контракт на выполнение инженерных изысканий и разработку проектно-сметной документации по строительству объекта: «Газоснабжение природным газом жилой застройки по адресу п. Кузнечное Приозерского района». В 2020 году в рамках контракта была разработана схема газоснабжения. В 2021 г. была подготовлена проектно-сметной документация, в 2022 году планируется завершение строительно-монтажных работ по строительству наружного газопровода п. г. т. Кузнечное.

В 2021 году закончены работы по инженерным изысканиям и разработку проектно-сметной документации по газоснабжению природным газом жилой застройки 
п.г.т. Кузнечное (проект догазификации). Стройку данного объекта по решению комитета ТЭК будет осуществлять единый оператор газификации – АО «Газпром газораспределение».

Таким образом, ввиду планируемой газификации поселения и учитывая степень износа вспомогательного оборудования котельных, зданий и коммуникаций существующих котельных № 1 и № 2 целесообразным вариантом развития системы централизованного теплоснабжения поселения является строительство одной новой блочно-модульной газовой котельной установленной мощностью 19,8 Гкал/ч (23 МВт) (при газификации городского поселения) с выводом из эксплуатации двух существующих котельных № 1 и № 2 (ориентировочный ввод в эксплуатацию – 
2026 год).

Блочно-модульная котельная (БМК) – конструкция котельной, выполненная как отдельный автономный и транспортабельный модуль с полным комплектом всего необходимого оборудования (включая блок химводоподготовки). Установленная мощность монтируемых БМК может составлять до 30 МВт. Преимуществами эксплуатации являются: компактность установки; минимальный объем монтажных и пуско-наладочных работ; срок строительства – 2 – 3 месяца; большой срок эксплуатации котельной (более 20 лет); работа оборудования в автоматическом режиме.

В соответствии с Методикой расчета ОАО «Газпром» удельный расход условного топлива новой газовой блочно-модульной котельной ориентировочно составит 
157,0 кг у. т./Гкал; собственные нужды котельной составят до 2,5 % от выработки тепловой энергии.

В соответствии с СП 89.13330.2016 «Котельные установки» расчетная тепловая мощность проектируемой котельной определяется как сумма максимальных часовых нагрузок тепловой энергии на отопление, средних часовых нагрузок тепловой энергии на горячее водоснабжение, собственные нужды котельной, потери в тепловых сетях системы теплоснабжения.

Тепловые нагрузки для расчета и выбора оборудования котельной определяется для обеспечения устойчивой работы при трех режимах:

- максимального – при температуре наружного воздуха в наиболее холодную пятидневку (минус 26 оС);

- среднего – при средней температуре наружного воздуха холодного месяца;

- минимального летнего – при минимальной нагрузке горячего водоснабжения.

В котельной следует предусматривать установку не менее двух котлов, при выходе из строя одного котлоагрегата независимо от категории котельной количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям, следует обеспечивать в размерах, указанных в СП124.13330.2012:

- при температуре наружного воздуха для проектирования системы отопления                        минус 20 оС – 84 %;

- при температуре наружного воздуха для проектирования системы отопления                        минус 30 оС – 87 %.

Также должна обеспечиваться стабильная работа оборудования при минимальной нагрузке горячего водоснабжения.

Общие затраты на строительство новой газовой блочно-модульной газовой котельной установленной тепловой мощностью 19,8 Гкал/ч (23 МВт) с учетом подключения к инженерным сетям составят 339 570 тыс. рублей (затраты на строитель-ство новой блочно-модульной котельной принимаются укрупненно ввиду отсутствия технико-коммерческого предложения). Ориентировочный срок ввода новой газовой котельной в эксплуатацию – 2026 год.

Установленная мощность новой котельной должна быть уточнена на стадии разработки проекта (с учетом изменения планов перспективной застройки поселения и необходимости подключения потребителей к централизованной системе теплоснабжения).

Стоимость подключения нового источника тепловой энергии к сетям инженерно-технического обеспечения определяется после получения условий на подключение.

Стоимость капитальных вложений приведена ориентировочно, на момент актуализации схемы теплоснабжения, требует уточнения при следующей актуализации схемы теплоснабжения.

7.5.	Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На сегодняшний день на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет.

### 7.6.	Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных нагрузок

На сегодняшний день отсутствуют планы по переоборудованию действующих источников тепловой энергии в источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

### 7.7.	Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

На сегодняшний день на территории муниципального образования действует два источника тепловой энергии.

В связи с планируемыми мероприятиями увеличение зон теплоснабжения котельных путем включения зон действующих источников не предполагается.

### 7.8.	Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На сегодняшний день на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет.

### 7.9.	Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На сегодняшний день на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет.

### 7.10.	Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

При газификации поселения и строительстве новой блочно-модульной котельной в 2026 г. существующие котельные № 1 и № 2 выводятся из эксплуатации с передачей тепловой нагрузки на новый источник тепловой энергии.

### 7.11.	Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки городского округа малоэтажными жилыми зданиями

Индивидуальное теплоснабжение индивидуальных жилых домов характеризуются низкой тепловой нагрузкой (менее 0,01 Гкал/ч на гектар) и может быть организовано от индивидуальных источников теплоснабжения. Подключение таких потребителей к централизованному теплоснабжению неоправданно ввиду значительных капитальных затрат на строительство тепловых сетей. Плотность индивидуальной и малоэтажной застройки мала, что приводит к необходимости строительства тепловых сетей малых диаметров, но большой протяженности.

В настоящее время на рынке представлено значительное количество источников индивидуального теплоснабжения, работающих на различных видах твердого топлива. Однако, подключение объектов данного типа к централизованной системе теплоснабжения возможно при наличии технической возможности и при дополнительном обосновании.

Теплоснабжение перспективной индивидуальной застройки предусматривается от автономных источников тепла.

### 7.12. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения

Обоснование перспективного баланса тепловой мощности источника тепловой энергии представлено в п. 4.1 главы 4.

### 7.13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Предложения по вводу новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива не предусматриваются.

7.14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения

Строительство новых промышленных предприятий на период до 2028 г. не планируется.

Реконструкция существующих производственных предприятий не планируется.

### 7.15. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Расчёт радиуса эффективного теплоснабжения основывается на максимумах нагрузок и удалённости потребителей с максимальными нагрузками.

Согласно статье 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ                     «О теплоснабжении», радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Федеральный закон № 190 «О теплоснабжении» ввел понятие «радиус эффективного теплоснабжения» без указания конкретной методики расчета.

Возможен расчет по полуэмпирическим соотношениям, представленным в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году при приведении указанных зависимостей к современным условиям на основании анализа структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью полуэмпирической зависимости, учитывающей потери напора при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, коэффициенты удельных денежных затрат на производство 1 Гкал тепловой энергии, удельные стоимости материальной характеристики тепловой сети (руб./м2), среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, тепловую плотность района застройки и др.

Как показывает практика, полученные значения радиусов эффективного теплоснабжения носят ориентировочный характер и не отражают реальную картину экономической эффективности, так как критерием выбора решения о трансформации зоны является не просто увеличение совокупных затрат, а анализ возникающих, в связи с этим действием эффектов и необходимых для осуществления этого действия затрат.

В связи с некорректностью получаемых результатов и частичным отсутствием исходных данных для расчета по методике определение радиуса эффективного теплоснабжения для теплоисточников п.г.т. Кузнечное не производилось.

### 7.16. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии

Ввиду того, что в 2021 году закончены работы по инженерным изысканиям и разработку проектно-сметной документации по газоснабжению природным газом жилой застройки п.г.т. Кузнечное (проект догазификации) (строительство данного объекта по решению комитета ТЭК будет осуществлять единый оператор газификации – АО «Газпром газораспределение») и высокого процента износа вспомогательного оборудования, зданий и коммуникаций существующих котельных № 1 и № 2 в рамках настоящей актуализации рассмотрено строительство новой газовой блочно-модульной котельной установленной мощностью 19,8 Гкал/ч (23 МВт) (с ориентировочным сроком ввода в эксплуатацию – 2026 год).

## Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Централизованное теплоснабжение в МО Кузнечнинское ГП осуществляется от двух котельных, расположенных в мкр. Ровное и мкр. КНИ. В населенном пункте 
п. Боровое теплоснабжение децентрализованное – от автономных источников, находящихся в личной собственности граждан, электрическое и печное отопление.

Тепловые сети централизованной системы теплоснабжения от котельной № 1 «Ровное» выполнены по 2-х и 4-х трубной схеме, имеют радиальную структуру и охватывают микрорайон Ровное. Прокладка трубопроводов выполнена надземным и подземным способом (канальная и бесканально). Суммарная протяженность эксплуатируемых тепловых сетей от котельной № 1 составляет 14122 м (в однотрубном исчислении), из них трубопроводы системы отопления – 7720 м (3860 м – в двухтрубном исчислении), трубопроводы системы ГВС – 6402 м (3201 м – в двухтрубном исчислении). ГВС потребителей осуществляется по отдельным трубопроводам – сетям горячего водоснабжения. Тип системы – закрытая.

От котельной № 1 «Ровное» выходит магистральный трубопровод сетевой воды диаметром 2Dу 250, который в центральной части города разделяется на две магистрали вдоль улицы Юбилейной и магистральный трубопровод ГВС Dу 150/100.

Модернизация трубопроводов тепловой сети осуществлялась в 2018 г., 2019 г., 2020 г. с применением труб (стальных труб и труб из сшитого полиэтилена PEX-a) в заводской изоляции из пенополиуретана (ППУ) и трубопроводов с тепловой изоляцией «Энергофлекс». Компенсация тепловых удлинений осуществляется за счет самокомпенсации. Эксплуатационные характеристики тепловой сети позволяют обеспечить потребность потребителей в полном объеме.

Тепловые сети централизованной системы теплоснабжения от котельной № 2 «КНИ» выполнены по 2-х трубной схеме. Прокладка трубопроводов выполнена подземным способом (канальная и бесканально). Суммарная протяженность эксплуатируемых тепловых сетей от котельной № 2 составляет 5126 м в однотрубном исчислении (2563 м – в двухтрубном исчислении). Система ГВС – закрытая, через теплообменники, установленные в жилых домах.

От котельной № 2 «КНИ» выходит магистральный трубопровод сетевой воды диаметром 2Ду 200, который в центральной части города разделяется на две магистрали вдоль Приозерского шоссе.

Модернизация трубопроводов тепловой сети осуществлялась в 2017 г., 2020 г. с применением труб (стальных труб и труб из сшитого полиэтилена PEX-a) в заводской изоляции из пенополиуретана (ППУ) и трубопроводов с тепловой изоляцией «Энергофлекс». Компенсация тепловых удлинений осуществляется за счет самокомпенсации.

### 8.1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не предусматриваются.

### 8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную, производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения отсутствуют ввиду отсутствия планируемых приростов тепловых нагрузок до 2028 г.

### 8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

На сегодняшний день на территории п.г.т. Кузнечное действует два источника тепловой энергии: котельная № 1 «Ровное» и котельная № 2 «КНИ».

Схемой теплоснабжения предполагается строительство одной новой блочно-модульной газовой котельной установленной мощностью 19,8 Гкал/ч (23 МВт) (при газификации городского поселения) с выводом из эксплуатации двух существующих котельных № 1 и № 2 и строительство трубопровода, соединяющего между собой тепловые сети существующих котельных № 1 «Ровное» и № 2 «КНИ» длиной 678 м (в двухтрубном исчислении) Dу 200 мм и новой тепловой камеры КТ-10б (на участке тепловой сети КТ-10а – КТ-10 мкр. КНИ). Мероприятия по строительству тепловых сетей представлены в таблице 8.1.

- Таблица 8.1 – Перечень мероприятий по строительству тепловых сетей

| № п/п | Наименование участка трассы | Условный диаметр, мм | Протяженность (в однотрубном исчислении), м | Ориентировочная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб. | Год проведения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От новой котельной до КТ-10б мкр. «КНИ» | 200 | 1356 | 14 435* | 2026 |
| * Ориентировочная стоимость включает затраты на строительство новой тепловой камеры. |  |  |  |  |  |

8.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство, реконструкция и модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в пиковый режим работы или ликвидации, не планируются.

### 8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Схемой теплоснабжения предполагается строительство одной новой блочно-модульной газовой котельной установленной мощностью 19,8 Гкал/ч (23 МВт) (при газификации городского поселения) с выводом из эксплуатации двух существующих котельных № 1 и № 2 и строительство трубопровода, соединяющего между собой тепловые сети существующих котельных № 1 «Ровное» и № 2 «КНИ» длиной 650 м, Dу 200 мм.

Для повышения надежности и улучшения гидравлического режима рекомендуется выполнить замену трубопроводов системы отопления (T1/T2) на участках:

– мкр. «Ровное» на участке «Насосная – Точка Н1 – Узел № 1» длиной 824 м (в однотрубном исчислении) c увеличением диаметра с Dу 250 на Dу 300;

– мкр. «Ровное» на участке «ТВ-16а-1 – ул. Гагарина, 5а» длиной 130 м (в однотрубном исчислении) c увеличением диаметра с Dу 50 на Dу 70;

– мкр. «Ровное» на участке «ТК-9-1 – ул. Юбилейная, 10» длиной 32 м (в однотрубном исчислении) c увеличением диаметра с Dу 60 на Dу 80;

– мкр. «Ровное» на участке «ТК-9а – ул. Юбилейная, 11» длиной 102 м (в однотрубном исчислении) c увеличением диаметра с Dу 60 на Dу 80;

– мкр. «Ровное» на участке «ТК-20 – ул. Гагарина, 2» длиной 28 м (в однотрубном исчислении) c увеличением диаметра с Dу 50 на Dу 60;

– мкр. «Ровное» на участке «Узел зд. Гагарина, 1» длиной 148 м (в однотрубном исчислении) c увеличением диаметра с Dу 50 на Dу 60.

Мероприятия по строительству тепловых сетей представлены в таблице 8.2.

Необходимые показатели надежности также обеспечиваются за счет реконструкции трубопроводов в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса последних.

- Таблица 8.2 – Перечень мероприятий по строительству тепловых сетей

| № п/п | Наименование участка трассы | Условный диаметр, мм | Протяженность (в однотрубном исчислении), м | Ориентировочная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб. | Год проведения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трубопроводы системы отопления Т1/Т2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Насосная-точка Н1 | 300 | 604 | 10749 | 2026 |
| 2 | Точка Н1-узел 1 | 300 | 243 | 4217 | 2026 |
| 3 | ТВ-16а-1-ул. Гагарина, 5а (администрация) | 70 | 130 | 531 | 2026 |
| 4 | ТК-9 – ул. Юбилейная, 10 | 80 | 32 | 145 | 2026 |
| 5 | ТК-9а – ул. Юбилейная, 11 | 80 | 102 | 464 | 2026 |
| 6 | ТВ-20-ул. Гагарина, 2 | 60 | 28 | 98 | 2026 |
| 7 | Узел ул.Гагарина, 1 | 60 | 148 | 519 | 2026 |
| Итого: |  |  | 1287 | 16723 | - |

### 8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Предложения по реконструкции и модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки отсутствуют ввиду отсутствия планируемых приростов тепловых нагрузок до 2028 г.

### 8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Для повышения надежности системы централизованного теплоснабжения 
п.г.т. Кузнечное необходимо провести поэтапную реконструкцию отдельных участков тепловых сетей, имеющих длительный срок эксплуатации (более 30 лет).

Схемой теплоснабжения предусматривается реконструкция участков тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, перечень участков представлен в таблице 8.3.

- Таблица 8.3 – Перечень тепловых сетей для проведения реконструкции

| № п/п | Наименование участка трассы | Дата ввода в эксплуатацию | Наружный диаметр, мм | Протяженность (в однотрубном исчислении), м | Тип прокладки | Ориентировочная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб. | Год проведения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 «Ровное» |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубопроводы системы отопления Т1/Т2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТК-1 – ул. Молодежная, 8 | 1983 | 57 | 12 | подземная канальная | 48 | 2023 |
| 2 | ТК-1 – ул. Молодежная, 6 | 1993 | 57 | 72 | подземная канальная | 341 | 2023 |
| 3 | ТК-13 - ТК-14 | 1994 | 108 | 36 | подземная канальная | 268,6 | 2024 |
| Всего: |  | - | - | 120 | - | 657,6 | - |
| Котельная № 2 «КНИ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КТ-3 – КТ-4 | 1989/2016 | 219 | 104 | подземная канальная | 1352 | 2023 |
| 2 | КТ-4 – КТ-5 | 1989/2016 | 159 | 76 | подземная канальная | 842 | 2023 |
| 3 | КТ-4 – Приозерское шоссе, 11 | 1987 | 89 | 96 | подземная канальная | 462,6 | 2023 |
| Всего: |  | - | - | 276 | - | 2656,6 | - |
| Итого: |  | - | - | 572 | - | 3314,2 | - |

### 8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Анализ рельефа местности поселения показал, что рабочие параметры сетевых насосов, установленных в котельных, позволяют поддерживать требуемый располагаемый напор у потребителей. Таким образом, строительство новых насосных станций на территории п.г.т. Кузнечное не требуется.

### 8.9. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них

Актуализирован перечень мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей мкр. «Ровное» и мкр. «КНИ».

## Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

### 9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытую систему горячего водоснабжения

В соответствии с требованием Федерального Закона № 190-ФЗ от 27 июля                 2010 г «О теплоснабжении» (внесены Федеральным законом № 417-ФЗ от 7 декабря 2011 г.), с 1 января 2013 г. подключение вновь вводимых объектов капитального строительства к системам ГВС должно осуществляться только по закрытой схеме.

В централизованной системе теплоснабжения городского округа по состоянию на                     2023 г. используется закрытая система горячего водоснабжения.

### 9.2. Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)

В централизованных системах теплоснабжения (ЦСТ), как правило, применяется многоступенчатое регулирование отпуска теплоты:

– в зависимости от места осуществления регулирование может выполняться непосредственно у нагревательных приборов – индивидуальное;

– в индивидуальном тепловом пункте (ИТП) – местное;

– регулирование отопления группы отапливаемых зданий в центральном (групповом) тепловом пункте (ЦТП) – групповое;

– на источнике теплоснабжения (на котельной) – центральное.

Существуют три способа центрального регулирования отпуска тепловой энергии: качественный, заключающийся в регулировании отпуска теплоты за счет изменения температуры теплоносителя при сохранении постоянным его расхода; количественный, заключающийся в регулировании отпуска теплоты путем изменения расхода теплоносителя при постоянной температуре, и качественно-количественный, заключающийся в регулировании отпуска теплоты посредством одновременного изменения расхода и температуры теплоносителя.

Применяемый в настоящее время в системе теплоснабжения поселения качественный способ регулирования отпуска тепловой энергии обеспечивает стабильность гидравлического режима тепловой сети и возможность подключения абонентов по наиболее простой схеме.

К преимуществам количественно-качественного регулирования отпуска тепловой энергии следует отнести:

– понижение температуры обратной сетевой воды и, как следствие, увеличение выработки тепловой энергии;

– возможность применения недорогих методов обработки подпиточной воды;

– экономию электроэнергии на перекачку сетевой воды за счет отсутствия отбора из контура тепловой сети;

– улучшение показателей по режиму работы систем отопления;

– снижение затрат на химводоподготовку источника тепловой энергии.

Для более эффективного использования данного способа регулирования отпуска тепловой энергии необходима полная автоматизация теплопотребления.

### 9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии потребителям

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения не предусматриваются.

### 9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

В связи с отсутствием мероприятий по переводу открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему горячего водоснабжения инвестиции не требуются.

### 9.5. Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Показатели эффективности и качества теплоснабжения определены в соответствии с Постановлением правительства РФ от 16.05.2014 N 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Ввиду отсутствия мероприятий оценка экономической эффективности не требуется.

### 9.6. Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

В связи с отсутствием мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения расчет ценовых (тарифных) последствий не требуются.

### 9.7. Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения (2018 – 
2022 гг.) в индивидуальных тепловых пунктах жилых домов (ул. Приозерское 
шоссе, 4; ул. Приозерское шоссе, 6; ул. Юбилейная, д. 12) установлены коммерческие узлы учета расхода тепла на отопление.

## Глава 10. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы разрабатываются в соответствии с пунктами 23, 70 Требований к схемам теплоснабжения.

В результате разработки должны быть решены следующие задачи:

– установлены перспективные объемы тепловой энергии, вырабатываемой на всех источниках тепловой энергии, обеспечивающие спрос на тепловую энергию и теплоноситель для потребителей, на собственные нужды котельных, на потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям;

– установлены объемы топлива для обеспечения выработки тепловой энергии на каждом источнике тепловой энергии;

– определены виды топлива, обеспечивающие выработку необходимой тепловой энергии;

– установлены показатели эффективности использования топлива и предлагаемого к использованию теплоэнергетического оборудования.

### 10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного топлива для зимнего и летнего периодов, необходимых для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского округа

Перспективный годовой расход основного вида топлива для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории                  п. г. т. Кузнечное приведен в таблице 10.1.

Таблица 10.1 Перспективный годовой расход топлива для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории п.г.т. Кузнечное

| № п/п | Наименование | Топливо | Перспективные топливные балансы, т у. т. (УРУТ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2023 – 2025 | 2026 – 2028 |
| 1 | Котельная № 1 «Ровное» | мазут | данные 2021 года 6499,8 т у. т. 1) (4737 тыс т мазута) 1) | 5303,5 2) | вывод из эксплуатации |
| 2 | Котельная № 2 «КНИ» | мазут |  | 1568,7 2) | вывод из эксплуатации |
| 3 | Новая газовая блочно-модульная котельная | природный газ | - | - | 4973 3) УРУТ = 157,0 кг у.т./Гкал |
| 1) Данные по фактическому расходу топлива в 2021 г. предоставлены МП «ТеплоРесурс», МП «ТеплоГарант». 2) Определено на основании расчетных величин тепловых нагрузок и тепловых потерь при нормативном расходе 199 кг у.т./Гкал; 3) Рассчитано в соответствии с СТО Газпром РД 1.19-126-2004. Методика расчета удельных норм расхода газа на выработку тепловой энергии и расчета потерь в системах теплоснабжения (котельные и тепловые сети). Стандарт ОАО «Газпром» (УРУТ = 157 кг у. т./Гкал). Требует уточнения при разработке проекта. |  |  |  |  |  |

### 10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Расчеты нормативных запасов топлива проводятся на основании фактических данных по видам использования аварийного топлива на источниках в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10.08.2012 № 377                «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (с изменениями на 22 августа 2013 г.), «Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных», утвержденной приказом Министерства энергетики РФ от 4 сентября 2008 г. № 66.

Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) на котельных складывается из двух составляющих: неснижаемого нормативного запаса топлива (ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ).

ННЗТ на отопительных котельных создается в целях обеспечения их работы в условиях непредвиденных обстоятельств (перерывы в поступлении топлива; резкое снижение температуры наружного воздуха и т.п.) при невозможности использования или исчерпании нормативного эксплуатационного запаса топлива. НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы котельных и обеспечивает плановую выработку тепловой энергии.

Основным топливом на перспективу при строительстве новой блочно-модульной котельной в п.г.т. Кузнечное будет природный газ (при необходимости может быть предусмотрен резервный вид топлива).

Перспективный топливный баланс источника тепловой энергии                                     п.г.т. Кузнечное для обеспечения нормативного функционирования приведен в таблице 10.2.

Таблица 10.2 Перспективный топливный баланс источника тепловой энергии                      п.г.т. Кузнечное по видам основного, резервного и аварийного топлива

| Наименование | Топливо | Перспективный топливный баланс, т у. т. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой расход | ОНЗТ | ННЗТ (5 суток) | НЭЗТ (30 суток) |
| Новая газовая блочно-модульная котельная 19,8 Гкал/ч (23 МВт) | Природный газ | 4973* | определить проектом | определить проектом | определить проектом |
| * Рассчитано в соответствии с СТО Газпром РД 1.19-126-2004. Методика расчета удельных норм расхода газа на выработку тепловой энергии и расчета потерь в системах теплоснабжения (котельные и тепловые сети). Стандарт ОАО «Газпром» (УРУТ = 157 кг у. т./Гкал). Требует уточнения при разработке проекта. |  |  |  |  |  |

### 10.3. Вид топлива, потребляемый по каждому источнику тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Централизованное теплоснабжение на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение осуществляется от двух котельных:

– котельная «Ровное», работающая на мазуте (п.г.т. Кузнечное, промплощадка карьера «Ровное»);

– котельная «КНИ», работающая на мазуте (п.г.т. Кузнечное).

В соответствии с изменениями, внесенными в Постановление правительства РФ № 154 от 22.02.2012 г. (в ред. постановления Правительства РФ от 23.03.2016 г. № 229 «О внесении изменений в требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения») местные виды топлива – топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения.

При установке блочно-модульной газовой котельной (ориентировочный срок ввода в эксплуатацию – 2026 год) с выводом из эксплуатации существующих котельных преобладающим видом топлива в поселении будет природный газ.

Использование местных и возобновляемых источников энергии не предусматривается.

### 10.4.	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь – вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемого для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В настоящее время топливо, используемое на котельных п.г.т. Кузнечное – мазут топливный марки 100, резервное топливо отсутствует.

Паспорт мазута топочного (паспорт продукции № 796) приведен в приложении 1.

Основные характеристики используемого топочного мазута:

- зольность, %, не более – 0,0354

- массовая доля механических примесей, %, не более – 0,0094;

- массовая доля серы, %, не более – 2,15;

- температура вспышки, оС, не ниже (в открытом тигле) – 199;

- температура застывания, оС, не выше – 199;

- теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо, кДж/кг, не менее – 41032;

- плотность при 20 оС – 959,1 кг/м3.

В соответствии с заключением мазут топочный соответствует требованиям 
ГОСТ 10585-99 и требованиям технического регламента таможенного союза
 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».

### 10.5.	Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском округе

В настоящее время топливо, используемое на котельных п.г.т. Кузнечное, – мазут.

В рамках реализации подпрограммы «Газификация Ленинградской области» государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в Ленинградской области» в следствии проведенного конкурса между Администрацией МО Кузнечнинское городское поселение и Газпром Газораспределение ЛО от 08.10.2020 г. был заключен контракт на выполнение инженерных изысканий и разработку проектно-сметной документации по строительству объекта: «Газоснабжение природным газом жилой застройки по адресу п. Кузнечное Приозерского района».

В 2020 году в рамках контракта была разработана схема газоснабжения.

В 2021 г. была подготовлена проектно-сметной документация, в 2022 году планируется завершение строительно-монтажных работ по строительству наружного газопровода п. г. т. Кузнечное.

В 2021 году закончены работы по инженерным изысканиям и разработку проектно-сметной документации по газоснабжению природным газом жилой застройки 
п. г. т. Кузнечное (проект догазификации). Общая стоимость проекта составила 6632,2 тыс. руб. Стройку данного объекта по решению комитета ТЭК будет осуществлять единый оператор газификации – АО «Газпром газораспределение».

При установке блочно-модульной газовой котельной (ориентировочный срок ввода в эксплуатацию – 2026 год) с выводом из эксплуатации существующих котельных преобладающим видом топлива в поселении будет природный газ.

### 10.6.	Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа

В рамках реализации подпрограммы «Газификация Ленинградской области» государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в Ленинградской области» в следствии проведенного конкурса между Администрацией МО Кузнечнинское городское поселение и Газпром Газораспределение ЛО от 08.10.2020 г. был заключен контракт на выполнение инженерных изысканий и разработку проектно-сметной документации по строительству объекта: «Газоснабжение природным газом жилой застройки по адресу п. Кузнечное Приозерского района».

В 2020 году в рамках контракта была разработана схема газоснабжения.

В 2021 г. была подготовлена проектно-сметной документация, в 2022 году планировалось завершение строительно-монтажных работ по строительству наружного газопровода п. г. т. Кузнечное.

При установке блочно-модульной газовой котельной (ориентировочный срок ввода в эксплуатацию – 2026 год) с выводом из эксплуатации существующих котельных преобладающим видом топлива в поселении будет природный газ.

### 10.7.	Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии

В рамках реализации подпрограммы «Газификация Ленинградской области» государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в Ленинградской области» в следствии проведенного конкурса между Администрацией МО Кузнечнинское городское поселение и Газпром Газораспределение ЛО от 08.10.2020 г. был заключен контракт на выполнение инженерных изысканий и разработку проектно-сметной документации по строительству объекта: «Газоснабжение природным газом жилой застройки по адресу п. Кузнечное Приозерского района». В 2020 году в рамках контракта была разработана схема газоснабжения. В 2021 г. была подготовлена проектно-сметной документация, в 2022 году планируется завершение строительно-монтажных работ по строительству наружного газопровода п. г. т. Кузнечное.

При установке блочно-модульной газовой котельной (ориентировочный срок ввода в эксплуатацию – 2026 год) с выводом из эксплуатации существующих котельных преобладающим видом топлива в поселении будет природный газ.

## Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

В соответствии с СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 способность проектируемых и действующих источников тепла, тепловых систем и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, горячего водоснабжения) следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы (Р), коэффициенту готовности (Кг), живучести (Ж).

### 11.1.	Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Результаты по отказам и частота отказов участков тепловых сетей определены расчетом надежности в ПРК ZuluThermo 8.0 и представлены в электронной модели систем теплоснабжения, являющейся неотъемлемой частью настоящей схемы.

### 11.2.	Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

В соответствии с МДС 41-6.2000 Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации (утверждены приказом Госстроя РФ от 06.09.2000 № 203) надежность системы коммунального теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергии и теплоносителями в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций. Надежность системы коммунального теплоснабжения является комплексным свойством и может включать отдельно или в сочетании ряд свойств, основными из которых являются:

– безотказность – свойство системы теплоснабжения сохранять работоспособ-ность непрерывно в течение заданного времени или заданной наработки;

– долговечность – свойство оборудования и тепловых сетей сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта;

– ремонтопригодность – свойство объекта, заключающееся в приспособлении к предупреждению и обнаружению причин возникновения его отказов, повреждений и устранению их последствий путем проведения технического обслуживания и ремонта;

– режимная управляемость – свойство объекта поддерживать нормальный режим посредством управления;

– живучесть – свойство системы теплоснабжения противостоять возмущениям, не допуская их каскадного развития с массовым нарушением питания потребителей.

Живучесть системы характеризует способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 часов) остановов.

В таблице 11.1 приведено среднее время восстановления поврежденного участка тепловой сети (Zr, ч) соответствии с данными МДС 41-6.2000. Время zp, ч, необходимое для восстановления поврежденного участка магистральной тепловой сети с диаметром труб d, м, и расстоянием между секционирующими задвижками l, км, можно рассчитать также по следующей эмпирической формуле

Zr≈6∙1+0,5+1,5∙l∙d1,2, ч                                                    (11.1)

Таблица 11.1 Среднее время восстановления Zr (ч) восстановления поврежденного участка тепловой сети

| Диаметр труб d, м | Расстояние между секционирую-щими задвижками l, км | Среднее время восстановления zр, ч |
| --- | --- | --- |
| 0,1 – 0,2 | - | 5 |
| 0,4 – 0,5 | 1,5 | 10 – 12 |
| 0,6 | 2 – 3 | 17 – 22 |
| 1 | 2 – 3 | 27 – 36 |
| 1,4 | 2 – 3 | 38 – 51 |

Максимальное допустимое время восстановления теплоснабжения указано в таблице 11.2 (источник – СП 124.13330.2012).

Таблица 11.2 Максимальное допустимое время восстановления теплоснабжения                  (в соответствии с СП 124.13330.20120)

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч |
| --- | --- |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800 – 1000 | 40 |
| 1200 – 1400 | До 54 |

При авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться подача тепла на отопление (и вентиляцию) жилищно-коммунальным потребителям в размерах, указанных в таблице 11.3 (источник – СП 124.13330.2012).

Таблица 11.3 Требуемая подача тепловой энергии жилищно-коммунальным потребителям при авариях (отказах) на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях (в соответствии с СП 124.13330.2012)

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий, %, до | 78 | 84 | 87 |

Примерный темп падения температуры (источник – справочник по эксплуатации тепловых сетей) в отапливаемых помещениях (°С/ч) при полном отключении подачи теплоты приведён в таблице 11.4 (источник – МДС 41-6.2000.).

Таблица 11.4 Темп падения внутренней температуры здания при различных температурах наружного воздуха (в соответствии с МДС 41-6.2000)

| Коэффициент аккумуляции, ч | Темп падения температуры, °С/ч, при температуре наружного воздуха, °С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | минус 10 | минус 20 | минус 30 |
| 20 | 0,80 | 1,40 | 1,80 | 2,40 |
| 40 | 0,50 | 0,80 | 1,10 | 1,50 |
| 60 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,0 |

Коэффициент аккумуляции характеризует величину тепловой аккумуляции зданий и зависит от толщины стен, коэффициента теплопередачи и коэффициента остекления. Коэффициенты аккумуляции теплоты для жилых и промышленных зданий массового строительства, установленные МДС 41-6.2000 и приведены в таблице 11.5.

Таблица 11.5 Коэффициенты аккумуляции тепла для жилых и промышленных зданий массового строительства

| Характеристика зданий | Помещения | Коэффициент аккумуляции, ч |
| --- | --- | --- |
| 1. Крупнопанельный дом серии 1-605А с трехслойными наружными стенами, с утепленными минераловатными плитами с железобетонными фактурными слоями (толщина стены 21 см, из них толщина утеплителя 12 см) | Угловые: |  |
|  | верхнего этажа | 42 |
|  | среднего и первого этажей | 46 |
|  | средние | 77 |
| 2. Крупнопанельный жилой дом серии К7-3 (конструкции инж. Лагутенко) с наружными стенами толщиной 16 см, с утепленными минераловатными плитами с железобетонными фактурными слоями | Угловые: |  |
|  | верхнего этажа | 32 |
|  | среднего этажа | 40 |
|  | средние | 51 |
| 3. Дом из объемных элементов с наружными ограждениями из железобетонных вибропрокатных элементов, утепленных минераловатными плитами. Толщина наружной стены 22 см, толщина слоя утеплителя в зоне стыкования с ребрами 5 см, между ребрами 7 см. Общая толщина железобетонных элементов между ребрами 30-40 мм | Угловые верхнего этажа | 40 |
| 4. Кирпичные жилые здания с толщиной стен в 2,5 кирпича и коэффициентом остекления 0,18 - 0,25 | Угловые | 65 – 60 |
|  | Средние | 100 – 65 |
| 5. Промышленные здания с незначительными внутренними тепловыделениями (стены в 2 кирпича, коэффициент остекления 0,15 - 0,3) |  | 25 – 14 |

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определяется время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения.

Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже                      + 12 °С, в промышленных зданиях ниже + 8 °С (СП 124.13330.2012).

Для расчета времени снижения температуры в жилом здании используется формула, приведенная в приложении 9 к методическим рекомендациям по разработке схемы теплоснабжения (утверждена приказом Министерства экономики и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667)

tв=tн+Qоqо∙V+tв/-tн- Qо qо∙Vexp⁡(z/β)                                          (11.2)

где tв – внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время Z в часах, после наступления исходного события, 0С;

Z – время, отсчитываемое после начала исходного события, ч;

tв/ – температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, 0С;

Qо – количество подаваемого в здание тепла, Дж/ч;

qо∙V – удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч оС);

tн – температура наружного воздуха, усредненная по периоду времени Z, оС;

β – коэффициент аккумуляции здания, ч.

Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до + 12 ⁰С при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при Qoqо∙V=0 имеет следующий вид:

Z= β∙lntв-tнtв.а.-tн,                                                     (11.3)

где tв.а. – внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (для жилых зданий + 12 оС).

Расчет проводится на каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха при коэффициенте аккумуляции жилого здания β = 40 ч.

Если в результате аварии отключено несколько зданий, то определение времени, имеющегося в распоряжении на ликвидацию аварии или принятия мер по предотвращению развития аварии, производится по зданию, имеющему наименьший коэффициент аккумуляции.

Надежность теплоснабжения характеризуется также следующими показателями: показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом; показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием; показатель наличия основных материально-технических ресурсов; показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания; показатель готовности котельной к проведению аварийно-восстановительных работ в системе теплоснабжения.

Общая оценка готовности дается по критериям, приведенным в таблице 11.6.

Таблица 11.6 Критерии оценки готовности теплоснабжающей организации к проведению аварийно-восстановительных работ в системе теплоснабжения поселения

| Значение коэффициента готовности Кгот. | Сумма значений коэффи- циентов, Кп,Км, Ктр | Категория готовности |
| --- | --- | --- |
| 0,85 – 1,0 | 0,75 и более | удовлетворительная готовность |
| 0,85 – 1,0 | до 0,75 | ограниченная готовность |
| 0,70 – 0,84 | 0,50 и более | ограниченная готовность |
| 0,70 – 0,84 | до 0,50 | неготовность |
| менее 0,70 | - | неготовность |

В таблице 11.7 приведен расчет общего показателя готовности теплоснабжающей организации к проведению аварийно-восстановительных работ в системе теплоснабжения п.г.т. Кузнечное.

Таблица 11.7 Расчет общего показателя готовности теплоснабжающей организации к проведению аварийно-восстановительных работ в системе теплоснабжения                                   п.г.т. Кузнечное

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом | Kп | 1,0 |
| 2 | Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием | Kм | 1,0 |
| 3 | Показатель наличия основных материально-технических ресурсов | Kтр | 1,0 |
| 4 | Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания | Kист | данные отсутствуют |
| 5 | Общий показатель готовности теплоснабжающей организации к проведению аварийно-восстановительных работ в системе теплоснабжения п.г.т. Кузнечное | Кгот. | 0,9 |

Общий показатель готовности теплоснабжающей организации к проведению аварийно-восстановительных работ в системе теплоснабжения определяется по формуле

Кгот.=0,25∙Кп+0,35∙Км+0,30∙Ктр+0,1∙Кист.                 (11.4)

Общий показатель готовности теплоснабжающей организации к проведению аварийно-восстановительных работ в системе теплоснабжения п.г.т. Кузнечное
 Кгот.= 0,9.

При оснащении источников тепловой энергии дизель-генераторами показатель готовности к проведению аварийно-спасательных работ в системе теплоснабжения поселения достигнет показателя 1,0.

Мероприятие по закупке дизель-генератора запланировано в соответствии с муниципальной программой «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в 
МО Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022 – 2024 годы» (информация приведена на сайте Администрации поселения http://kuznechnoe.lenobl.ru/).

### 11.3.	Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Готовность системы к исправной работе определяется по числу часов ожидания готовности: источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепла, а также – по числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Готовность системы теплоснабжения к исправной работе Кг определяется по формуле

Кг=Т-Z1-Z2-Z3-Z4T                                                (11.5)

где Т – число часов работы теплоисточника, ч;

Z1 – число часов ожидания нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности (параметры климата);

Z2 – число часов ожидания неготовности теплоисточника;

Z3 – число часов ожидания неготовности тепловых сетей;

Z4 – число часов ожидания неготовности систем теплоиспользования абонента.

Мероприятия по обеспечению безотказности тепловых сетей:

– определение допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов до каждого потребителя или теплового пункта;

– определение места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

– достаточность диаметров выбираемых при проектировании новых и реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи тепла потребителям при отказах;

– соблюдение очередности ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс;

– проведение работ по дополнительному утеплению зданий.

### 11.4.	Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Для оценки надежности системы теплоснабжения используются показатели, установленные в соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от                 08.08.2012 г. № 808 (в ред. от 14.02.2020 г.) и методическими указания по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения, (утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.07.2013 г. № 310). В зависимости от полученных показателей надежности отдельных систем и системы коммунального теплоснабжения городского поселения они с точки зрения надежности могут быть оценены как

- высоконадежные – при Кнад. ≥ 0,90;

- надежные – при Кнад. от 0,75 до 0,89;

- малонадежные – при Кнад. 0,50 до 0,74;

- ненадежные – при Кнад. < 0,50.

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Описание показателей, формулы расчета, расчет составляющих показателя и показателя надежности системы теплоснабжения п.г.т. Кузнечное в целом приведено в п. 1.9 главы 1 обосновывающих материалов.

Общий показатель надежности системы теплоснабжения пос. Кузнечное                       Кнад.сист. = 0,85. Система централизованного теплоснабжения является надежной.

Больница (ГБУЗ ЛО «Приозерская МБ» Кузнечненская УБ) относится к потребителям первой категории надежности и перерывы в подаче тепла данному потребителю не допускаются. Для выполнения требований резервирования согласно 
СП 124.13330.2012 [14] рекомендуется предусмотреть установку местного автономного резервного источника тепла. Проектирование автономных источников теплоснабжения – предусмотреть в соответствии с СП 373.1325800.2018 [24].

### 11.5.	Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Результаты расчета недоотпуска тепловой энергии по причине отказов тепловых сетей и источника тепловой энергии представлены в электронной модели ZuluThermo.

### 11.6	Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения

Предложения по обеспечению надежности теплоснабжения:

а) применение на источнике тепловой энергии рациональных тепловой схемы с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования.

Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники тепловой энергии, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третьей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива.

б) установка резервного оборудования

При строительстве нового источника тепловой энергии необходимо предусмотреть установку резервных котлов, насосов в сетевых и подпиточных насосов.

Больница (ГБУЗ ЛО «Приозерская МБ» Кузнечненская УБ) относится к потребителям первой категории надежности и перерывы в подаче тепла данному потребителю не допускаются. Для выполнения требований резервирования согласно 
СП 124.13330.2012 [14] рекомендуется предусмотреть установку местного автономного резервного источника тепла. Проектирование автономных источников теплоснабжения – предусмотреть в соответствии с СП 373.1325800.2018 [24].

в) установка баков-аккумуляторов

При строительстве нового источника тепловой энергии необходимо определить проектом необходимость установки и объем баков-аккумуляторов.

### 11.7	Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них

Актуализированы предложения по обеспечению надежности системы теплоснабжения (п. 11.6).

Общий показатель готовности теплоснабжающей организации к проведению аварийно-восстановительных работ в системе теплоснабжения п.г.т. Кузнечное
 Кгот.= 0,9.

При оснащении источников тепловой энергии дизель-генераторами показатель готовности к проведению аварийно-спасательных работ в системе теплоснабжения поселения достигнет показателя 1,0.

Мероприятие по закупке дизель-генератора запланировано в соответствии с муниципальной программой «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в 
МО Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022 – 2024 годы» (информация приведена на сайте Администрации поселения http://kuznechnoe.lenobl.ru/).

Актуализирован расчет показателей надежности системы теплоснабжения, общий показатель надежности системы теплоснабжения п.г.т Кузнечное Кнад.сист. = 0,85. Система централизованного теплоснабжения является надежной.

Больница (ГБУЗ ЛО «Приозерская МБ» Кузнечненская УБ) относится к потребителям первой категории надежности и перерывы в подаче тепла данному потребителю не допускаются. Для выполнения требований резервирования согласно 
СП 124.13330.2012 [14] рекомендуется предусмотреть установку местного автономного резервного источника тепла. Проектирование автономных источников теплоснабжения – предусмотреть в соответствии с СП 373.1325800.2018 [24].

## Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

### 12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

В рамках реализации подпрограммы «Газификация Ленинградской области» государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в Ленинградской области» в следствии проведенного конкурса между Администрацией МО Кузнечнинское городское поселение и Газпром Газораспределение ЛО от 08.10.2020 г. был заключен контракт на выполнение инженерных изысканий и разработку проектно-сметной документации по строительству объекта: «Газоснабжение природным газом жилой застройки по адресу п. Кузнечное Приозерского района». В 2020 году в рамках контракта была разработана схема газоснабжения. В 2021 г. была подготовлена проектно-сметной документация, в 2022 году планируется завершение строительно-монтажных работ по строительству наружного газопровода п. г. т. Кузнечное.

В 2021 году закончены работы по инженерным изысканиям и разработку проектно-сметной документации по газоснабжению природным газом жилой застройки 
п.г.т. Кузнечное (проект догазификации). Стройку данного объекта по решению комитета ТЭК будет осуществлять единый оператор газификации – АО «Газпром газораспределение».

Ввиду планируемой газификации поселения, степень износа вспомогательного оборудования котельных, зданий и коммуникаций существующих котельных № 1 и № 2, а также с учетом наличия в варианте № 1 мероприятия по оснащению потребителей АИТП к реализации принят первый вариант перспективного развития системы теплоснабжения поселения.

В соответствии с материалами глав 5, 6, 7 предусматриваются:

– строительство одной новой блочно-модульной газовой котельной установленной мощностью 19,8 Гкал/ч (23 МВт) (при газификации городского поселения) с выводом из эксплуатации двух существующих котельных № 1 и № 2;

– отказ от сетей ГВС, перевод 30 потребителей с наличием хозяйственно-бытового ГВС, запитанных существующей котельной № 1 «Ровное» на двухтрубную схему теплоснабжения с оборудованием АИТП, дополнительным теплообменником приготовления горячей воды, перевод всех потребителей на температурный график 95/70 со срезкой на ГВС (аналогично температурному графику существующей котельной № 2 «КНИ»);

– модернизация изношенных тепловых сетей котельных № 1, № 2;

– строительство нового участка трубопровода, соединяющего тепловые сети двух существующих котельных № 1 и № 2 длиной 678 м (в двухтрубном исполнении), 
Dу 200 мм (включает строительство новой тепловой камеры КТ-10б на участке тепловой сети КТ-10а – КТ-10 мкр. КНИ);

– перекладка участков трубопроводов тепловой сети для повышения надежности теплоснабжения потребителей и улучшения гидравлического режима тепловой сети:

- «Насосная – точка Н1», «точка Н1 – узел № 1» с увеличением диаметра (существующий Dу = 250 мм, рекомендуемый Dу = 300 мм);

- ТВ16а-1-ул. Гагарина, 5а (здание администрации) с увеличением диаметра (существующий Dу = 50 мм, рекомендуемый Dу = 70 мм);

- ТК-9-1-ул. Юбилейная, 10 с увеличением диаметра (существующий 
Dу = 60 мм, рекомендуемый Dу = 80 мм);

- ТК-9а-ул. Юбилейная, 11 с увеличением диаметра (существующий 
Dу = 60 мм, рекомендуемый Dу = 80 мм);

- ТК-20-ул. Гагарина, 2 с увеличением диаметра (существующий 
Dу = 50 мм, рекомендуемый Dу = 60 мм);

- «Узел зд. Гагарина, 1» с увеличением диаметра (существующий 
Dу = 50 мм, рекомендуемый Dу = 60 мм).

Для расчета инвестиций на каждый год применяются индексы-дефляторы, представленные в таблице 12.1 (данные Министерства экономического развития Российской Федерации).

Таблица 12.1 Прогноз индексов-дефляторов (данные Министерства экономического развития Российской Федерации)

| Год | 2022 – 2025 | 2026 – 2030 |
| --- | --- | --- |
| Индекс-дефлятор | 104,2 | 104,4 |

В таблице 12.2 представлена оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию источников тепловой энергии и тепловых сетей централизованной системы теплоснабжения.

### 12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Финансирование мероприятий может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных. Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами. Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений, а также за счет государственно-частного партнерства.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации мероприятий схемы теплоснабжения.

Капитальные вложения (инвестиции) в расчётный период регулирования определяются на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации.

### 12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций

В качестве основных мероприятий по развитию системы теплоснабжения                             п.г.т. Кузнечное предусматриваются:

– Строительство новой газовой блочно-модульной газовой котельной установленной тепловой мощностью 19,8 Гкал/ч (23 МВт) с учетом подключения к инженерным сетям с общими затратами 339 570 тыс. рублей (2026 год);

– Перевод 30 потребителей с наличием хозяйственно-бытового ГВС (в настоящее время запитанных от существующей котельной № 1 «Ровное») на двухтрубную схему теплоснабжения с оборудованием АИТП и установкой дополнительного теплообменника для приготовления горячей воды с общими затратами 105 000 тыс. рублей (2026 год);

– Модернизация изношенных тепловых сетей котельной № 1 «Ровное» (трубопроводы системы отопления: участки ТК-13 – ТК-14; ТК-1 – 
ул. Молодежная, 8; ТК-1 – ул. Молодежная, 6) с общими затратами 765 тыс. рублей (2023 – 2024 гг.);

– Модернизация изношенных тепловых сетей котельной № 2 «КНИ» (участки КТ-3 – КТ-4;КТ-4 – КТ-5; КТ-4 – ул. Приозерское шоссе, 11) с общими затратами 
2657 тыс. рублей (2023 год);

– Перекладка участков трубопроводов тепловой сети для повышения надежности теплоснабжения потребителей и улучшения гидравлического режима тепловой сети: «насосная – точка Н1», «точка Н1 – узел № 1», ТВ16а-1 – ул. Гагарина, 5а (здание администрации), ТК-9-ул. Юбилейная, 10, ТК-9а-ул. Юбилейная, 11, ТВ-19-1-ул. Гагарина, 4 с увеличением диаметров с общими затратами 16 723 тыс. рублей (2026 год, при строительстве новой котельной);

– Строительство нового участка трубопровода, соединяющего тепловые сети двух существующих котельных № 1 и № 2 длиной 678 м (в двухтрубном исполнении) 
Dу 200 мм с общими затратами 14435 рублей (2026 год, при строительстве новой котельной, с учетом строительства новой тепловой камеры КТ-10б).

Общие затраты по варианту составят 479 150 тыс. руб.

Таблица 12.2 – Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию теплоисточников и тепловых сетей централизованной системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий | Диаметр, мм | Протя-женность (в однотрубном исчислении), м | Способ оценки | Стоимость мероприятия в текущих ценах, тыс. руб. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство новой газовой блоч-но-модульной котельной установ-ленной тепловой мощностью 19,8 Гкал/ч (23 МВт) с выводом из эксплуатации котельных № 1, № 2 | - | - | Объект-аналог (сведения с сайта госзакупок) | 339570 | - | - | - | - | 339570 | - | - |
|  | ИТОГО в текущих ценах, тыс. руб.: |  |  |  | 339 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 570 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО в прогнозных ценах, тыс. руб.: |  |  |  | 400 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 313 | 0 | 0 |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по повышению надежности теплоснабжения потребителей, улучшению гидравлического режима тепловой сети (при строительстве новой БМК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Перекладка участка тепловой сети «насосная – точка Н1» (1988 год прокладки, надземный) с увеличе-нием Dу (существующий Dу = 250 мм, рекомендуемый Dу = 300 мм) | 300 | 604 | Объект-аналог | 10749 | - | - | - | - | 10749 | - | - |
| 3 | Перекладка участка тепловой сети «точка Н1 – узел 1» (1988 год прок-ладки, надземный) с увеличением Dу (существующий Dу = 250 мм, рекомендуемый Dу = 300 мм) | 300 | 243 | Объект-аналог | 4217 | - | - | - | - | 4217 | - | - |
| 4 | Перекладка участка тепловой сети ТВ16а-1-ул. Гагарина, 5а (1992 год прокладки, подземный канальный) (здание администрации) с увеличе-нием диаметра (существующий Dу = 50 мм, рекомендуемый Dу = 70 мм) | 70 | 130 | Объект-аналог | 531 | - | - | - | - | 531 | - | - |

Продолжение таблицы 12.2

| № п/п | Наименование мероприятий | Диаметр, мм | Протя-женность (в однотрубном исчислении), м | Способ оценки | Стоимость мероприятия в текущих ценах, тыс. руб. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Перекладка участка тепловой сети ТК-9-Юбилейная, 10 (подземный канальный) с увеличением диаметра (существующий Dу = 60 мм, рекомендуемый Dу = 80 мм) | 80 | 32 | Объект-аналог | 145 | - | - | - | - | 145 | - | - |
| 6 | Перекладка участка тепловой сети ТК-9а-Юбилейная, 11 (2015 год прокладки, подземный канальный) с увеличением диаметра (существующий Dу = 60 мм, рекомендуемый Dу = 80 мм) | 80 | 102 | Объект-аналог | 464 | - | - | - | - | 464 | - | - |
| 7 | Перекладка участка тепловой сети ТК-20-ул. Гагарина, 2 с увеличением диаметра (существующий Dу = 50 мм, рекомендуемый Dу = 60 мм) | 80 | 28 | Объект-аналог | 98 |  |  |  |  | 98 |  |  |
| 8 | Перекладка участка тепловой сети Узел- ул. Гагарина, 1 с увеличением диаметра (существующий Dу = 50 мм, рекомендуемый Dу = 60 мм) | 60 | 148 | Объект-аналог | 519 | - | - | - | - | 519 | - | - |
| 9 | Строительство нового трубопровода, соединяющего тепловые сети двух котельных (обеспечение надежности системы теплоснабжения) Dу = 200 мм | 219 | 1356 | Объект-аналог | 14435 | - | - | - | - | 14435 | - | - |
| Мероприятия по повышению замене тепловых сетей, отработавших сверх нормативного срока эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Модернизация (замена) участка тепловой сети «ТК-13 - ТК-14» 1994 г. прокладки, подземный канальный (котельная № 1 «Ровное») | 108 | 36 | Объект-аналог | 268,6 | - | - | 268,6 | - | - | - |  |

Продолжение таблицы 12.2

| № п/п | Наименование мероприятий | Диаметр, мм | Протя-женность (в однотрубном исчислении), м | Способ оценки | Стоимость мероприятия в текущих ценах, тыс. руб. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Модернизация (замена) участка тепловой сети «ТК-1 - ул. Молодежная, 8» 1983 г. прокладки, подземный канальный (котельная № 1 «Ровное») | 57 | 12 | Объект-аналог | 48 | - | 48 | - | - | - | - | - |
| 11 | Модернизация (замена) участка тепловой сети «ТК-1 – ул. Молодежная, 6» 1993 г. прокладки, подземный канальный (котельная № 1 «Ровное») | 57 | 72 | Объект-аналог | 341 | - | 341 | - | - | - | - | - |
| 12 | Модернизация (замена) участка тепловой сети «КТ-3 - КТ-4» 1989/2016 г. прокладки, подземный канальный (котельная № 2 «КНИ») | 219 | 104 | Объект-аналог | 1352 | - | 1352 | - | - | - | - | - |
| 13 | Модернизация (замена) участка тепловой сети «КТ-4 - КТ-5» 1989/2016 г. прокладки, подземный канальный (котельная № 2 «КНИ») | 159 | 76 | Объект-аналог | 842 | - | 842 | - | - | - | - | - |
| 14 | Модернизация (замена) участка тепловой сети «КТ-4 – Приозерское шоссе, 11» 1987 г. прокладки, подземный канальный (котельная № 2 «КНИ») | 89 | 96 | Объект-аналог | 462,2 | - | 462,2 | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО в текущих ценах, тыс. руб.: | - | - | - | 3313,8 | 0 | 3045,2 | 268,6 | 0 | 31158 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО в прогнозных ценах, тыс. руб.: | - | - | - | 3696,9 | 0 | 3167 | 291,4 | 0 | 36731 | 0 | 0 |

Продолжение таблицы 12.2

| № п/п | Наименование мероприятий | Диаметр, мм | Протя-женность (в однотрубном исчислении), м | Способ оценки | Стоимость мероприятия в текущих ценах, тыс. руб. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребители тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Отказ от сетей ГВС, перевод 30 потребителей с наличием хозяйственно-бытового ГВС, запитанных от существующей котельной № 1 «Ровное» на двухтрубную схему теплоснабжения с оборудованием АИТП, дополнительным теплообмен-ником приготовления горячей воды, перевод всех потребите-лей на температурный график 95/70 со срезкой на ГВС (ана-логично температурному графику существующей котельной № 2 «КНИ») | - | - | - | 105000 | - | - | - | - | 105000 | - | - |
|  | ИТОГО в текущих ценах, тыс. руб.: | - | - | - | 105000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО в прогнозных ценах, тыс. руб.: | - | - | - | 123782,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123782,8 | 0 | 0 |
|  | ВСЕГО в текущих ценах, тыс. руб.: | - | - | - | 447884 | 0 | 3045,2 | 268,6 | 0 | 475728 | 0 | 0 |
|  | ВСЕГО в прогнозных ценах, тыс. руб.: | - | - | - | 527793 | 0 | 3167 | 291,4 | 0 | 560826,8 | 0 | 0 |

В таблице 12.2 представлена оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию источников тепловой энергии, тепловых сетей централизованной системы теплоснабжения, установку АИТП в зданиях потребителей тепловой энергии.

По принятым мероприятиям ожидается следующий экономический эффект:

– снижение расхода условного топлива (установка одной новой газовой БМК с выводом из эксплуатации существующих котельных № 1, № 2) – 1526,8 т у. т. в год 
(по сравнению с фактическим в 2021 г.);

– экономия тепловой энергии за счет модернизации (замены) участков тепловой сети отработавших сверх нормативного срока эксплуатации, в 2023 – 2024 гг. составит 0,01081 Гкал/ч;

– экономия тепловой энергии за счет снижения потерь в тепловых сетях при строительстве новой котельной и переводе потребителей на двухтрубную систему теплоснабжения в 2026 г. составит 0,1687 Гкал/ч;

– экономия тепловой энергии при реализации мероприятий по перекладке тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей в 2026 г. снижение тепловых потерь составит 0,013346 Гкал/ч;

При реализации мероприятия по строительству трубопровода для соединения тепловой сети (Dу 200 мм, L = 1356 м пог. – в однотрубном исчислении) при строительстве новой котельной в 2026 г. увеличение тепловых потерь составит 0,03585 Гкал/ч. При работе новой газовой БМК по температурному графику со срезкой (аналогичному котельной № 2 «КНИ») также произойдет увеличение тепловых потерь.

Таким образом, расчетные нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях (существующее положение) составляют 0,6392 Гкал/ч. При реализации всех мероприятий и работе новой газовой БМК по температурному графику 95/70 оС со срезкой (аналогично температурному графику котельной № 2 «КНИ») расчетные тепловые потери составят 0,5699 Гкал/ч.

Таким образом, снижение потерь тепла в тепловых сетях составит 0,0693 Гкал/ч.

### 12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации системы теплоснабжения

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения представлены в Главе 14 обосновывающих материалов настоящей Схемы теплоснабжения.

### 12.5. Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности

За период 2018 – 2021 гг., I – II кв. 2022 г. выполнены следующие мероприятия на источниках тепловой энергии:

- восстановление обмуровки котлоагрегата ДКВр 6,5-13 на котельной № 1 «Ровное» (2018 год);

- ремонт мазутопровода и паропровода от мазутного хозяйства до котельной № 2 «КНИ» (2018 год);

- замена выработавшего свой технический ресурс котлоагрегата ДКВР 4/13 
ст. № 2 с установкой нового энергосберегающего газоплотного напольного стального котлоагрегата LAVART 2.5SV 159/6 M100 на котельной № 2 «КНИ» (2020 год) (общая стоимость – 15 486, 495 тыс. рублей);

- замена выработавшего свой технический ресурс котлоагрегата Е-10-1,4 ГМ 
(ДЕ-10/14) с установкой нового котлоагрегата ДКВР 6,5/13 (зав. № 2108) на котельной № 1 «Ровное» (2021 год) (общая стоимость – 19236,3 тыс. рублей);

- ремонт кровли и отмостки зданий обеих котельных (общая стоимость – 
5891,4 тыс. рублей).

В 2018 г., 2019 г., 2020 г. произведена модернизация участков тепловой сети:

– объект: «Замена участка тепловой сети и ГВС от ТК1 до ТК7 с врезками в дома д.9, 7, 5, 3 мкр. «Ровное» п.г.т. Кузнечное» (307 м.п., стоимость работ 11422,303 тыс. руб.);

– объект: «Замена тепловых сетей и ГВС по трем участкам в мкр. Ровное по следующим адресам: ул. Молодежная, ул. Пионерская, от ул. Пионерская до д. 5 по 
ул. Ладожской с вводом в дома № 1 и 3 по ул. Пионерской» (общая протяженность по трем участкам составила 1812 м, стоимость работ 17 049 тыс. руб.);

– объект: «Замена тепловых сетей от ул. Приозерское шоссе 16 до д. № 4 по 
ул. Приозерское шоссе с врезками в д. № 4 и № 6, в спортивный клуб «Алмаз» (общая протяженность по трем участкам составила 990 м, стоимость работ составила:                    7898,3 тыс. руб.).

Сведения о реализации мероприятий за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, приведены из отчетов главы администрации Кузнечнинского городского поселения за 2018 – 2022 гг. (источник информации – Отчеты о социально-экономическом развитии муниципального образования Кузнечное за 2018 – 2021 годы, http://kuznechnoe.lenobl.ru/).

В настоящей актуализированной редакции схемы теплоснабжения предложен вариант перспективного развития централизованной системы теплоснабжения поселения, предусматривающий:

– строительство одной новой блочно-модульной газовой котельной установленной мощностью 19,8 Гкал/ч (23 МВт) (при газификации городского поселения) с выводом из эксплуатации двух существующих котельных № 1 и № 2;

– отказ от сетей ГВС, перевод 30 потребителей с наличием хозяйственно-бытового ГВС, запитанных существующей котельной № 1 «Ровное» на двухтрубную схему теплоснабжения с оборудованием АИТП, дополнительным теплообменником приготовления горячей воды, перевод всех потребителей на температурный график 95/70 со срезкой на ГВС (аналогично температурному графику существующей котельной № 2 «КНИ»);

– модернизация изношенных тепловых сетей котельных № 1, № 2;

– строительство нового участка трубопровода, соединяющего тепловые сети двух существующих котельных № 1 и № 2 длиной 678 м (в двухтрубном исполнении), 
Dу 200 мм (предусматривается строительство новой тепловой камеры КТ-10б);

– перекладка участков трубопроводов тепловой сети для повышения надежности теплоснабжения потребителей и улучшения гидравлического режима тепловой сети:

- «Насосная – точка Н1», «точка Н1 – узел № 1» с увеличением диаметра (существующий Dу = 250 мм, рекомендуемый Dу = 300 мм);

- ТВ16а-1-ул. Гагарина, 5а (здание администрации) с увеличением диаметра (существующий Dу = 50 мм, рекомендуемый Dу = 70 мм);

- ТК-9-1-ул. Юбилейная, 10 с увеличением диаметра (существующий 
Dу = 60 мм, рекомендуемый Dу = 80 мм);

- ТК-9а-ул. Юбилейная, 11 с увеличением диаметра (существующий 
Dу = 60 мм, рекомендуемый Dу = 80 мм);

- ТК-20-ул. Гагарина, 2 с увеличением диаметра (существующий 
Dу = 50 мм, рекомендуемый Dу = 60 мм);

- «Узел зд. Гагарина, 1» с увеличением диаметра (существующий 
Dу = 50 мм, рекомендуемый Dу = 60 мм).

Актуализированы: величина необходимых капитальных вложений в мероприятия; определен экономический эффект при реализации мероприятий, оценены тарифные последствия для потребителей тепловой энергии (раздел 14 обосновывающих материалов настоящей Схемы теплоснабжения).

## Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

### 13.1. Результаты оценки существующих и перспективных значений индикаторов развития систем теплоснабжения

Индикаторами развития систем теплоснабжения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» являются следующие показатели:

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии;

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности;

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения);

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения);

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения).

Муниципальное образование Кузнечнинское городское поселение в соответствии с Федеральными законами: № 190-ФЗ «О теплоснабжении», № 279-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования системы отношений в сфере теплоснабжения» не отнесено к ценовой зоне теплоснабжения.

## 13.1.1 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Данные о случаях прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях отсутствуют.

## 13.1.2 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Данные о случаях прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии отсутствуют.

## 13.1.3 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии: для  котельной № 1 «Ровное» – 204,3 кг у. т./Гкал; для котельной № 2 № «КНИ» – 204,3
кг у. т./Гкал (данные комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, 2021 г., плановые данные регулятора).

При установке новых газовых блочно-модульных котельных – 157,0 кг у. т./Гкал (принят в соответствии с Методикой расчета ОАО «Газпром», требует уточнения при разработке проекта).

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии по источникам тепловой энергии приведен в таблице 13.1.

Таблица 13.1. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | 2021 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у. т./Гкал | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у. т./Гкал |
| 1 | Котельная № 1 «Ровное» | 204,3 | - |
|  | Котельная № 2 «КНИ» | 204,3 | - |
| 2 | Новая газовая блочно-модульная котельная (вывод из эксплуатации котельной № 1 «Ровное» и № 2 «КНИ») | – | 157,01) |
| 1) Принято в соответствии с СТО Газпром РД 1.19-126-2004. Методика расчета удельных норм расхода газа на выработку тепловой энергии и расчета потерь в системах теплоснабжения (котельные и тепловые сети). Стандарт ОАО «Газпром» |  |  |  |

## 13.1.4 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети представлено в таблице 13.2.

Таблица 13.2 – Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

| № п/п | Наименование котельной | 2021 г. |  | 2028 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, тонн/м2 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, тонн/м2 |
| 1 | Котельная № 1 «Ровное» | 1,51 | 1,49 | - | - |
|  | Котельная № 2 «КНИ» | 1,62 | 1,16 | - | - |
| 2 | Новая газовая блочно-модульная котельная (вывод из эксплуатации котельных № 1 и № 2) | - | - | 1,03 | 1,72 |

## 13.1.5 Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Коэффициент использования установленной тепловой мощности представлен в таблице 13.3.

Таблица 13.3 – Коэффициент использования установленной мощности

| № п/п | Наименование котельной | 2021 г. |  | 2028 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Число часов использования установленной мощности, ч | Коэффициент использования установленной мощности | Число часов использования установленной мощности, ч | Коэффициент использования установленной мощности |
| 1 | Котельная № 1 «Ровное» | 1305,0 | 0,25 | - | - |
|  | Котельная № 2 «КНИ» |  |  |  |  |
| 2 | Новая газовая блочно-модульная котельная (вывод из эксплуатации котельных № 1 и № 2) | - | - | определить проектом | определить проектом |

## 13.1.6 Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Удельная материальная характеристика показывает соотношение металлоёмкости тепловых сетей и предаваемой нагрузки: чем меньше величина удельной материальной характеристики тепловых сетей, тем выше энергоэффективность системы теплоснабжения в целом.

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке источника тепловой энергии, приведена в таблице 13.4.

Таблица 13.4 – Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке источника тепловой энергии

| Наименование источника теплоснабжения | Материальная характеристика, м2 | Присоединенная нагрузка (с учетом потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 год |  |  |  |
| Котельная № 1 «Ровное» | 1690,39 | 8,4872 | 199,2 |
| Котельная № 2 «КНИ» | 519,47 | 2,367 | 219,4 |
| 2028 год |  |  |  |
| Новая газовая блочно-модульная котельная (вывод из эксплуатации котельных № 1 и № 2) | 1963,97 | 10,7849 | 182,1 |

## 13.1.7 Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения)

На территории поселения отсутствуют действующие источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

## 13.1.8 Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

На территории поселения отсутствуют действующие источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

## 13.1.9 Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

На территории поселения отсутствуют действующие источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

## 13.1.10 Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии – 20,5 %.

## 13.1.11 Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей представлен в таблице 13.5.

Таблица 13.5 – Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | 2021 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средневзвешенный (по мате-риальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | Средневзвешенный (по мате-риальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей |
| 1 | Котельная № 1 «Ровное» | 13,4 | вывод из эксплуатации |
|  | Котельная № 2 «КНИ» | 9,0 |  |
| 2 | Новая газовая блочно-модуль-ная котельная (вывод из эксп-луатации котельных № 1 и № 2) | – | 9,7 |

## 13.1.12 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения)

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения, представлено в таблице 13.6.

Таблица 13.6 – Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

| Наименование источника теплоснабжения | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей, % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Котельная № 1 «Ровное» | - | 0,3 | 0,23 | 0 | вывод из эксплуатации |  |  |
| Котельная № 2 «КНИ» | - | 9,9 | 0 | 0 | вывод из эксплуатации |  |  |
| Новая газовая блочно-модульная котельная (вывод из эксплуатации котельных № 1 и № 2) | - |  |  |  | 31,0 | 0 | 0 |

## 13.1.13 Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения)

В настоящее время централизованное теплоснабжение поселения осуществляется от двух котельных установленной мощностью 24,38 Гкал/ч.

В 2020 г. была произведена замена выработавшего свой технический ресурс котлоагрегата ДКВР 4/13 ст. № 2 с установкой нового энергосберегающего газоплотного напольного стального котлоагрегата LAVART 2.5SV 159/6 M100.

В 2021 г. была произведена замена выработавшего свой технический ресурс котлоагрегата Е-10-1,4 ГМ (ДЕ-10/14) с установкой нового котлоагрегата ДКВР 6,5/13 (зав. № 2108).

В 2026 г. предусматривается строительство новой газовой блочно-модульной котельной установленной мощностью 19,8 Гкал/ч (23 МВт) (с выводом из эксплуатации существующих котельных № 1 и № 2).

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения, представлено в таблице 13.7.

Таблица 13.7 – Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

| Наименование источника теплоснабжения | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2025 | 2026 - 2028 |
| Котельная № 1 «Ровное» | 0 | 25,0 | 0 | 0 | вывод из эксплуатации |
| Котельная № 2 «КНИ» | 19,2 | 0 | 0 | 0 |  |
| Новая газовая блочно-модульная котельная (вывод из эксплуатации котельной № 1 «Ровное» и котельной № 2 «КНИ») | - |  |  |  | Ввод в эксплуатацию |

## 13.1.14 Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Факты нарушения антимонопольного законодательства (выданные предупреждения, предписания), а также санкции, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях отсутствуют.

### 13.2. Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения

Определены индикаторы развития системы теплоснабжения поселения на перспективу до 2028 года.

## Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

### 14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения (существующие и прогнозные)

В таблице 14.1 приведены существующая тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей от котельных п.г.т. Кузнечное.

Таблица 14.1 Существующая тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей от котельных п.г.т. Кузнечное

| Показатели | Единица измерения | 2022 | 2023-2025 | 2026-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 24,38 | 24,38 | - |
| Ввод мощности | Гкал/ч | - | - | - |
| Вывод мощности | Гкал/ч | - | - | - |
| Располагаемая мощность оборудо-вания (с учетом ограничений тепловой мощности) | Гкал/ч | 21,35 | 21,35 | - |
| Собственные нужды источников | Гкал/ч | 0,626 | 0,626 | - |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,5823 | 0,573 | - |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 10,215 | 10,215 | - |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | + 9,9267 | + 9,936 | - |
| Выработано тепловой энергии | Гкал | 34590,7 | 34533 | - |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | т у. т. | 6883,6 1) | 6872,1 1) | - |
| Средневзвешенный НУР | кг.у. т./Гкал | 199,0 | 199,0 | - |
| 1) Определен расход топлива в соответствии с расчетными тепловыми нагрузками и расчетными нормативными потерями с учетом удельного расхода условного топлива (информация предоставлена МП «ТеплоГарант»). |  |  |  |  |

Прогнозная тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей от новой газовой БМК приведена в таблице 14.2.

Таблица 14.2 Прогнозная тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей от новой газовой БМК

| Показатели | Единица измерения | 2021 | 2022-2025 | 2026-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | - | - | 19,8 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | - | - | 0,146 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | - | - | 19,654 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/ч | - | - | 0,5699 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | - | 10,215 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | - | - | + 8,8691 |
| Выработано тепловой энергии | Гкал | - | - | 31675 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | т у. т. | - | - | 4973 2) |
| Средневзвешенный НУР | кг.у. т./Гкал | - | - | 157,0 1) |
| 1) Принято в соответствии с СТО Газпром РД 1.19-126-2004. Методика расчета удельных норм расхода газа на выработку тепловой энергии и расчета потерь в системах теплоснабжения (котельные и тепловые сети). Стандарт ОАО «Газпром». Требует уточнения при разработке проекта. 2) Рассчитано на основании удельного расхода, принятого в соответствии с СТО Газпром РД 1.19-126-2004. Методика расчета удельных норм расхода газа на выработку тепловой энергии и расчета потерь в системах теплоснабжения (котельные и тепловые сети). Стандарт ОАО «Газпром». |  |  |  |  |

### 14.2. Прогнозная тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей теплоснабжающей организации (МП «ТеплоГарант»)

Прогнозная тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей теплоснабжающей организации МП «ТеплоГарант» п.г.т. Кузнечное приведена в таблице 14.3.

Таблица 14.3 Прогнозная тарифно-балансовая расчетная модель системы теплоснабжения потребителей теплоснабжающей организации МП «ТеплоГарант»

| Показатели | Единица измерения | 2022 | 2023-2025 | 2026-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 24,38 | 24,38 | 19,8 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,626 | 0,626 | 0,146 |
| Располагаемая мощность оборудова-ния (с учетом ограничений тепловой мощности) | Гкал/ч | 21,35 | 21,35 | 19,654 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,5823 | 0,573 | 0,5699 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 10,215 | 10,215 | 10,215 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | + 9,9267 | + 9,936 | + 8,8691 |
| Выработано тепловой энергии | Гкал | 34590,7 | 34533 | 31675 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | т у. т. | 6883,6 | 6872,1 | 4973 |
| Средневзвешенный НУР | кг.у. т./Гкал | 199,0 | 199,0 | 157,0 |

### 14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозные индексы-дефляторы, устанавливаемые Министерством экономического развития РФ.

Решение о включении в тариф инвестиционной составляющей принимается теплоснабжающей организацией.

По результатам расчетов установлена перспективная цена на тепловую энергию с учетом и без учета реализации проектов схемы теплоснабжения (инвестиционной составляющей).

Результаты расчета перспективной цены на тепловую энергию с учетом и без учета реализации мероприятий Схемы теплоснабжения (инвестиционной составляющей) приведены в таблице 14.4.

### 14.4. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения

Ценовые (тарифные) последствия переработаны с учетом откорректированных мероприятий.

Таблица 14.4 Перспективная цена на тепловую энергию с учетом и без учета реализации мероприятий схемы теплоснабжения (инвестиционной составляющей)

| Наименование показателя | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 34590,7 | 34533 | 34533 | 34533 | 31675 | 31675 | 31675 |
| Установленный теплоснабжающей компанией тариф на тепловую энергию (для населения), руб./Гкал | 2598,1 | 2600,0 | - | - | - | - | - |
| Индекс-дефлятор по прогнозу МЭР (показатель инфляции), % | - | 103,9 | 103,9 | 104,0 | 104,0 | 103,9 | 103,9 |
| Тариф с учетом инфляции (прогноз МЭР) без учета инвестиционной составляющей, руб./Гкал | - | 2600,0 | 2701,4 | 2809,5 | 2921,8 | 3035,8 | 3154,2 |
| Инвестиционная составляющая, тыс. рублей (с учетом индекса-дефлятора капитальных вложений) | - | 3083,3 | 241 | 0 | 560732** | 0 | 0 |
| *Тариф с учетом инвестиционной составляющей (разбивка инвестиционной составляющей по строительству новой котельной и перекладке тепловых сетей на 5 лет), руб./Гкал | 2598,1 | 2689,3 | 2708,4 | 2809,5 | 6462,4 | 6576,3 | 6694,7 |
| *Решение о включении инвестиционной составляющей в тариф принимается теплоснабжающей организацией. **Распределено в тарифе на пять лет. |  |  |  |  |  |  |  |

## Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

### 15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, представлен в таблице 15.1.

Таблица 15.1 – Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций

| № п/п | Система теплоснабжения | Теплоисточники, работающие в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие и теплосетевые организаций, осуществляющие деятельность в системе теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МО Кузнечнинское ГП (система централизованного теплоснабжения п.г.т. Кузнечное) | Котельная № 1 «Ровное» (п.г.т. Кузнечное, промплощадка карьера «Ровное») | МП «ТеплоГарант» МО Кузнечнинское ГП (теплоснабжающая компания, эксплуатирующая теплоисточники и тепловые сети) |
|  |  | Котельная № 2 «КНИ» (п.г.т. Кузнечное) |  |

### 15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

На территории МО Кузнечнинское ГП единая теплоснабжающая организация не утверждена.

Решением Совета депутатов муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области № 122 от 30 сентября 2021 г. было создано муниципальное предприятие «ТеплоГарант» для оказания коммунальных услуг теплоснабжения.

Теплоснабжающая компания, эксплуатирующая теплоисточники и тепловые сети, – муниципальное предприятие «ТеплоГарант» муниципального образования Кузнеч-нинское городское поселение муниципального образования Приозерский муници-пальный район Ленинградской области (МП «ТеплоГарант» Кузнечнинского ГП).

### 15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона № 190                                «О теплоснабжении» (актуализация по состоянию на 15.10.2021 г.) единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которой в отношении системы (систем) теплоснабжения присвоен статус единой теплоснабжающей организации в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона № 190                                «О теплоснабжении» определение единой теплоснабжающей организации входит в полномочия органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации установлены в «Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации» (с изменениями на 25 ноября 2021 г.), утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808.

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, городов федерального значения (а в случае смены единой теплоснабжающей компании – при актуализации схемы теплоснабжения) решением:

- федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей 500 тыс. человек и более, а также городов федерального значения;

- главы местной Администрации городского поселения, главы местной Администрации городского округа – в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек;

- главы местной Администрации муниципального района – в отношении сельских поселений, расположенных на территории соответствующего муниципального района, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации.

В проекте схемы теплоснабжения (проекте актуализированной схемы теплоснабжения) должны быть определены границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы (систем) теплоснабжения.

В случае если на территории поселения, городского округа, города федерального значения существуют несколько систем теплоснабжения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2018 г. № 405).

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа, города федерального значения лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в орган местного самоуправления поселения, городского округа, орган исполнительной власти города федерального значения, уполномоченные на разработку схемы теплоснабжения, в течение одного месяца со дня размещения в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения (а также со дня размещения решения о лишении организации статуса единой теплоснабжающей компании при наличии такого решения), заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны (зон) ее деятельности. К указанной заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии или с квитанцией о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде, подписанной электронной подписью уполномоченного лица соответствующего налогового органа. Заявка на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации не может быть отозвана или изменена (за исключением случая наступления обстоятельств непреодолимой силы). Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

Критериями присвоения статуса единой теплоснабжающей организации (в ред. постановления Правительства РФ от 22 мая 2019 г. № 637) являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения, городского округа.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Изменение границ зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации (постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля                2018 г. № 405).

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности и технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя (в ред. постановления правительства РФ от 22.05.2019 г. № 637);

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

В поселениях, городских округах, отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения в соответствии с федеральным законом «О теплоснабжении», единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности, кроме обязанностей, описанных выше, также обязана:

- до окончания переходного периода в ценовых зонах теплоснабжения (далее – переходный период) разработать и разместить на своем официальном сайте стандарты качества обслуживания единой теплоснабжающей организацией потребителей тепловой энергии и стандарты взаимодействия единой теплоснабжающей организации с теплоснабжающими организациями, владеющими на праве собственности и (или) ином законном основании источниками тепловой энергии, а также направить эти стандарты в территориальный антимонопольный орган;

- реализовывать мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимые для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенные для нее в схеме теплоснабжения в соответствии с перечнем и со сроками, которые указаны в схеме теплоснабжения;

- обеспечивать соблюдение значений параметров качества теплоснабжения потребителей и параметров, отражающих допустимые перерывы в теплоснабжении, в зоне своей деятельности в соответствии с настоящими Правилами;

- исполнять стандарты качества обслуживания единой теплоснабжающей организацией потребителей тепловой энергии и стандарты взаимодействия единой теплоснабжающей организации с теплоснабжающими организациями, владеющими на праве собственности и (или) ином законном основании источниками тепловой энергии;

- размещать информацию о своей деятельности на своем официальном сайте.

В настоящее время МП «ТеплоГарант» МО Кузнечнинское ГП является единственной теплоснабжающая организацией, эксплуатирующей теплоисточники и тепловые сети МО Кузнечнинское городское поселение, и отвечает требованиям критериев по определению единой  теплоснабжающей организации.

### 15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Сведения о заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации на территории МО Кузнечнинское городское поселение, поданных в рамках разработки проекта актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.

### 15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Границы зоны деятельности теплоснабжающей организации МП «ТеплоГарант» Кузнечнинского ГП на территории МО Кузнечнинское городское поселение представлены на рисунках 15.1, 15.2.

Рисунок 15.1 Зона действия теплоснабжающей организации

МП «ТеплоГарант» Кузнечнинского ГП (котельная «Ровное»)

Рисунок 15.2 Зона действия теплоснабжающей организации

МП «ТеплоГарант» Кузнечнинского ГП (котельная «КНИ»)

### 15.6. Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений

Актуализирована информация о теплоснабжающей организации, эксплуатирующей теплоисточники и тепловые сети.

Решением Совета депутатов муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области № 122 от 30 сентября 2021 г. было создано муниципальное предприятие «ТеплоГарант» для оказания коммунальных услуг теплоснабжения.

Теплоснабжающая компания, эксплуатирующая теплоисточники и тепловые сети, – муниципальное предприятие «ТеплоГарант» муниципального образования Кузнеч-нинское городское поселение муниципального образования Приозерский муници-пальный район Ленинградской области (МП «ТеплоГарант» Кузнечнинского ГП).

## Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

### 16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии представлен в таблице 16.1, а также в Главе 7 настоящей схемы.

Таблица 16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование мероприятий | Стоимость мероприятия в текущих ценах, тыс. руб. | Год проведения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники тепловой энергии |  |  |  |
| 1 | Строительство новой газовой блочно-модульной котельной установленной тепловой мощностью 19,8 Гкал/ч (23 МВт) с выводом из эксплуатации котельной № 1 «Ровное» и котельной № 2 «КНИ» | 339 570 | 2026 |
| ИТОГО в текущих ценах, тыс. руб. |  | 339570 | - |

Установленная мощность новой газовой котельной должна быть уточнена на стадии разработки проекта (с учетом изменения планов перспективной застройки поселения и необходимости подключения потребителей к централизованной системе теплоснабжения).

Стоимость подключения нового теплоисточника к сетям инженерно-технического обеспечения определяется после получения условий на подключение.

Стоимость капитальных вложений приведена на момент актуализации схемы теплоснабжения, требует уточнения при следующей актуализации, а также на момент разработки проектно-сметной документации.

### 16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации тепловых сетей и сооружений на них представлен в таблице 16.2.

Таблица 16.2 – Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации тепловых сетей и сооружений на них

| № п/п | Наименование мероприятий | Диаметр, мм | Протя-женность (в однотрубном исчислении), м | Стоимость мероприятия в текущих ценах, тыс. руб. | Год проведения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по модернизации (замене) тепловых сетей, отработавших сверх нормативного срока |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация (замена) участка тепловой сети «ТК-13 - ТК-14» 1994 г. прокладки, подземный канальный (котельная № 1 «Ровное») | 108 | 36 | 268,6 | 2024 |
| 2 | Модернизация (замена) участка тепловой сети «ТК-1 - ул. Молодежная, 8» 1983 г. прокладки, подземный канальный (котельная № 1 «Ровное») | 57 | 12 | 48 | 2023 |
| 3 | Модернизация (замена) участка тепловой сети «ТК-1 - ул. Молодежная, 6» 1993 г. прокладки, подземный канальный (котельная № 1 «Ровное») | 57 | 72 | 341 | 2023 |
| 4 | Модернизация (замена) участка тепловой сети «КТ-3 – КТ-4» 1989/2016 г. прокладки, подземный канальный (котельная № 2 «КНИ») | 219 | 104 | 1352 | 2023 |
| 5 | Модернизация (замена) участка тепловой сети «КТ-4 – КТ-5» 1989/2016 г. прокладки, подземный канальный (котельная № 2 «КНИ») | 159 | 76 | 842 | 2023 |
| 6 | Модернизация (замена) участка сети ГВС «ТК-1 – ГВС ул. Молодежная, 8» 1983 г. прокладки, циркуляционный трубопровод (котельная № 1 «Ровное») | 89 | 96 | 462,2 | 2023 |
|  | Всего: | - | 389 | 3313,8 | - |
| Мероприятия по повышению надежности теплоснабжения потребителей и улучшению гидравлического режима тепловой сети (при строительстве новой котельной в 2026 г.) |  |  |  |  |  |
| 7 | Перекладка участка тепловой сети «насосная – точка Н1» (1988 год прокладки, надземный) с увеличением Dу (существующий Dу = 250 мм, рекомендуемый Dу = 300 мм) | 300 | 604 | 10749 | 2026 |
| 8 | Перекладка участка тепловой сети «точка Н1 – узел 1» (1988 год прок-ладки, надземный) с увеличением Dу (существующий Dу = 250 мм, рекомендуемый Dу = 300 мм) | 300 | 243 | 4217 | 2026 |
| 9 | Перекладка участка тепловой сети ТВ16а-1-ул. Гагарина, 5а (1992 год прокладки, подземный канальный) (здание администрации) с увеличением диаметра (существующий Dу = 50 мм, рекомендуемый Dу = 70 мм) | 70 | 130 | 531 | 2026 |
| 10 | Перекладка участка тепловой сети ТК-9-Юбилейная, 10 (подземный канальный) с увеличением диаметра (существующий Dу = 60 мм, рекомендуемый Dу = 80 мм) | 80 | 32 | 145 | 2026 |

Продолжение таблицы 16.2

| № п/п | Наименование мероприятий | Диаметр, мм | Протя-женность (в однотрубном исчислении), м | Стоимость мероприятия в текущих ценах, тыс. руб. | Год проведения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Перекладка участка тепловой сети ТК-9а-Юбилейная, 11 (2015 год прокладки, подземный канальный) с увеличением диаметра (существующий Dу = 60 мм, рекомендуемый Dу = 80 мм) | 80 | 102 | 464 | 2026 |
| 12 | Перекладка участка тепловой сети ТК-20-ул. Гагарина, 2 с увеличением диаметра (существующий Dу = 50 мм, рекомендуемый Dу = 60 мм) | 80 | 28 | 98 | 2026 |
| 13 | Перекладка участка тепловой сети Узел- ул. Гагарина, 1 с увеличением диаметра (существующий Dу = 50 мм, рекомендуемый Dу = 60 мм) | 60 | 148 | 519 | 2026 |
| 14 | Строительство нового участка трубо-провода, соединяющего тепловые сети двух существующих котельных № 1 и № 2 длиной 678 м (в двухтрубном исполнении) Dу 200 мм (с учетом строи-тельства новой тепловой камеры КТ-10б) | 219 | 1356 | 14435 | 2026 |
|  | Всего: | - | 2643 | 34472 | - |
|  | Итого мероприятия по тепловым сетям в текущих ценах: | - | 4322 | 55155 | - |
| Оснащение потребителей АИТП (при строительстве новой котельной) |  |  |  |  |  |
| 14 | Отказ от сетей ГВС, перевод 30 потреби-телей с наличием хозяйственно-бытового ГВС, запитанных существующей котельной № 1 «Ровное» на двухтрубную схему теплоснабжения с оборудованием АИТП, дополнительным теплообменником приготовления горячей воды, перевод всех потребителей на температурный график 95/70 со срезкой на ГВС (анало-гично температурному графику сущест-вующей котельной № 2 «КНИ») | - | - | 105000 | 2026 |
|  | Всего по мероприятию по оснащению потребителей АИТП в текущих ценах: | - | - | 105000 | - |

### 16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения, Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

### 16.4. Сводная стоимость мероприятий, предусмотренных Схемой теплоснабжения

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию источников тепловой энергии и тепловых сетей централизованной системы теплоснабжения Кузнечнинского городского поселения приведена в таблице 12.2 п. 12.1 обосновывающих материалов схемы теплоснабжения.

Суммарная стоимость всех мероприятий схемы теплоснабжения в текущих ценах составит 447884 тыс. рублей, в прогнозных ценах на момент реализации –                      527793 тыс. рублей.

## Глава 17. Замечания и предложения к проекту актуализации схемы теплоснабжения

### 17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Замечания и предложения на момент разработки актуализированной схемы теплоснабжения отсутствуют.

### 17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

После устранения замечаний, разработчиком составляется акт согласования замечаний:

| № п/п | Наименование раздела | Замечания по актуализации | Комментарий заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

### 17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Перечень учтенных замечаний и предложений будет представлен в Акте согласования замечаний.

## Глава 18. Сводный том изменений, выполненный в актуализированной схеме теплоснабжения

Настоящая Глава дополняет состав Обосновывающих материалов к актуализированной на 2021 год схеме теплоснабжения, определенной Требованиями к схемам теплоснабжения и Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения. Глава включена в состав Обосновывающих материалов с целью описания изменений и дополнений, выполненных в ходе актуализации схемы теплоснабжения.

### 18.1 Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения

В соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ № 154 от 22.02.2012 г., схема теплоснабжения поселения подлежит ежегодной актуализации.

Реестр изменений, внесенных в актуализированную схему теплоснабжения представлен в таблице 18.1.

Таблица 18.1 Реестр изменений, внесенных при актуализации схемы теплоснабжения в соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения

| № п/п | Номер пункта обосновывающих материалов | Статус, изменения, внесенные в актуализированную схему теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения |  |
| 2 | 1.1 | Актуализирован. Изменение теплоснабжающей организации. |
| 3 | 1.2 | Актуализированы: состав оборудования, установленная тепловая мощность источников тепловой энергии, утвержденные температурные графики отпуска тепловой энергии от источников. |
| 4 | 1.3 | Актуализирована карта-схема тепловых сетей в зоне действия источников тепловой энергии. Актуализированы параметры тепловых сетей. Разработаны подпункты по типу и количеству секционирующей и регулирующей арматуры, типу и строительным особенностям тепловых камер. Актуализированы: температурный график котельной. Определены нормативы технологических потерь (в соответствии с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя», утвержденным Приказом Минэнерго РФ от 30 декабря 2008 г. № 325) и фактические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям. Актуализирована характеристика коммерческих приборов учета расхода тепловой энергии потребителей. |

Продолжение таблицы 18.1

| № п/п | Номер пункта обосновывающих материалов | Статус, изменения, внесенные в актуализированную схему теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 5 | 1.4 | Без изменений. |
| 6 | 1.5 | Актуализированы расчетные тепловые нагрузки потребителей, фактические данные по потреблению тепловой энергии, существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение; сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки теплоисточника. |
| 7 | 1.6 | Актуализирован баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки с учетом изменения установленной мощности источников тепловой энергии, актуализации тепловых нагрузок потребителя и расчета нормативных потерь при транспортировке тепловой энергии (расчет в соответствии с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» в п. 1.3.13). |
| 8 | 1.7 | Актуализированы балансы водоподготовительных установок котельных в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения. |
| 9 | 1.8 | Актуализирован существующий топливный баланс источников тепловой энергии. |
| 10 | 1.9 | Актуализирован. |
| 11 | 1.10 | Актуализирован в связи со сменой теплоснабжающей организации. |
| 12 | 1.11 | Актуализирован. Доработана динамика тарифов на тепловую энергию в 2018 – 2022 гг. Актуализированы действующие на момент разработки Схемы теплоснабжения тарифы на тепловую энергию. Добавлена ретроспективная информация по тарифам за период с 2018 по 2021 гг., а также тарифы новой теплоснабжающей организации (МП «ТеплоГарант»). |
| 13 | 1.12 | Актуализированы существующие проблемы в централизованной системе теплоснабжения поселения. |
| 14 | Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения |  |
| 15 | 2.1 | Актуализирован. |
| 16 | 2.2 | Актуализирован. |
| 17 | 2.3 | Актуализирован. |
| 18 | 2.4 | Актуализирован. |
| 19 | 2.5 | Актуализирован. |
| 20 | 2.6 | Актуализирован. |
| 21 | 2.7 | Актуализирован. |
| 22 | Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения |  |
| 23 | 3.1 – 3.11 | Электронная гидравлическая модель системы централизованного теплоснабжения п.г.т. Кузнечное была актуализирована. |
| 24 | Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей |  |
| 25 | 4.1 | Актуализирован баланс тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей с учетом мероприятий по строительству и модернизации источников тепловой энергии, актуализации тепловых нагрузок потребителей и расчета нормативных потерь при транспортировке тепловой энергии (определены в соответствии с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» в п. 1.3.13). |
| 26 | 4.2 | Актуализирован по состоянию на 2022 г. |
| 27 | 4.3 | Актуализирован по состоянию на 2022 г. |
| 28 | 4.4 | Актуализирован по состоянию на 2022 г. |
| 29 | Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения |  |
| 30 | 5.1 – 5.5 | Актуализированы с пересмотром вариантов перспективного развития системы теплоснабжения. |

Продолжение таблицы 18.1

| № п/п | Номер пункта обосновывающих материалов | Статус, изменения, внесенные в актуализированную схему теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах |  |  |
| 32 | 6.1 – 6.7 | Актуализированы. При настоящей актуализации схемы теплоснабжения определены нормативные потери теплоносителя в тепловых сетях с утечкой теплоносителя, разработан перспективный баланс производительности водоподготовительной установки и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения (требует уточнения на момент разработки проектно-сметной документации по строительству новой газовой блочно-модульной котельной). |  |
| 33 | Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии |  |  |
| 34 | 7.1 | Актуализирован с учетом изменений в ФЗ № 190. |  |
| 35 | 7.2 | Без изменений |  |
| 36 | 7.3 | Без изменений. |  |
| 37 | 7.4 | В рамках настоящей актуализации рассмотрено строительство новых газовых блочно-модульных котельных установленной мощностью 17,7 МВт (15,2 Гкал/ч) и 4,9 МВт (4,3 Гкал/ч) (с ориентировочным сроком ввода в эксплуатацию в 2026 году), с выводом из эксплуатации существующих котельных № 1 «Ровное» и № 2 «КНИ». |  |
| 38 | 7.5 | Без изменений. |  |
| 39 | 7.6 | Без изменений. |  |
| 40 | 7.7 | Без изменений. |  |
| 41 | 7.8 | Без изменений. |  |
| 42 | 7.9 | Без изменений. |  |
| 43 | 7.10 | Разработан. |  |
| 44 | 7.11 | Актуализирован. |  |
| 45 | 7.12 | Актуализирован. |  |
| 46 | 7.13 | Актуализирован. |  |
| 47 | 7.14 | Актуализирован. |  |
| 48 | 7.15 | Актуализирован. |  |
| 49 | 7.16 | Актуализирован. |  |
| 50 | Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей |  |  |
| 51 | 8.1 – 8.9 | Актуализированы. Разработан перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей от котельной № 1 «Ровное» и котельной № 2 «КНИ» в связи с исчерпанием их эксплуатационного ресурса. Актуализирован перечень мероприятий по строительству тепловых сетей. |  |
| 52 | Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения |  |  |
| 53 | 9.1 – 9.7 | Актуализированы. |  |
| 54 | Глава 10. Перспективные топливные балансы |  |  |
| 55 | 10.1 – 10.7 | Актуализированы с учетом перспективного варианта развития системы централизованного теплоснабжения поселения. |  |
| 56 | Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения |  |
| 57 | 11.1 – 11.7 | Актуализированы показатели надежности системы теплоснабжения. |  |
| 58 | Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию |  |  |

Продолжение таблицы 18.1

| № п/п |  | Номер пункта обосновывающих материалов |  | Статус, изменения, внесенные в актуализированную схему теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 |  | 12.1 – 12.5 |  | Актуализирован с учетом принятого варианта перспективного развития системы теплоснабжения поселения. |
| 60 | Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения |  |  |  |  |
| 61 | 13.1 – 13.2 |  | Определены индикаторы развития системы теплоснабжения поселения на перспективу до 2028 года. |  |  |
| 62 | Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия |  |  |  |  |
| 63 | 14.1 – 14.4 |  | Актуализирован с учетом принятого перспективного варианта развития системы теплоснабжения поселения, а также с учетом прогнозных индексов-дефляторов и инвестиционной составляющей. |  |  |
| 64 | Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций |  |  |  |  |
| 65 | 15.1 – 15.6 |  | Актуализированы с учетом изменения теплоснабжающей организации. |  |  |
| 66 | Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения |  |  |  |  |
| 67 | 16.1 – 16.4 |  | Актуализирован с учетом принятого варианта перспективного развития системы теплоснабжения поселения. |  |  |
| 68 | Глава 17. Замечания и предложения к проекту актуализации схемы теплоснабжения |  |  |  |  |
| 69 | 17.1 – 17.3 |  | Актуализированы. |  |  |
| 70 | Глава 18. Сводный том изменений, выполненный в актуализированной схеме теплоснабжения |  |  |  |  |
| 71 | 18.1 – 18.2 |  | Актуализированы по состоянию на 2022 г. |  |  |

### 18.2. Сведения о мероприятиях утвержденной схемы теплоснабжения, выполненных за период, прошедший с даты утверждения (актуализации) схемы теплоснабжения

За период 2018 – 2021 гг., I – II кв. 2022 г. выполнены следующие мероприятия на источниках тепловой энергии:

- восстановление обмуровки котлоагрегата ДКВр 6,5-13 на котельной № 1 «Ровное» (2018 год);

- ремонт мазутопровода и паропровода от мазутного хозяйства до котельной № 2 «КНИ» (2018 год);

- замена выработавшего свой технический ресурс котлоагрегата ДКВР 4/13 
ст. № 2 с установкой нового энергосберегающего газоплотного напольного стального котлоагрегата LAVART 2.5SV 159/6 M100 на котельной № 2 «КНИ» (2020 год) (общая стоимость – 15 486, 495 тыс. рублей);

- замена выработавшего свой технический ресурс котлоагрегата Е-10-1,4 ГМ 
(ДЕ-10/14) с установкой нового котлоагрегата ДКВР 6,5/13 (зав. № 2108) на котельной № 1 «Ровное» (2021 год) (общая стоимость – 19236,3 тыс. рублей);

- ремонт кровли и отмостки зданий обеих котельных (общая стоимость – 
5891,4 тыс. рублей).

В 2018 г., 2019 г., 2020 г. произведена модернизация участков тепловой сети:

– объект: «Замена участка тепловой сети и ГВС от ТК1 до ТК7 с врезками в дома д.9, 7, 5, 3 мкр. «Ровное» п.г.т. Кузнечное» (307 м.п., стоимость работ 11422,303 тыс. руб.);

– объект: «Замена тепловых сетей и ГВС по трем участкам в мкр. Ровное по следующим адресам: ул. Молодежная, ул. Пионерская, от ул. Пионерская до д.5 по ул. Ладожской с вводом в дома № 1 и 3 по ул. Пионерской» (общая протяженность по трем участкам составила 1812 м, стоимость работ 17 049 тыс. руб.);

– объект: «Замена тепловых сетей от ул. Приозерское шоссе 16 до д. № 4 по 
ул. Приозерское шоссе с врезками в д. № 4 и № 6, в спортивный клуб «Алмаз» (общая протяженность по трем участкам составила 990 м, стоимость работ составила:7898,3 тыс. руб.).

Сведения о реализации мероприятий за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, приведены из отчетов главы администрации Кузнечнинского городского поселения за 2018 – 2022 гг. (источник информации – Отчеты о социально-экономическом развитии муниципального образования Кузнечное за 2018 – 2021 годы, http://kuznechnoe.lenobl.ru/).

Приложение 1. Паспорт продукции № 796. Мазут топочный марки 100

Приложение 2. Протоколы испытаний качества исходной и сетевой воды источников тепловой энергии п. г. т. Кузнечное

Приложение 3 Схема тепловых сетей системы централизованного теплоснабжения п.г.т. Кузнечное (существующие и перспективная)

Схема тепловых сетей от котельной № 1 «Ровное» (существующая)

Схема тепловых сетей от котельной № 2 «КНИ» (существующая)

Схема тепловых сетей п.г.т. Кузнечное (резервная перемычка, вариант 2)

Схема тепловых сетей п.г.т. Кузнечное (перспективная) (выбранный вариант развития системы теплоснабжения)